ETGAR Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

Kom. 535 074 455, tel. 500 103 628

NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827

Jednostka projektowa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu budowlanego

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MSC. FAŁKÓW, STUDZIENIEC, GMINA FAŁKÓW

Nazwa zamierzenia budowlanego

XXVI, XXX

Kategoria obiektu budowlanego

Jedn. ew.: 260501_2 Fałków, obręb: 0004 Fałków, działki ew. nr: 886, 704/3, 703/3, 702, 701/6, 701/4, 700, 698/2, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691/2, 793, 794, 796/2, 797/2, 819, 821, 822, 825, 826, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 524/1210, 954, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 991/4, 992/1, 992/2, 992/3, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 877/3, 877/4, 877/5, 878, 879, 1041, 1042

obręb: 0008 Studzieniec, działki ew. nr: 125, 126, 1067/2, 128/3, 307, 1070, 305, 369/3, 310, 1101, 306, 302, 1073, 101, 291, 309, 312, 1072, 313, 316, 319, 322, 325, 326, 329, 330, 333, 336, 339, 343, 346, 349/1, 352, 355, 356, 358, 359, 361, 366, 360, 353, 351, 350, 363/1, 347, 345, 342, 338, 335, 332, 328, 324

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych

GMINA FAŁKÓW

UL. ZAMKOWA 1A

26-260 FAŁKÓW

Inwestor

| Pełniona funkcja projektowa/ zakres opracowania | Imię i Nazwisko/nr uprawnień/ specjalność | Data opracowania/ Podpis i pieczęć |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT/ BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Krzysztof Wójcik Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gaz, wod-kan Uprawnienia : SWK/0131/POOS/04 | 04 GRUDNIA 2024 |
| SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Agnieszka Wójcik Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gaz, wod-kan Uprawnienia : MAP/0366/PWOS/08 | 04 GRUDNIA 2024 |
| PROJEKTANT/ BRANŻA ELEKTRYCZNA | inż. Sławomir Paczyński Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia: MAP/0097/PWOE/05 | 04 GRUDNIA 2024 |
| SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. Artur Rusek Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia: MAP/0173/POOE/07 | 04 GRUDNIA 2024 |

04 GRUDNIA 2024                                                                               EGZ.

SPIS TREŚCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	3

1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	3

2.  PODSTAWOWE DANE I WIELKOŚCI OBIEKTU	3

3. KANALIZACJA SANITARNA	3

3.1. TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ	3

3.2. KANAŁY GRAWITACYJNE I UZBROJENIE	3

3.2.1. RURY I KSZTAŁTKI	3

3.2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE	4

3.2.3 ZWIEŃCZENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH (WŁAZY)	4

3.3. RUROCIĄGI TŁOCZNE (SIEĆ)	5

3.3.1. RURY I KSZTAŁTKI	5

3.3.2. STUDNIE KANALIZACYJNE KONTROLNE NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM	5

3.4. RUROCIĄGI TŁOCZNE OD PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH	5

4. Sieciowa przepompownia ścieków	5

4.1. Zbiornik przepompowni ścieków i jego wyposażenie	5

4.2. Pompy do ścieków	6

4.3. Ogrodzenie przepompowni ścieków i utwardzenie terenu przyległego	7

4.4. Wewnętrzna linia zasilająca do przepompowni ścieków	7

5. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY Z INNYM UZBROJENIEM	7

6. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY	8

7. ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ	9

8. ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ	9

9. OPINIA GEOTECHNICZNA	9

10. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	9

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	10

RYS. 1 PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO "P8'' cz. 1......................	11

RYS. 2 PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO "P8'' cz. 2......................	12

RYS. 3 PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO "P8'' cz. 1, KANAŁU GRAWITACYJNEGO „I”......................	13

RYS. 4 PROFILE PODŁUŻNE KANAŁU GRAWITACYJNEGO ‘’IA’’......................	14

RYS. 5 PROFILE PODŁUŻNE KANAŁU GRAWITACYJNEGO ‘’IB’’cz. 1......................	15

RYS. 6 PROFILE PODŁUŻNE KANAŁU GRAWITACYJNEGO ‘’IB’’cz. 2......................	16

RYS. 7 PROFILE PODŁUŻNE KANAŁU GRAWITACYJNEGO ‘’IBA’’,‘’IBC’’ ORAZ RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH......................	17

RYS. 8 SCHEMAT PRZPOMPOWNI ŚCIEKÓW „P8”......................	18

RYS. 9 SCHEMAT PRZYDOMOWEJ PRZEPOMOWNI ŚCIEKÓW HDPE∅800 x 2.6	19

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

## 1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dana inwestycja zalicza się do XXVI, XXX kategorii.

## 2.  PODSTAWOWE DANE I WIELKOŚCI OBIEKTU

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Fałków oraz Studzieniec, w gminie Fałków, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim.

Projektowana infrastruktura przebiega przez następujące działki:

Jedn. ew.: 260501_2 Fałków, obręb: 0004 Fałków, działki ew. nr: 886, 704/3, 703/3, 702, 701/6, 701/4, 700, 698/2, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691/2, 793, 794, 796/2, 797/2, 819, 821, 822, 825, 826, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 524/1210, 954, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 991/4, 992/1, 992/2, 992/3, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 877/3, 877/4, 877/5, 878, 879, 1041, 1042

obręb: 0008 Studzieniec, działki ew. nr: 125, 126, 1067/2, 128/3, 307, 1070, 305, 369/3, 310, 1101, 306, 302, 1073, 101, 291, 309, 312, 1072, 313, 316, 319, 322, 325, 326, 329, 330, 333, 336, 339, 343, 346, 349/1, 352, 355, 356, 358, 359, 361, 366, 360, 353, 351, 350, 363/1, 347, 345, 342, 338, 335, 332, 328, 324

Planowana inwestycja polega na:

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø200mm o łącznej długości – 1403,0m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø160mm o łącznej długości – 388,0m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z sieciowej pompowni ścieków o łącznej długości – 2048,5 m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowych pompowni ścieków o łącznej długości– 622,0m

- budowie sieciowych pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 szt.

- budowie przydomowych pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 7 szt.

- budowie wewnętrznych linii zasilających sieciowe pompownie ścieków kablem XKXS 4x25mm2  – 1 szt.,

Uwaga :

- Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 3. KANALIZACJA SANITARNA

## 3.1. TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze względu na ukształtowanie terenu, charakter zagospodarowania terenu i zabudowy oraz warunki gruntowo – wodne zaprojektowano system grawitacyjno – ciśnieniowy. Ścieki sanitarne z istniejących i projektowanych budynków zlokalizowanych przy danej inwestycji zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Studzienieckiej poprzez wykonanie dodatkowej studni na sieci I22 na działce 886 obręb 0004 Fałków.

## 3.2. KANAŁY GRAWITACYJNE I UZBROJENIE

## 3.2.1. RURY I KSZTAŁTKI

Ze względów techniczno-ekonomicznych proponuje się zastosowanie rur PCV-U ze ścianką litą 
o średnicy Ø200mm oraz Ø160mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywność obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. Rury PVC zostały zastosowane ze względu na dużą odporność powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej na agresywne działanie ścieków i wód gruntowych. Z uwagi na istniejący układ wysokościowy terenu kanały grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym gwarantującym wymaganą prędkość dla samooczyszczania się kanału i=0,5% dla średnicy Ø200. Rury i kształtki zgodne z normą PN-EN 
1401-1.  Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø200x5.9mm wynosi 1403,0m.

Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø160x4.7mm wynosi 388,0m.

## 3.2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią studnie przelotowe, połączeniowe, rewizyjne. Ze względów techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe Ø1000mm oraz studnie rewizyjne nieprzełazowe PPØ600mm. Zastosowanie studni betonowych przełazowych umożliwi ich inspekcję, 
a co za tym idzie ułatwi eksploatację sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzełazowych PPØ600mm, ułatwi montaż i zwiększy szczelność sieci kanalizacyjnej oraz obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków ze względu na ograniczenie infiltracji wód gruntowych.

Studnie rewizyjne betonowe Ø1000mm zaprojektowano w miejscu połączeń kanałów, w maksymalnej odległości max. 150m, gdy pomiędzy studniami włazowymi znajdują się co najmniej dwie studnie niewłazowe. Studnie nieprzełazowe PPØ600mm zaprojektowano na kanale pomiędzy studniami rewizyjnymi betonowymi Ø1000mm tak aby maksymalna odległość między studniami nie przekraczała 50m oraz w miejscu włączeń odcinków bocznych przy głębokości kanału powyżej 2,5m.

Typ I – studnia rewizyjna betonowa Ø1000mm

Zaprojektowano łącznie 62 szt. studni betonowych Ø1000mm w tym:

-	kineta dopływowa - 22 szt.

-	kineta przepływowa - 21 szt.

-	kineta zbiorcza - 6 szt.

-	kaskadowa dopływowa - 10 szt.

-	kaskadowa zbiorcza - 3 szt.

Typ II - studnia niewłazowa PPØ600mm

Zaprojektowano łącznie 8 szt. studni PPØ600mm o następującym rodzaju kinety:

-	kineta przepływowa - 6 szt.

-	kineta dopływowa - 2 szt.

Typ III - studnia niewłazowa PPØ425mm

Zaprojektowano łącznie 46 szt. studni PPØ425mm o następującym rodzaju kinety:

-	kineta przepływowa - 46 szt.

Typ IV – studnia rozprężna betonowa Ø1000mm

Zaprojektowano łącznie 2 szt. studni rozprężnej betonowej Ø1000mm.

Dodatkowo należy wykonać w części kominowej studni deflektory do wytracania energii ścieków wypływających z rurociągów ciśnieniowych. Zaprojektowano łącznie 2 szt. deflektorów.

Dodatkowo studnie wyposażyć w biofiltr w celu redukcji nieprzyjemnych zapachów

## 3.2.3 ZWIEŃCZENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH (WŁAZY)

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124. „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”. Należy zastosować następujące klasy włazów kanalizacyjnych:

-	Klasa D400 – dopuszczalne obciążenie do 40T; stosować w jezdniach dróg utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

Należy stosować włazy okrągłe o średnicy min. Ø600mm, korpus z żeliwa o wysokości min. 140mm. Na kanalizacji sanitarnej przebiegającej w pasach dróg 	i na innych terenach utwardzonych stosować włazy bez wentylacji, natomiast w terenach zielonych włazy wentylowane. Dla studni niewłazowych stosować włazy żeliwne zamykane przy pomocy śrub. Włazy studni znajdujące się w terenie nieutwardzonym, bądź drogach z kruszywa należy obrukować.

## 3.3. RUROCIĄGI TŁOCZNE (SIEĆ)

## 3.3.1. RURY I KSZTAŁTKI

Rurociągi tłoczne z sieciowych przepompowni ścieków zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ciśnieniowych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Średnice rurociągu zostały dobrane w ścisłym związku z charakterystyką pomp. Wartością wiążącą jest średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. Średnia głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,80m. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy przegłębić posadowienie rurociągów. Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu.

Łączna długość rurociągu ciśnieniowego z rur PE100 PN10 SDR17 PEØ90x5,4mm wynosi – 2048,5m.

## 3.3.2. STUDNIE KANALIZACYJNE KONTROLNE NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM

Uzbrojenie rurociągu tłocznego stanowić będą studnie kontrolne bet.Ø1000mm wyposażone
w armaturę umożliwiającą czyszczenie przewodu oraz zawory napowietrzająco-odpowietrzające.

Typ V – studnia rewizyjna betonowa Ø1000mm na rurociągu ciśnieniowym

Zaprojektowano łącznie 4 szt. studni betonowych rewizyjnych Ø1000mm na rurociągu tłocznym.

Studnie rewizyjne są planowane w celu umożliwienia płukania lub przedmuchiwania rurociągów tłocznych. W celu umożliwienia płukania sieci zastosowano w każdej studni rewizyjnej trójnik żeliwny kołnierzowy, 2 zasuwy żeliwne kołnierzowe z uszczelnieniem elastycznym oraz kołnierz DN50 z gw. wew. 2'' i zaślepkę z gw. zew.2''. Zasuwy należy zamontować w studzience na wykonanym bloku betonowym.

## 3.4. RUROCIĄGI TŁOCZNE OD PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH

Rurociągi tłoczne z przydomowych przepompowni ścieków zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ciśnieniowych łączonych poprzez zastosowanie kształtek elektrooporowych. Średnice rurociągów zostały dobrane w ścisłym związku z charakterystyką pomp. Wartością wiążącą jest średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. Średnia głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,70m. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy przegłębić posadowienie rurociągów. Zmiany kierunków dla rur PE wykonywać poprzez ręczne wygięcie. Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu.

Łączna długość zaprojektowanej rurociągów ciśnieniowych z rur PE100 PN10 SDR17 wynosi 622,0m , z czego:

-	z rur PE100 SDR17 PN10 Ø63x3.8mm – 182,5m

-	z rur PE100 SDR17 PN10 Ø50x3.0mm – 439,5m

## 4. Sieciowa przepompownia ścieków

Ze względu na konfigurację terenu i układ linii zabudowy zaprojektowano 1 sieciową przepompowni ścieków.

- P8 działka ew. nr 369/3 obręb 0008 Studzieniec

## 4.1. Zbiornik przepompowni ścieków i jego wyposażenie

Płaszcz przepompowni projektuje się z elementów prefabrykowanych żelbetowych łączonych na uszczelki o przekroju kołowym śr. wew. Ø1500mm. Zbiornik posadowić na przygotowanym podłożu (płyta fundamentowa). Dla pompowni zlokalizowanej na terenie występującej wody gruntowej należy przewidzieć zastosowanie pierścieni przeciwwyporowych.

Zbiornik przepompowni o średnicy wew. 1500mm składa się z następujących elementów:

-	część robocza zbiornika - część denna

-	korpus, w ścianach pionowych podstawy zbiornika wykonać otwory podłączeniowe przewodów kanalizacyjnych, przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia łańcuchowe, przepusty i przejścia w ścianach dla rurociągów i kabli powinny być szczelne i elastyczne

-	płyta przykrywowa przejezdna z prostokątnym przykryciem włazowym o klasie wytrzymałości D400 oraz skrzynką uliczną pod zabudowę zasuwy.

Zbiornik pompowni powinnien być wyposażony w podest uchylny umożliwiający wyciąganie pomp i drabinki zejściowe ze stali nierdzewnej.

Armatura zwrotna i odcinająca powinna być tak umiejscowiona, aby możliwe było jej otwieranie 
i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw. Przedłużenie trzpienia nie może być łamane.

W celu zatrzymania dopływu ścieków do zbiornika przepompowni na wlocie kanału dopływowego do zbiornika zastosować zastawkę naścienną DN200 wraz z deflektorem.

Zwieńczenie przepompowni wykonać poprzez zastosowanie płyty pokrywowej wyposażonej we właz. Zbiorniki przepompowni będą wyposażone we włazy z żeliwa bez otworów wentylacyjnych D400 ryglowane 
o  wym. min. 800x900 mm. Rozdzielnię pompowni zlokalizować w granicy pasa drogowego. Przepompownia będzie wentylowana przy pomocy dwóch rur wywiewnych (nawiew, wywiew) z kominkiem PVCØ110 zamontowanych w pokrywie betonowej i wyniesionych ponad poziom terenu. W celu równomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne zamontować na dwóch różnych poziomach. Kominek rurowy wyposażyć w filtr z biofiltrem kominkowym.

## 4.2. Pompy do ścieków

W zaprojektowanej przepompowni ścieków zastosowano 2 zatapialne pompy ściekowe pracujące w układzie naprzemiennym z możliwością jednoczesnego uruchomienia 2 pomp przy dopływie burzowym. Wyłączenie i włączenie pomp realizowane będzie na zasadzie pływakowego regulatora poziomu cieczy. Pompy zatapialne będą połączone z układem tłocznym za pomocą szybkozłącza, którego podstawowym elementem jest żeliwne kolano stopowe sprzęgające. Prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej pozwolą na samoczynne sprzęgnięcie pompy ze stopą po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wpływem jej ciężaru. Stopa sprzęgająca i jej prowadnice zamontowane będą na stałe w zbiorniku, natomiast pompa będzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy łańcucha spowoduje jej odłączenie od kolana, co umożliwi wyjęcie pompy ze zbiornika celem dokonania przeglądu.

Tab. Dobór pomp

| Nazwa przepompowni | Ilość pomp [szt.] | Moc pompy [kW] | Wydajność pompy Q [l/s] | Wysokość w punkcie pracy H [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P8 | 2 | 18,5 | 12,10 | 49,34 |

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie bezobsługowo przy pomocy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej umieszczonej w obudowie z tworzywa z cokołem oraz podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP66.

Układ sterowniczy rozdzielni sterującej przepompownią ścieków powinien realizować następujące funkcje:

- Sterowanie automatyczne,

- Sterowanie ręczne,

- Naprzemienna praca pomp,

- Praca awaryjna – załączenie dwóch pomp, drugiej z opóźnieniem czasowym z pływaka MAX na podtrzymaniu, wyłączenie SUCHOBIEG,

- Możliwość wypompownia ścieków poniżej poziomu suchobiegu (przycisk samopowrotny),

- Możliwość odstawienia każdej pompy,

- Sygnalizacja pracy, awarii wewnątrz szafy, oraz zbiorcza sygnalizacja awarii na zewnątrz rozdz. LED.

## 4.3. Ogrodzenie przepompowni ścieków i utwardzenie terenu przyległego

Projektowaną przepompownie ścieków P8 należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych przez wykonanie ogrodzenia. Zaprojektowano ogrodzenie z siatki powlekanej o wysokości 1,7m, rozpiętej na słupkach metalowych z rur o średnicy 50mm. Siatka naprężona za pomocą drutu o średnicy ø2,5mm, wtopiona w cokół betonowy. Słupki osadzono w murku o grubości 0,25m, na głębokości 0,6m pod powierzchnią terenu i 0,2m nad powierzchnią terenu. W ogrodzeniu przewidziano zastosowanie bramy jednoskrzydłowej otwieranej na zewnątrz. Bramę wjazdową należy zamontować na ceownikach 140x60. Ceowniki osadzono w fundamencie o wymiarach 0,35x0,35m wykonanym z gruzobetonu B15, na głębokości 0,8m pod powierzchnią terenu i 0,2m nad powierzchnią terenu.

## 4.4. Wewnętrzna linia zasilająca do przepompowni ścieków

Przepompownia sieciowa ścieków „P8” zlokalizowana na dz. nr 369/3 w miejscowości Studzieniec, gmina Fałków zasilana będzie w energię elektryczną mocą przyłączeniową w wysokości 40,0 kW za pośrednictwem złącza kablowo-pomiarowego ”ZKP”, zabudowanego w granicy działki nr 369/3. Orientacyjna lokalizacja „ZKP” została pokazana na planie zagospodarowania terenu. Pomiar energii elektrycznej wykonany zostanie jako układ bezpośredni, zabudowany w „ZKP”. W/w prace związane z wykonaniem przyłącza zostaną wykonane przez PGE Dystrybucja S.A.

Z w/w „ZKP” w ramach wewnętrznych instalacji elektrycznych wyprowadzony zostanie „zalicznikowy” obwód wykonany kablem typu YKXS 4×25mm2 o długości ok. 9m trasy, do szafy zasilająco-sterującej „SZS-P8”, zabudowanej w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu oraz obwody zasilania przepompowni wyprowadzone od „SZS-P8”. Głębokość ułożenia proj. kabla w ziemi wynosi 0,7m przy głębokości rowu kablowego 0,8m (w miejscach układania płaskownika ocynkowanego oraz w jezdni 0,9m). Na 10cm warstwie piasku należy ułożyć kabel. Po falistym ułożeniu kabla w rowie, należy go przysypać 10cm warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą rodzimego gruntu. Na tej warstwie należy ułożyć folię ochronną z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 0,3mm i trwałym kolorze niebieskim. Szerokość folii powinna być taka aby jej krawędzie wystawały co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. Rów kablowy ponad folią należy przysypać rodzimym gruntem doprowadzając jego powierzchnię do stanu pierwotnego. Każdą z nasypanych warstw należy ubijać, nadmiar ziemi rozsypać na działce Inwestora. Prace związane z układaniem kabla należy wykonywać zgodnie z normą N SEP – E – 004. Odległości pionowe pomiędzy projektowanym kablem a kablami energetycznymi oraz rurociągami (gaz, woda), należy zachować zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach skrzyżowań z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu kabel należy ułożyć w rurach osłonowych DVK 75 na długości co najmniej po 50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania.

Szafa „SZS-P8” wyposażona zostanie w fabryczny komplet aparatury zabezpieczeniowo-sterującej. Od „SZS-P8” należy ułożyć dwie rury średnicy 110mm oraz jedną średnicy 50mm o długościach ok. 1,0m trasy do zbiornika przepompowni dla możliwości doprowadzenia przewodów do silników pomp.

## 5. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY Z INNYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyżowania z pozostałym uzbrojeniem podziemnym w postaci:

-	kabli energetycznych,

-	kabli teletechnicznych,

-	sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

-             rowów i przepustów.

-	W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty prowadzić ręcznie. Na czas wykonywania 	robót odkryte kable, rurociągi, gazociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do 	konstrukcji nośnej

-	W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym zachować odległość pionową min. 0,5m.

-             W miejscu zbliżenia projektowana obiektu do kabla energetycznego zachować odległość poziomą min. 0,5m.

-             W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym kabel należy osłonić rurą dwudzielną.

-	Zabezpieczenie punktów osnowy: Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Wydziału Geodezji i Katastru.

Uwaga:

- Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych.

- Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z szczegółowymi zapisami protokołu z narady koordynacyjnej, warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień.

- W miejscach skrzyżowań siecią kanalizacji sanitarnej z siecią energetyczną, metodą przewiertu sterowanego rura osłonowa ( przewiertowa) pełni rurę ochronną.

W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do:

-	zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych,

- 	wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych potwierdzonej na Naradzie Koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Końskich.

- 	zapewnienia po zakończeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, układanej w wykopach, należy wykonać przed ich zasypaniem,

-	ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktów poligonowych), znajdujących się w obrębie lokalizacji projektowanej inwestycji. Zabezpieczenie punktów osnowy: Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Wydziału Geodezji i Katastru. Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczyć.

## 6. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY

Projekt przewiduje wykonanie przejść podłużnych siecią kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego w polietylenowych rurach osłonowych:

- w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø315x18,7mm

- w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø250x14,8mm

- w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø180x10,7mm

- w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø110x6,6mm

Uwaga:

Nie wyklucza się zamiany metody przewiertu sterowanego na przecisk w stalowych rurach osłonowych ze szwem pod warunkiem zachowania: stawianych wymagań dotyczących parametrów technicznych i jakościowych wykonania i stosowanych materiałów, obowiązujących przepisów i warunków pozyskanych na etapie projektowym. Należy dostosować rurę osłonową stalową do rury przewodowej. Nie należy stosować tej metody w pobliżu budynków (do 10m). W razie zamiany metody i rur osłonowych z polietylenowych na stalowe należy rury osłonowe stalowe wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN-79/H-74244. Łączenie rur poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki, kształtki powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne.

## 7. ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ

Zgodę na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej uzyskano na podstawie:

- Decyzji znak: OD.5440.112.2024 z dnia 20.03.2024r. oraz decyzji zmieniającej z dnia 26.07.2024r.

Zgodnie z decyzją należy:

- Przejścia poprzeczne przez jezdnie wykonać metodą przecisku lub przewiertu, bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni,

- W przyszłości, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urządzenia w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy lub remontu drogi do właściciela w/w urządzenia należeć będzie obowiązek przebudowy urządzenia własnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztów i w terminie określonym przez zarządcę drogi,

- Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót drogowych i eksploatacji drogi.

## 8. ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ

Zezwolenie na lokalizacje odcinków sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych dróg gminnych uzyskano na podstawie decyzji Wójta Gminy Fałków znak DOC.5548.10.2023  z dnia 15.11.2023r. oraz decyzji znak: DOC.5548.1.2024 z dnia 19.04.2024r.

## 9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W świetle wymienionego na wstępie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” rozpoznane na obszarze planowanej inwestycji warunki geotechniczne można przyjąć jako proste. Projektowaną sieć kanalizacyjną z uwagi na głębokość wykopów umocnionych przekraczającą 2,0 m kwalifikuje się do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.

## 10. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

- Zakres niniejszej inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, środowiska ludzkiego, świata zwierząt i roślin, krajobrazu i powietrza.

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich obrotu i stosowania.

- Należy zwrócić na należyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a szczególnie nie prowadzić praz uciążliwych akustycznie w godzinach nocnych, czynności związane z prowadzeniem przedsięwzięcia należy prowadzić w porze dziennej.

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Wójcik

Kraków, 04.12.2024r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany pn. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MSC. FAŁKÓW, STUDZIENIEC, GMINA FAŁKÓW” sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branża sanitarna:

mgr inż. Krzysztof Wójcik

Uprawnienia budowlane nr SWK/0131/POOS/04

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny MAP/IS/0889/05

....................................................................

(podpis)

Sprawdzający branża sanitarna:

mgr inż. Agnieszka Wójcik

Uprawnienia budowlane nr MAP/0366/PWOS/08

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny MAP/IS/0070/09

....................................................................

(podpis)

Projektant branża elektryczna:

inż. Sławomir Paczyński

Uprawnienia: MAP/0097/PWOE/05

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny MAP/LPN/MMZ/IYF

....................................................................

(podpis)

Sprawdzający branża elektryczna:

mgr inż. Artur Rusek

Uprawnienia: MAP/0173/POOE/07

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny MAP/JRP/HBK/NTM

....................................................................

(podpis)