AQUA INŻYNIERIA OBSŁUGA INWESTYCJI M.MACIERAKOWSKI NIP 758-188-83-14 REGON 141119447 ul. Agrestowa 8 07-410 Ostrołęka

tel. 608 010 912 e-mail biuro_aquainzynieria@onet.pl

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY KUCHNI I STOŁÓWKI |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku Ul. Nadbużna 3, 07-221 Brańszczyk |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria Zagrożenia ludzi ZL III |  |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 143501.0004.366 |  |  |
| IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES | GMINA BRAŃSZCZYK ul. Jana Pawła II 45; 07-221 Brańszczyk |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |  |
| Funkcja: | Imię I nazwisko: | Numer uprawnień: | Podpis: |
| BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: |  |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska | specjalność architektoniczna nr upr. 38/PDOKK/2021 |  |
| BRANŻA KONSTRUKCJA: |  |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Adam Śliwka | spec. konstrukcyjno -budowlana MAZ/0050/POOK/07 |  |
| BRANŻA SANITARNA: |  |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Jacek Zagórecki | spec. instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci sanitarnych BŁ/183/90 |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA: |  |  |  |
| PROJEKTANT | inż. Kazimierz Mitelsztedt | spec. instalacyjno – inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych 813/88/Os |  |
| DATA OPRACOWANIA: | czerwiec 2023 |  | EGZ …………… |

SPIS TREŚCI

| ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ | - |
| --- | --- |
| Opis stanu istniejącego |  |
| Opis do projektu architektoniczno – budowlanego |  |
| Opis do branży sanitarnej |  |
| Opis do branży elektrycznej |  |
| ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ | - |
| Plan sytuacyjny | Rys. 1 |
| Rzut parteru – stan istniejący | Rys. 2 |
| Rzut parteru – stan projektowany | Rys. 3 |
| Rzut parteru – technologia | Rys. 4 |
| Zestawienie stolarki | Rys. 5 |
| Plan sytuacyjny w zakresie separatora | Rys. 6 |
| Rzut parteru instalacja wentylacji nawiewno – wywiewna | Rys. 7 |
| Rzut parteru instalacja wod kan | Rys. 8 |
| Profil kanalizacji sanitarnej | Rys. 9 |
| Rzut parteru instalacja gazowa | Rys. 10 |
| Aksonometria instalacji gazowej | Rys. 11 |
| DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU | - |
| Oświadczenie projektanta |  |
| Uprawnienia i przynależność do izb |  |

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki. Szkoła zlokalizowana jest na dz. nr 366 w obrębie Brańszczyk, gm. Brańszczyk, przy ul. Nadbużnej.

Z uwagi na to, że planowana inwestycja nie obejmuje swoim zakresem zagospodarowania terenu, do niniejszego opracowania został sporządzony Rys. A1 – Plan sytuacyjny wskazujący lokalizację pomieszczeń objętych opracowaniem w przedmiotowym budynku szkoły.

- Opis istniejącego budynku.

Istniejący budynek szkoły składa się z trzech segmentów: A i B – z pomieszczeniami dydaktycznymi, administracyjnymi i socjalnymi oraz C – sala gimnastyczna z pomieszczeniami pomocniczymi.

Segment A i C są dwukondygnacyjne, segment B – trzykondygnacyjny – częściowo podpiwniczony.

Segment A i B wykonany jest w konstrukcji murowanej, dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówko-podobną. W części piwnicznej segmentu B znajdują się pomieszczenia techniczne.

Segment C wykonany jest w konstrukcji mieszanej, szkieletowo – murowanej.

Budynek posiada istniejące przyłącza z sieci gminnej: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.

- Dane ogólne istniejącego budynku.

- powierzchnia zabudowy – 1698 m2, w tym:

  - segment A – 661 m2

  - segment B – 390 m2

  - segment C – 647 m2

- powierzchnia użytkowa segmentu A i B – 1901,20 m2, w tym:

  - segment A – 958,60 m2, w tym:

    - parter: 539,60 m2

    - I piętro: 419,00 m2

  - segment B – 942,60 m2, w tym:

    - parter: 320,40 m2

    - I piętro: 310,50 m2

    - II piętro: 311,70 m2.

- Istniejący program użytkowy pomieszczeń objętych opracowaniem.

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa [m2] | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stołówka | 41,00 | gres |
| 2 | Stołówka | 62,10 | gres |
| 3 | Kuchnia | 31,30 | gres |
| 4 | Komunikacja | 53,90 | gres |
| 5 | Pom. gospodarcze | 9,60 | gres |
| 6 | Wc | 3,20 | gres |
|  | Razem | 200,90 |  |

- Opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych segmentu A i B.

- Fundamenty – żelbetowe,

- Ściany konstrukcyjne – murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz z bloczków z gazobetonu.

- Ściany działowe – murowane z cegły dziurawki i z bloczków gazobetonowych,

- Stropy – żelbetowe i prefabrykowane TERIVA,

- Schody - żelbetowe

- Wieńce, nadproża – żelbetowe

- Dach – konstrukcja drewniana.

- Wykończenie.

- Posadzki – gres, glazura. Występuje różnica poziomów posadzki między kuchnią, a stołówką ok. 5cm.

- Podokienniki – blacha powlekana

- Stolarka okienna i drzwiowa – PCV, aluminiowa

- Obróbki blacharskie – blacha powlekana.

- Pokrycie dachu – blacha dachówko - podobna.

- Instalacje.

- Wodociągowa – z gminnej sieci wodociągowej,

- Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

- Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren zieleni na działce Inwestora.

- Elektryczna – zasilana z sieci elektroenergetycznej,

- Gazowa – gaz ziemny z sieci,

- Telekomunikacyjna – z sieci.

  - Gromadzenie odpadów stałych – do pojemników, a następnie wywóz przez uprawnioną firmę.

- Ocena stanu istniejącego budynku.

Ocena poszczególnych elementów budynku:

- Fundamenty – stan dobry

- Ściany zewnętrzne – stan dobry

- Ściany wewnętrzne – stan dobry

- Stropy – stan dobry

- Konstrukcja dachu – stan dobry

- Pokrycie dachu – stan dobry

- Posadzki – stan dobry

- Stolarka okienna i drzwiowa – stan dobry.

Stan techniczny budynku.

Ogólny stan techniczny budynku oraz stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, wybudowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa osób w nim przebywających.

Nie stwierdzono:

- uszkodzeń widocznych na zewnątrz i od wewnątrz na ścianach zewnętrznych,

- uszkodzeń konstrukcji stropów,

- uszkodzeń konstrukcji i pokrycia dachu.

Wobec powyższego stwierdzam, że istniejący budynek spełnia wymagania konstrukcyjno-budowlane niezbędne przy projektowanej przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki, zgodnie z przedstawionym projektem.

UWAGA!

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konstrukcji istniejącego budynku podczas wykonywania robót, należy niezwłocznie wstrzymać prace budowlane, poinformować o tym kierownika robót budowlanych i projektanta.

Opracowała:……………………..........………………..……

mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek szkoły podstawowej.

Kategoria obiektu budowlanego: IX – budynki szkolne.

- Sposób użytkowania i program użytkowy pomieszczeń objętych opracowaniem.

Budynek szkoły podstawowej.

Program użytkowy pomieszczeń objętych opracowaniem:

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa [m2] | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stołówka | 41,00 | gres |
| 2 | Stołówka | 53,75 | gres |
| 3.1 | Kuchnia | 26,05 | gres |
| 3.2 | Zmywalnia | 3,35 | gres |
| 3.3 | Magazyn | 1,75 | gres |
| 3.4 | Obróbka wstępna | 6,30 | gres |
| 3.5 | Komunikacja | 3,30 | gres |
| 4 | Komunikacja | 47,45 | gres |
| 5 | Szatnia / pokój socjalny personelu kuchni | 9,60 | gres |
| 6 | Wc personelu kuchni | 3,20 | gres |
| 7 | Pom. porządkowe | 2,15 |  |
|  | Razem | 197,90 |  |

- Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek szkoły składa się z trzech segmentów. Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są na parterze - częściowo w segmencie A i częściowo                        w segmencie B.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki. Poza montażem podjazdu dla wózków (dostawy produktów do kuchni) na istniejącym biegu schodów zewnętrznych i zamurowaniu otworu okiennego do wysokości parapetu 90cm, planowane roboty budowlane będą wykonywane wewnątrz budynku. Zagospodarowanie terenu pozostaje istniejące - bez zmian.

Projektowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie istniejących warunków ewakuacji i zabezpieczenia p. poż.

Niniejszy projekt opracowano w celu poprawienia warunków pracy i usprawnienia funkcjonowania obecnej kuchni z zapleczem. Pomieszczenia projektowanej kuchni zlokalizowano w miejscu istniejącej, funkcjonującej kuchni oraz w części wydzielonej                         z istniejącej stołówki i komunikacji (holu).

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Zewnętrzne parametry budynku po realizacji przedmiotowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pozostaną istniejące, bez zmian.

Jedynie zmieni się częściowo przeznaczenie i powierzchnia użytkowa niektórych pomieszczeń, tj.: część stołówki oraz część powierzchni komunikacji zostanie przeznaczona na powiększenie pomieszczenia kuchni.

Powierzchnia użytkowa kuchni: 40,75 m2

Powierzchnia użytkowa stołówek: 94,75 m2

Powierzchnia użytkowa pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem: 62,40 m2.

RAZEM: 197,90 m2.

- Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego.

Opracowanie nie dotyczy konieczności informowania o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ze względu na wprowadzenie wewnętrznych zmian pomieszczeń, za wyjątkiem montażu podjazdu dla wózków (dostawy produktów do kuchni) na istniejącym biegu schodów zewnętrznych.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Zapotrzebowanie w wodę, odprowadzanie ścieków i wód opadowych

- Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza z sieci gminnej. Zużycie wody – istniejące, bez zmian.

- Ścieki bytowe odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Przyjęta ilość ścieków - istniejąca, bez zmian.

- Odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowo na teren zieleni na działce Inwestora.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

Odpady stałe

Odpady segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych na placu utwardzonym przeznaczonym na pojemniki do gromadzenia śmieci, wywożone przez uprawnioną firmę.

Właściwości akustyczne i emisja drgań

Na etapie realizacji inwestycji mogą wystąpić przekroczenia norm hałasu, lecz będą one krótkotrwałe i nie wymagają dodatkowych środków zaradczych.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie emitować szczególnych hałasów i drgań, które mogłyby być uciążliwe dla otoczenia.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Interes osób trzecich

Obiekt podlegający opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich                             w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na zmianę warunków energetycznych budynku, nie zostanie zwiększona moc elektryczna dla obiektu oraz nie przewiduje się zmian w układzie ogrzewania budynku, źródło ciepła pozostaje bez zmian. Montaż nowych urządzeń o niższym poborze energii obniży zużycie prądu.

W związku z powyższym nie wprowadzono żadnych zmian w charakterystyce energetycznej obiektu.

- Projektowany zakres prac branży budowlanej.

Istniejące pomieszczenia kuchni i jej zaplecza wymagają remontu i przebudowy. Głównym celem planowanej inwestycji jest powiększenie powierzchni kuchni głównej z wydzieleniem poszczególnych stanowisk pracy oraz wydzielenie pomieszczeń zaplecza kuchni: zmywalni, pomieszczenia obróbki wstępnej, magazynu, szatni / pomieszczenia socjalnego personelu kuchni, wc i pomieszczenia porządkowego.

W istniejących pomieszczeniach planowane jest:

- rozbiórka ścian działowych

- rozbiórka schodów wewnętrznych

- wykucie projektowanych otworów okiennych i drzwiowych

- zamurowanie istniejących otworów do projektowanych wymiarów

- zerwanie glazury na podłodze i ścianach

- wyrównanie różnicy poziomów posadzek między kuchnią, a stołówką (ok. 5cm)

- wykonanie ścian działowych

- malowanie, położenie gresu / glazury

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- biały montaż, instalacja urządzeń i sprzętów,

- montaż podjazdu dla wózków (dostawy produktów do kuchni) na istniejącym biegu schodów zewnętrznych.

- Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego.

DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

- Ściany działowe – gr. 12cm murowane na klej z bloczków z betonu komórkowego.

- Nadproża – wewnętrzne nadproża okienne i drzwiowe dla ścian działowych można stosować pojedyncze, typowe elementy prefabrykowane typu YTONG YD na każdy otwór, przestrzegając zasady montażu producenta. W istniejących ścianach w celu wykonania otworu drzwiowego należy wykonać nadproże z belek stalowych 2 x dwuteownik 140 mm ze stali St3S.

WYKOŃCZENIE

  - Tynki wewnętrzne - we wszystkich pomieszczeniach tynki ścian i sufitów cementowo – wapienne kat. III wykończone gładzią szpachlową - cekol.

  - Ściany przy urządzeniach sanitarnych wyłożone glazurą.

  - Posadzki – gres.

  - Parapety wewnętrzne – konglomerat.

  - Podokienniki zewnętrzne - blacha powlekana.

  - Stolarka okienna i drzwiowa – PVC lub inna według uznania inwestora. Zestawienie stolarki wg rysunku zamieszczonym w dokumentacji. Wymiary stolarki okiennej podano w świetle muru. Wymiary stolarki drzwiowej - podano wymiar skrzydła. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać obmiar powykonawczy otworów.

Przed wykonaniem otworów okiennych i drzwiowych zweryfikować wymiary wg wytycznych wybranego producenta stolarki okiennej i drzwiowej.

INSTALACJE

- Wodociągowa - zasilana z istniejącego przyłącza z wodociągu gminnego.

- Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Elektryczna – z istniejącego przyłącza z sieci.

- Gazowa – gaz ziemny z sieci.

- Technologia kuchni.

Zakres działalności.

Planowana wydajność kuchni przewiduje żywienie 180 dzieci szkolnych oraz 120 dzieci przedszkolnych z wspólnym jadłospisem. Posiłki będą przygotowywane i wydawane jako obiady dwudaniowe oraz napoje – herbata, kompoty.

Zatrudnienie.

Praca w kuchni odbywać się będzie od godziny 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Ilość zatrudnionych – max. 5 osób.

Uwaga: Zatrudniony personel powinien posiadać aktualne badania lekarskie wraz z książeczką zdrowia uprawniającą do kontaktu z żywnością. Personel biorący udział w procesie produkcji środków spożywczych jest obowiązany posiadać kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością.

Układ funkcjonalny

Wejście / wyjście personelu odbywać się będzie wejściem nr 1 do budynku. Dla personelu kuchni przewidziano pokój socjalny z szatnią w pomieszczeniu nr 5, wyposażony w szafy ubraniowe oraz miejsce na posiłek. Istniejące wc – pom. nr 6 zostało przeznaczone dla personelu kuchni.

Przyjmowanie towarów oraz transport odpadków na zewnątrz odbywać się będzie poprzez wejście / wyjście nr 2. Niezbędne jest zachowanie rozdziału czasowego dla dostaw i usuwania odpadków.

Gospodarka opakowaniami i odpadami

Do odpadów technologicznych należą:

- zużyte opakowania zbiorcze nie podlegające zwrotowi tj. folie, tworzywa sztuczne, tektura, papier. Składowanie tego typu odpadów pochodzących z opakowań odbywać się będzie w pojemniku usytuowanym na zewnątrz budynku.

- przeterminowane i zepsute artykuły spożywcze oraz gnijące owoce. Odpady te muszą być usuwane na bieżąco, bez składowania pośredniego z zachowaniem ich segregacji. Do gromadzenia odpadów organicznych służy hermetyczny pojemnik (konfiskator na odpady mokre) – opróżniany na bieżąco przez uprawniony zakład zewnętrzny.

- odpady powstające w części socjalnej tzw. komunalnopodobne należy gromadzić                           w pojemniku ustawionym na zewnątrz.

- odpadki ze zmywalni wynoszone będą po zakończeniu pracy.

Utrzymanie porządku

Do utrzymania porządku pomocny będzie zestaw dwuwiaderkowy z mopem. Środki czystości oraz akcesoria potrzebne do sprzątania przechowywane będą w pomieszczeniu porządkowym – pom. nr 7. Sprzątanie będzie odbywać się w czasie wolnym od pracy kuchni.

Wytyczne branżowe:

Wytyczne architektoniczno - budowlane.

- wykończenie posadzek:

  - w pomieszczeniach kuchni, zmywalni oraz sanitarnych podłogi muszą posiadać powierzchnię gładką, łatwozmywalną, wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych i nietoksycznych, np. gres antypoślizgowy.

  - posadzki w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi należy wyprofilować ze spadkiem 1,5% w kierunku kratek ściekowych.

  - cokoliki wys. 10 cm (z tego samego materiału co posadzki),

  - połączenia posadzek ze ścianami - zaokrąglone oraz zabezpieczone materiałem łatwo zmywalnym trwale plastycznym,

- wykończenie ścian: ściany pomieszczeń higienicznych i sanitarnych oraz kuchni                          i zmywalni oraz ściany przy zlewozmywakach do wysokości co najmniej 2m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi.

Wentylacja – we wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć wentylację mechaniczną,                  w kuchni nad taboretami gazowymi, kuchenkami gazowymi i piecem konwekcyjno – parowym wykonać odciągi miejscowe.

Uwagi uzupełniające:

Dotyczące kuchni:

- urządzenia chłodnicze i zamrażalnicze powinny mieć sprawnie działające termostaty,

- artykuły spożywcze należy chronić przed słońcem oraz innymi czynnikami mogącymi mieć niekorzystny wpływ na jakość zdrowotną tych artykułów,

- umywalki do mycia rąk powinny być wyposażone w armaturę umożliwiającą mieszanie ciepłej i zimnej wody, a także pojemniki z mydłem płynnym oraz zasobniki z ręcznikami jednorazowego użytku,

- w obiekcie powinna znajdować się łatwo dostępna w każdym czasie i odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy,

- przed rozpoczęciem pracy w kuchni założyć białą lub w jasnych kolorach, czystą, nieuszkodzoną odzież roboczą,

- osoby podejmujące pracę w kuchni podlegają badaniom lekarskim na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Działalność kuchni wymaga prowadzenia dokumentacji tj.: Opracowanie, wdrożenie                               i przestrzeganie instrukcji dobrej praktyki higienicznej:

- higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji                      i w obrocie żywnością,

- procesów mycia i dezynfekcji,

- zaopatrzenia w wodę,

- usuwanie odpadów i ścieków,

- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,

- kwalifikacji i szkoleń pracowników,

- konserwacji maszyn i urządzeń.

- Warunki ochrony p. poż.

Budynek szkolny budynek o wysokości do 12m zaliczony do budynków niskich i kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Istniejący budynek szkoły posiada plan ewakuacji oraz zabezpieczenie pożarowe w zakresie instalacji wewnętrznej hydrantowej. W wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki warunki ochrony pożarowej,              w tym ewakuacji, nie zostaną w żaden sposób pogorszone.

W celu ochrony pożarowej drzwi i okna według zestawienia stolarki projektuje się jako EI60.

- Uwagi końcowe.

Stosować wyłącznie materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie atesty, świadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, itp.

Roboty budowlane wykonywać wyłącznie pod stałym nadzorem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza się zmian w projekcie bez zgody projektanta.

Prace budowlane wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz Polskich Norm aktualnie obowiązujących.

Projektant:……………………..........………………..……

mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska

OPIS DO PROJKETU W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ

I. CZEŚĆ OPISOWA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.	Instalacje wewnętrzne sanitarne	14

2.	Instalacje wod-kan	14

2.1	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej	14

2.2	Instalacja kanalizacji sanitarnej	14

3.	Instalacje wentylacyjne i grzewcze	15

3.1	Instalacja wentylacji stołówki	15

3.2	Instalacja wentylacji pomieszczeń kuchennych	16

3.3	Instalacje technologiczne chłodnicze i grzewcze obsługujące centralę wentylacyjną pomieszczeń kuchni	17

3.4	Instalacja centralnego ogrzewania remontowanych pomieszczeń	18

4.	Instalacja gazowa	18

# Instalacje wewnętrzne sanitarne

Przebudowa pomieszczeń szkoły na potrzeby stołówki i kuchni wymaga wykonania nowych lub przebudowy następujących instalacji sanitarnych:

- instalacje wod-kan

- instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacje wentylacyjne i grzewcze

- instalacja wentylacji stołówki

- instalacja wentylacji pomieszczeń kuchennych

- instalacje technologiczne chłodzenia i grzania centrali wentylacyjnej pomieszczeń kuchennych

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja gazowa

# Instalacje wod-kan

## Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej

- Instalacje wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji wody ciepłej dla potrzeb stołówki i kuchni będą stanowić rozbudowę istniejących instalacji budynku szkoły.

- Orurowanie rozbudowywanych instalacji wodociągowych zostanie wykonane z rur stalowych ocynkowanych typ średni łączonych kształtkami gwintowanymi.

- Miejsca włączeń do istniejących instalacji obiektu zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.

- Przepływ obliczeniowych dla rozbudowywanych instalacji wynosi:

gdzie:

q=0,42

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Projektowane zespoły sanitarne zostaną włączone do istniejącej instalacji obiektu

- Dla pomieszczeń kuchennych przewidziano wykonanie niezależnej instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej włączonej do projektowanej instalacji kanalizacji doziemnej (wg projektu zagospodarowania terenu) wyposażonej w separator tłuszczy i włączonej do istniejącej instalacji doziemnej obiektu szkoły.

- Orurowanie instalacji kanalizacyjnych zostanie wykonane z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumowe.

- Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką pomieszczeń przebudowywanych.

- Przepływ obliczeniowych dla kanalizacji sanitarnej wynosi:

gdzie:

Aws=7,5

# Instalacje wentylacyjne i grzewcze

## Instalacja wentylacji stołówki

- Pomieszczenie stołówki zostanie wyposażone w nowo projektowaną instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną, kanałową współpracującą z centralą wentylacyjną zlokalizowaną w sąsiedztwie obiektu (na posesji szkoły).

- Wyposażenie centrali stanowić będą:

- sekcje filtracyjne (nawiewna i wywiewna),

- sekcje wentylatorowe (nawiewna i wywiewna),

- sekcja odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy),

- sekcja nagrzewnicy elektrycznej.

- Instalacje kanałowe w pomieszczeniach wentylowanych prowadzone będą pod sufitem z wyposażeniem w elementy nawiewne i wywiewne montowane bezpośrednio na kanałach.

- Dla pomieszczeń stołówki przyjęto następujący wskaźnik powietrza wentylacyjnego N=30 m3/hosoba.

- Parametry techniczne instalacji:

- ilość powietrza wentylacyjnego

VN=VW=2400 m3/h

- temperatury powietrza nawiewnego

Zima T=20C 	Lato T=wynikowe

- moc grzewcza nagrzewnicy centrali

Q=6,868 kW

## Instalacja wentylacji pomieszczeń kuchennych

- Pomieszczenia zespołu kuchennego:

- kuchnia (gotowanie, duszenie),

- kuchnia (obróbka),

- zmywalnia,

- obróbka wstępna,

- magazyn i komunikacja.

Wyposażone zostaną  w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną kanałową wspólną dla grupy pomieszczeń.

- Ilość powietrza dla poszczególnych pomieszczeń określono na podstawie zysków ciepła jawnego emitowanego do pomieszczeń z urządzeń technologicznych, które wynoszą:

- pomieszczenie kuchni (gotowanie,duszenie)

| Pomieszczenie | Lokalizacja urządzeń | Ciepło jawne | Ilość powietrza odprowadzanego przez urządzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenie kuchni(gotowanie, duszenie) | Urządzenia zlokalizowane pod okapem przyściennym | 1360 W | 2145 m3/h |
|  | Urządzenia zlokalizowane pod okapem wolno wiszącym | 5100 W | 1480 m3/h |
|  | Urządzenia zlokalizowane w kubaturze pomieszczenia | 3700 W | 934 m3/h |
| Pomieszczenie kuchni (obróbka) | Urządzenie zlokalizowane w kubaturze pomieszczenia | 1040 W | 286 m3/h |
| Pomieszczenie zmywalni | Urządzenia zlokalizowane w kubaturze pomieszczenia | 810 W | 222 m3/h |
| Pomieszczenie obróbki wstępnej | Urządzenia zlokalizowane w kubaturze pomieszczenia | 1250 W | 343 m3/h |
| Pomieszczenie magazynu i komunikacji | Ilość powietrza przyjęto na poziomie V=50 m3/h z wentylacją pośrednią magazyny (nawiew do komunikacji, wywiew z magazynu) |  |  |

- Pomieszczenia zespołu kuchennego wyposażone zostaną w nowoprojektowaną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kanałowe współpracującej z centralą wentylacyjną zlokalizowaną w sąsiedztwie obiektu (na posesji budynku szkoły). Projektowana centrala kompensować będzie powietrze usuwane przez dwa okapy (wyposażone we własne wentylatory wywiewne) zlokalizowane w pomieszczeniu kuchni(gotowanie, duszenie).

- Wyposażenie centrali stanowić będzie:

- sekcje filtracyjne (nawiewna i wywiewna),

- sekcje wentylatorowe (nawiewna i wywiewna),

- sekcja odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy),

- sekcja chłodnicy z bezpośrednim odparowaniem z funkcją grzania.

- Parametry techniczne instalacji:

- ilość powietrza wentylacyjnego

VN= 5460 m3/h (kompensacja dla okapów)

VW=1824 m3/h

- temperatury powietrza nawiewnego

Zima T=20C 	Lato T=23C

- moc grzewcza nagrzewnicy centrali

Q=44,0 kW

- moc chłodnicza nagrzewnicy centrali

Q=37,0 kW

## Instalacje technologiczne chłodnicze i grzewcze obsługujące centralę wentylacyjną pomieszczeń kuchni

- Instalacje technologiczne chłodnicze i doprowadzające czynnik chłodniczy pomiędzy pompą ciepła(powietrze - czynnik chłodniczy),a nagrzewnicą i chłodniczą z bezpośrednim odparowaniem. Centrala wentylacyjna i pompy ciepła zlokalizowane będą na posesji obiektu w sąsiedztwie budynku szkoły.

- Orurowanie instalacji wykonane zostanie z rur chłodniczych miedzianych łączonych przez lutowanie.

## Instalacja centralnego ogrzewania remontowanych pomieszczeń

- Ogrzewanie remontowanych pomieszczeń realizowane będzie przez przebudowę (przeniesienie elementów grzejnych) istniejącej instalacji obiektu (bez zmiany zapotrzebowania ciepła dla obiektu).

# Instalacja gazowa

- Obiekt posiada istniejącą instalację gazową, która zostanie rozbudowana w celu podłączenia urządzeń technologicznych kuchni.

- Miejsce włączenia projektowanej instalacji do istniejącej instalacji gazowej zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.

- Orurowanie projektowanej instalacji zostanie wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu w gat R lub R35 wg PN-80/H-74219  łączonych przez spawanie.

- Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian, a przejścia przewodów przez przegrody budowlane zostaną wykonane w tulejach ochronnych                                      z uszczelnieniem elastycznym.

- Rozbudowywana instalacja gazowa zostanie wyposażona w następujące odbiorniki gazu:

- dwa taborety gazowe o mocy grzewczej Q=6,0 kW (każdy) i doborze gazu G=0,6352=1,27 N/m3

- dwie kuchnie gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem o mocy grzewczej Q=10,0 kW (każda) i poborze gazu G=1,0592=2,12 N/m3.

OPIS DO PLANU SYTUŁACYJNEGO BRANŻY SANITARNEJ

I. CZEŚĆ OPISOWA	20

1.	Instalacje sanitarne	20

1.1	Instalacje sanitarne	20

1.2	Instalacja doziemna kanalizacji kuchni	20

1.3	Elementy instalacji wentylacyjnych	20

2.	DOBÓR SEPARATORA TŁUSZCZU	21

2.1	Maksymalna wielkość opływu ścieków	21

2.2	Nominalna wielkość separatora	21

# I.CZEŚĆ OPISOWA

# Instalacje sanitarne

## Instalacje sanitarne

- Przebudowa pomieszczeń szkoły na potrzeby stołówki i kuchni wymaga wykonania następujących instalacji sanitarnych na terenie posesji szkoły:

- instalacji doziemnej kanalizacji odprowadzającej ścieki z urządzeń kuchennych,

- lokalizacji dwóch central wentylacyjnych wraz z pompą ciepła dla centrali wentylacyjnej kuchni

## Instalacja doziemna kanalizacji kuchni

- Ścieki bytowe z projektowanych urządzeń kuchennych odprowadzane będą za pośrednictwem instalacji kanalizacji doziemnej do separatora tłuszczy, a następnie z separatora skierowane do istniejącej studni na przyłączu kanalizacji sanitarnej szkoły.

- Orurowanie instalacji doziemnej kanalizacji wykonane zostanie z rur PVC-U klasy S kielichowych łączonych przez uszczelkę. Studnia kanalizacyjna zostanie wykonana jako inspekcyjna z kręgów betonowych 600 z włazem żeliwny u zwieńczeniem klasy B125.

- Separator tłuszczy powinien zapewniać przyjęcie minimalnego dopływu ścieków na poziomie Ns=6,535 dm3/s.

## Elementy instalacji wentylacyjnych

- Na terenie posesji budynku szkoły (od strony północno-wschodniej) przewidziano lokalizację dwóch central wentylacyjnych i pompy ciepła powietrze-czynnik chłodniczy współpracujących z centralą wentylacyjną instalacji pomieszczeń kuchennych.

- Wszystkie urządzenia zostaną ustawione na fundamentach lub konstrukcjach stalowych zapewniających lokalizację projektowanych urządzeń powyżej 0,5 m od poziomu istniejącego terenu

# DOBÓR SEPARATORA TŁUSZCZU

## Maksymalna wielkość opływu ścieków

gdzie:

1=0,375

2=1,875

3=1,200

4=0,675

5=0,900

Razem 5,025

## Nominalna wielkość separatora

gdzie:

Qmax=5,025dm3/s

fi=1,0

fd=1,0

fr=1,3

Opracowała:……………………..........…

mgr inż.  Jacek Zagóreck

OPIS DO ZAKRESU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA

1.4. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OBSZARU INWESTYCJI

1.5. INSTALACJE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

1.7. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

2. UWAGI KOŃCOWE

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych do zadania  „Przebudowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki” obiektu zlokalizowanego na działce dz. nr 366 Obręb 0004 Brańszczyk.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie  Inwestora,

- aktualne podkłady architektoniczne,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia międzybranżowe,

- obowiązujące przepisy i normy.

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem:

- rozdzielnica zasilająca TG wraz z przebudową rozdzielni głównej RG,

- trasa WLZ

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację gniazd wtykowych i zasilanie urządzeń technologicznych,

- instalację połączeń wyrównawczych.

1.4. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OBSZARU INWESTYCJI

Rozdzielnicę TG zasilić z istniejącej rozdzielni głównej RG w budynku szkoły kablem YKXS 5x16mm2.

Rozdzielnię RG należy przebudować w celu zasilania rozdzielnicy TG w systemie TN-S wraz z montażem rozłącznika bezpiecznikowego R 303 3P DO2 40A.

1.5. INSTALACJE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

Instalację oświetlenia, wykonać przewodami YDYpżo 3x1,5mm2, YDYpżo 4x1,5mm2.

YDYpżo 3x1,5mm2 do opraw.

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYpżo 3x2,5mm2. Gniazda                       w pomieszczeniach montować na wysokości 0,3 i 1,2 m nad podłogą.

W pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach należy zastosować  osprzęt  hermetyczny. Przewody prowadzić pod tynkiem z minimalną warstwą pokrycia 5mm, trasy  przewodów elektrycznych należy prowadzić w liniach prostych,  równoległych do krawędzi i stropów. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić                   w rurze ochronnej.

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza oraz osłony.

Jako  ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz zabezpieczenie różnicowoprądowe .

Zaprojektowana instalacja elektryczna pracować będzie w układzie TN -S.

1.7. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 6 mm2 wyprowadzonym z zacisku PE z szyny PE rozdzielnicy głównej TG. Połączenia wykonać z zastosowaniem listwy wyrównawczej zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyrównawczej podłączyć m.in. armaturę sanitarną z materiału przewodzącego, zaciski PE gniazdek oraz pozostałe urządzenia z materiałów przewodzacych . Szynę główną  wyrównawczą połączyć                      z uziemieniem otokowym z zastosowaniem płaskownika FeZn 30x4mm.

1.8. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Dla projektowanej instalacji zastosowano ochronę przepięciową w rozdzielnicy TG za pomocą odgromników typu C  z sygnalizacją uszkodzenia elementu ochronnego.

2. UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy opis stanowi integralną część projektu. Użyte w dokumentacji technicznej                 i w przedmiarach robót nazwy producentów materiałów i urządzeń nie są obowiązujące. Dopuszcza  się zastosowanie innych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom o nie niższych cechach jakościowych i technicznych lub wyższych niż                      w odniesieniu do przedstawionych w dokumentacji za zgodą inwestora i projektanta. Instalację przekazać do odbioru o ile jej budowa i wyniki pomiarów  spełniają wymogi aktualnych norm i przepisów.

5.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ WYKONANIA PRAC

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznych do zadania   „Przebudowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki” obiektu zlokalizowanego na działce dz. nr 366 Obręb 0004 Brańszczyk.

Kolejność prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy;

- Montaż przewodów;

- Montaż tablic rozdzielczych;

- Łączenie obwodów elektrycznych;

- Montaż osprzętu oświetleniowego i łączeniowego;

- Sprawdzanie poprawności montażu;

- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych;

- Wykonanie pomiarów;

- Sporządzenie protokołów pomiarowych;

- Odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów (certyfikatów) dla wyrobów.

  - WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Pozostałe pomieszczenia w budynku szkoły oraz sąsiadujące budynki.

5.3 ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE

- Zasilanie budynku w energię elektryczną,

- Tablica główna budynku.

5.4 PRZEWIDYWANIE ZAGROŻENIA

Prace wykonywane na wysokości;

Cięcia ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała);

Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją   elektryczną miejsca budowy;

Podłączenie kabli zasilających do rozdzielni głównej

5.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU

Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń elektrycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować                                    i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom:

- Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,

- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”,

- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – 	odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,

- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa,

- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia,

- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót,

- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy,

- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z 	instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim

- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba,

- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy.

Opracowała:……………………..........………………..……

mgr inż.  Kazimierz Mitelszted

CZĘŚĆ GRAFICZNA

OŚWIDCZENIA PROJKETANTÓW, UPRAWNINIA I PRZYNALEZNOŚĆ DO IZBY

DECYZJE FORMALNO PRAWNE                    DO PROJEKTU

OCENA W ZAKRESIE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ