ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA

1.4. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OBSZARU INWESTYCJI

1.5. INSTALACJE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

1.7. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

2. UWAGI KOŃCOWE

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych do zadania  „Przebudowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki” obiektu zlokalizowanego na działce dz. nr 366 Obręb 0004 Brańszczyk.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie  Inwestora,

- aktualne podkłady architektoniczne,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia międzybranżowe,

- obowiązujące przepisy i normy.

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem:

- rozdzielnica zasilająca TG wraz z przebudową rozdzielni głównej RG,

- trasa WLZ

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację gniazd wtykowych i zasilanie urządzeń technologicznych,

- instalację połączeń wyrównawczych.

1.4. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OBSZARU INWESTYCJI

Rozdzielnicę TG zasilić z istniejącej rozdzielni głównej RG w budynku szkoły kablem YKXS 5x16mm2.

Rozdzielnię RG należy przebudować w celu zasilania rozdzielnicy TG w systemie TN-S wraz z montażem rozłącznika bezpiecznikowego R 303 3P DO2 40A.

1.5. INSTALACJE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

Instalację oświetlenia, wykonać przewodami YDYpżo 3x1,5mm2, YDYpżo 4x1,5mm2.

YDYpżo 3x1,5mm2 do opraw.

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYpżo 3x2,5mm2. Gniazda w pomieszczeniach montować na wysokości 0,3 i 1,2 m nad podłogą.

W pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach należy zastosować  osprzęt  hermetyczny. Przewody prowadzić pod tynkiem z minimalną warstwą pokrycia 5mm, trasy  przewodów elektrycznych należy prowadzić w liniach prostych,  równoległych do krawędzi i stropów. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w rurze ochronnej.

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza oraz osłony.

Jako  ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz zabezpieczenie różnicowoprądowe .

Zaprojektowana instalacja elektryczna pracować będzie w układzie TN -S.

1.7. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 6 mm2 wyprowadzonym z zacisku PE z szyny PE rozdzielnicy głównej TG. Połączenia wykonać z zastosowaniem listwy wyrównawczej zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyrównawczej podłączyć m.in. armaturę sanitarną z materiału przewodzącego, zaciski PE gniazdek oraz pozostałe urządzenia z materiałów przewodzacych . Szynę główną  wyrównawczą połączyć z uziemieniem otokowym z zastosowaniem płaskownika FeZn 30x4mm.

1.8. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Dla projektowanej instalacji zastosowano ochronę przepięciową w rozdzielnicy TG za pomocą odgromników typu C  z sygnalizacją uszkodzenia elementu ochronnego.

2. UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy opis stanowi integralną część projektu. Użyte w dokumentacji technicznej i w przedmiarach robót nazwy producentów materiałów i urządzeń nie są obowiązujące. Dopuszcza  się zastosowanie innych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom o nie niższych cechach jakościowych i technicznych lub wyższych niż w odniesieniu do przedstawionych w dokumentacji za zgodą inwestora i projektanta. Instalację przekazać do odbioru o ile jej budowa i wyniki pomiarów  spełniają wymogi aktualnych norm i przepisów.

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS 1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RYS 2. SCHEMAT ROZDZIELNICY TG

Ostrołęka, Kwiecień 2023r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że wykonany projekt instalacji elektrycznych do zadania  „Przebudowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki” obiektu zlokalizowanego na działce dz. nr 366 Obręb 0004 Brańszczyk został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

......................................................

(podpis projektanta)

5.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ WYKONANIA PRAC

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznych do zadania   „Przebudowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby kuchni i stołówki” obiektu zlokalizowanego na działce dz. nr 366 Obręb 0004 Brańszczyk.

Kolejność prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy;

- Montaż przewodów;

- Montaż tablic rozdzielczych;

- Łączenie obwodów elektrycznych;

- Montaż osprzętu oświetleniowego i łączeniowego;

- Sprawdzanie poprawności montażu;

- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych;

- Wykonanie pomiarów;

- Sporządzenie protokołów pomiarowych;

- Odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów (certyfikatów) dla wyrobów.

  - WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Pozostałe pomieszczenia w budynku szkoły oraz sąsiadujące budynki.

5.3 ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE

- Zasilanie budynku w energię elektryczną,

- Tablica główna budynku.

5.4 PRZEWIDYWANIE ZAGROŻENIA

Prace wykonywane na wysokości;

- Cięcia ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała);

- Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją

- elektryczną miejsca budowy;

- Podłączenie kabli zasilających do rozdzielni głównej

5.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU

Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń elektrycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom:

- Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,

- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”,

- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – 	odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,

- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa,

- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia,

- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót,

- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów 	niezbędnych do pracy,

- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z 	instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim

- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić 	pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba,

- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy.