Numer postępowania:

SR/XV-270-4-AG/26

Załącznik nr 2a do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO – 1 SZT.

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr Oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa oferowanego agregatu prądotwórczego | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025 r Wymagane jest zaoferowanie agregatu prądotwórczego fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, agregat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy, aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |
| 5. | Agregat prądotwórczy o mocy 500 kVA/400 kW (Zamawiający dopuszcza tolerancję 5% paramentów technicznych w zakresie mocy agregatu),plus podwozie jezdne bez homologacji z możliwością ustawienia na nogach – słupkach, agregat z wtryskiem elektronicznym w obudowie atmosferycznej wyciszonej, zbiornik paliwa nie mniejszy niż 900 litrów. | Tak - podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Agregat dopuszczony do obrotu w Europie | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Agregat wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Charakterystyka pracy: -Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 % -Kontrola napięcia w trzech fazach -Poziom zakłóceń THD <2% -Prąd startowy prądnicy 300% 10s % In -Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5) -Szybkie przyjęcie obciążenia -Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym -Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążeniu do 12 h -Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Parametry techniczne: -Moc znamionowa ciągła PRP 500 kVA/400 kW (Zamawiający dopuszcza tolerancję 5% paramentów technicznych w zakresie mocy agregatu) -Częstotliwość 50 Hz -Napięcie 400 V -Emisja spalin fuel optimized -Rodzaj paliwa diesel (EN 590) -Pojemność zbiornika paliwa min. 900 l -Waga agregatu bez paliwa 3850 kg do 4000 kg -Wymiary DxSxW 4495x1600x2500 mm -Ciśnienie akustyczne z 7m do 80 dBA | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wyposażenie podstawowe: -Elektroniczny regulator obrotów -Presostat niskiego ciśnienia oleju -Pomiar ciśnienia oleju -Termostat wysokiej temperatury silnika -Pomiar temperatury silnika -Grzałka silnika z termostatem -Filtr paliwa z separatorem wody -Płyn chłodzący -Akumulator rozruchowy -Transformatorowa ładowarka akumulatora -Cyfrowy AVR -Wyłącznik główny generatora -Cewka wybijakowa wyłącznika generatora -Sterownik agregatu -Sygnalizator dźwiękowy awarii -Przycisk awaryjnego zatrzymania -Obudowa wodoszczelna, -Kolor RAL 7000 siwy, 7001 szary srebrzysty, 7023 szary betonowy, szczegóły koloru do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji -Ramozbiomik z przestrzenią retencyjną -Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy -Kontrola poziomu paliwa -Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy -Tłumik spalin z kompensatorem drgań -Uchwyty załadunkowe -Ręczna pompa do spustu oleju -Odłącznik akumulatora -Wyłącznik agregatu -Karta komunikacji GPRS -Karta komunikacji Ethernet -Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy -Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Sterownik: -Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem -Kontrola zasilania sieciowego -Dziennik zdarzeń: min 300 pozycji -Pomiar wartości prądu w 3 fazach -Pomiar wartości napięcia sieci i generatora -Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej -Licznik energii czynnej i biernej generatora -Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów -Liczniki wielofunkcyjne, do konfiguracji wg potrzeb -Pomiar napięcia akumulatora -Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy -Aplikacja do monitorowania agregatu -Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail | Tak |  | Bez punktacji |
| - WYMAGANIA OGÓLNE – PRZYCZEPA – 1 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Nazwa handlowa oferowanej przyczepy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Rok produkcji | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Wymagane jest zaoferowanie przyczepy fabrycznie nowej lub wcześniej używanej. (W każdym z powyższych przypadków należy zaoferować przyczepę kompletną, nieuszkodzoną, sprawną technicznie, gotową do pracy.) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |
| 17. | Przyczepa pełni funkcję technicznej platformy posadowionej pod agregat prądotwórczy i nie jest przeznaczona do poruszania się po drogach publicznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Przyczepa będzie użytkowana wyłącznie na terenie zamkniętym Zamawiającego, w związku z czym nie wymaga homologacji, rejestracji, oświetlenia drogowego, instalacji elektrycznej ani wyposażenia przewidzianego dla przyczep drogowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Konstrukcja przyczepy powinna stanowić stalową ramę o nośności dostosowanej do masy agregatu, umożliwiającą jego trwałe zakotwienie oraz stabilne oraz stabilne posadowienie za pomocą podpór lub stopek. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Rama stalowa - dostosowana do masy i wymiarów agregatu i zabezpieczona antykorozyjnie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Nośność konstrukcji – zgodna z masą agregatu + rezerwa | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość trwałego zakotwienia agregatu do ramy | Tak |  | Bez punktacji |
| 23 | Podpory / stopki do stabilnego posadowienia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Osie dostosowane do masy agregatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Prosty zaczep techniczny/transportowy | Tak |  | Bez punktacji |
| V. POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| 26. | ### Minimalny okres gwarancji i rękojmi na agregat wynosi 60 miesięcy. Liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia wynosi 72 miesiące. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 27. | ### Zamawiający wymaga zaoferowania 36 miesięcznej gwarancji na przyczepę. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | ### Wymagana zgodność agregatu z normami wskazanymi poniżej lub równoważnymi do nich: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE ISO 8528-5/2022, PN-EN ISO 8528-13:216 PN-EN ISO 60204-1 | Tak |  | Bez punktacji |

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.