# B

# PROJEKT TECHNICZNY:

Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do bezdotykowej myjni samochodowe na działce

nr 157/51i 157/42 w obr. Nawojowa  jedn. ewid. Nawojowa, przy ul. Podkamienne.

#### SPIS TREŚCI

opis techniczny :

- Przedmiot opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Opis rozwiązania projektowego – wodociąg.

- Opis rozwiązania projektowego – kanalizacja.

- Uwagi.

- Skrzyżowanie proj. kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągiem

- Spis rysunków.

- PRZEDMIOT   OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do do bezdotykowej myjni samochodowe na działce nr 157/51 i 157/42 w obr. Nawojowa  jedn. ewid. Nawojowa, przy ul. Podkamienne.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie  inwestora.

- Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1 : 500.

- Projekt architektoniczno – budowlany.

- Wizje w terenie.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Uzgodnienia między branżowe.

- Normy, warunki techniczne i przepisy budowlane.

- OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

  - WYZNACZENIE OBLICZENIOWEGO PRZEPŁYWU WODY.

Obliczenia dokonano wg PN –92/B-01706 i podkładu architektonicznego.

Przyjęto średnice instalacji wewnętrznej 63PE100 - RC.

  - PRZYŁĄCZ WODY - OPIS TRASY PRZYŁĄCZY.

przyłącz –   63PE100 – RC.

  - PRZYŁĄCZ WODY - OPIS TRASY PRZYŁĄCZY.

W celu zasilania w wodę bezdotykowej myjni samochodowej na działce nr 157/51 obr. Nawojowa  jedn. ewid. Nawojowa, przy ul. Podkamienne - Projektuje się przyłącz wodociągowy z rur 63PE100 – RC. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonać w punkcie  „W1” – rys. nr 01/S / gdzie przebiega istniejąca sieć wodociągowa 160mm,  – przedmiotowa działka/ – włączenia wykonać za pomocą opaski do nawiercania do rur twardych 160/2”. Bezpośrednio za włączeniem należy umieścić zasuwę do przyłączy domowych DN50(2”/f63). Projektowaną zasuwę wyposażyć w obudowę z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną. W punkcie „Sw”, należy zamontować studzienkę wodomierzową 1,5m – wyk. z kręgów betonowych, z włazem żeliwnym typ lekki o średnicy 600mm. Armaturę przyłącza wodociągowego oznakować wg PN- B – 09700. Studzienka wg PN 91/B-10728, zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720. W studzience należy umieścić zestaw wodomierzowy DN50 – klasy C (dobór wodomierzy dokonano na podstawie normy PN –92/B-01706, jak również wg normy PN-EN 14154-2+A2:2011) z zaworami odcinającymi DN50 przed i za wodomierzem oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego przyłącze gwintowane typu EA DN50 z możliwością nadzoru zamontowanego za wodomierzem,  montaż wodomierza należy wykonać ławie. Długość przyłącza wody wg profilu wody i projektu zagospodarowania terenu. Przyłącz wodociągowy do projektowanego budynku należy prowadzić zgodnie z trasą pokazaną na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym oraz uzgodnieniami branżowymi. Trasę winna wytyczyć uprawniona jednostka obsługi geodezyjno–kartograficznej przy udziale inwestora oraz wykonawcy robót instalacyjnych.

    - WYKOP.

W miarę możliwości dopuszcza się wykonanie wykopów przez zmechanizowany sprzęt inżynierski, jednak w miejscach kolizji z jakimkolwiek uzbrojeniem prace ziemne wykonywać należy ręcznie powiadamiając właściciela lub administratora danego odcinka o rozpoczęciu takich prac.

Wykop należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.

Dno wykopu należy pozbawić ostrych kamieni, korzeni itp. oraz innych zanieczyszczeń mechanicznych. Po wykonaniu wykopu należy wykonać podsypkę o grubości min. 15 cm, materiał na podsypkę nie powinien zawierać - cząsteczek powyżej 1,5 mm, ostrych kamieni i innych materiałów.

Zagłębienie przewodu przyłącza wodociągowego w gruncie powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 + 0,4 m. Zagłębienie wynosi 1,2 + 0,4 = 1,60 m – mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej terenu.

    - WYKONANIE PRZYŁĄCZA.

Na wszystkie elementy służące do wykonania przyłącza tj. ( rury, kształtki, zawory, trójniki itp.) – wykonawca powinien posiadać atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania.

Rury należy układać w wykopie wypełnionym podsypką. Po ułożeniu odcinka z rur PE w wykopie na wys. ok. 80 cm pod terenem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z wtopioną taśmą ze stali nierdzewnej. Przyłącz wodociągowy należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniejsze niż  1,0 MPa (10 bar). Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzenia próby hydraulicznej. Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności wykop należy zasypać warstwą piasku gr. min. 15 cm, a następnie wykop wypełnić gruntem rodzimym.

Wymagania i badania przyłącza wodociągowego należy wykonać zgodnie z normą

PN – B – 10725 :1997 – Wodociągi, Przewody zewnętrzne, wymagania i badania.

- OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

  - WYZNACZENIE OBLICZENIOWEGO PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW.

Obliczenia dokonano wg PN – EN 12056-2 i podkładu architektonicznego.

– przyjęto średnicę przyłącza 160PVC-ścianka lita, szereg ciężki

  - PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ - OPIS TRASY PRZYŁĄCZA.

Ścieki sanitarno – bytowe z sieci wewnętrznej projektowanego obiektu odprowadzane będą do istniejącego kolektora sanitarnego, przebiegającego przez przedmiotową działkę, poprzez istniejącą studzienkę Si -rys. 01/S. Połączenie z istniejącą studnią wykonać jako szczelne. Przyłącz wykonać z rur kielichowych PVC-U  160x4,7PVC – ścianka lita, szereg cieżki.  Rury PVC zgodne z PN-EN 1401-1:2009, zaś uszczelki PN-EN 681-1 :2002. Połączenie projektowanego przyłącza z istniejącą studzienką wykonać jako szczelne, poprzez wkładkę in situ. Na przyłączu umieścić trzy studzienki S1, S2, S3 - 425mm z włazem żeliwnym typ ciężki. Studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009. Dodatkowo od strony istniejącej studzienki Si należy umieścić studzienkę poboru próbek 600mm i za studzienką atestowany separator koalescencyjny z piaskownikiem o przepływie 3l/s.  Długość przyłącza i spadki wg rysunku zagospodarowania terenu i rysunku profilu kanalizacji sanitarnej. Przyłącz kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku należy prowadzić zgodnie z trasą pokazaną na podkładzie sytuacyjno–wysokościowym oraz uzgodnieniami branżowymi. Trasę winna wytyczyć uprawniona jednostka obsługi geodezyjno – kartograficznej przy udziale inwestora oraz wykonawcy robót instalacyjnych.

Rury należy posadowić na warstwie wyrównawczej piasku (min. 15 cm), a następnie wykonać obsypkę min 20 cm nad wierzch rury. Do wykonania obsypki stosować piasek sypki drobno - średnio lub gruboziarnisty bez grud i kamieni. Następnie całość przykryć gruntem rodzimym. Stopień zagęszczenia warstw powinien wynosić 85% zmodyfikowanej próby Proctora. Po ułożeniu przewodów, przyłącz kanalizacji należy poddać badaniom na szczelność zgodnie z PN – EN 1610 – 2015 - 10 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

- UWAGI.

Wykonany przyłącz powinien zostać zinwentaryzowany przed zasypaniem wykopu przez uprawnionego geodetę, a kopia mapy zasadniczej wraz z nowo zaprojektowanymi przyłączami stanowi integralny element dokumentacji technicznej do odbioru technicznego.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych producentów o parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta.

Całość robót wykonać zgodnie z:

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN – B – 10725 :1997 – Wodociągi, Przewody zewnętrzne, wymagania i badania.

PN – 81/B – 10700 – Instalacje wodociągowe wewnętrzne i kanalizacyjne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych  - COBRTI  INSTAL      zeszyt nr 3.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI – Instal – zeszyt nr 9.

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie Dz.U. z 2013 poz.640 z dnia 26.04.2013. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do strefy ochronnej gazociągów wykonać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu. Skrzyżowanie proj. uzbrojenia z istniejącym gazociągiem, przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu, odbiór będzie wykonywany na zlecenie inwestora lub wykonawcy. Wykonawca robót lub Inwestor zgłosi ich rozpoczęcie w Gazowni w Nowym Sączu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Z odbioru będzie sporządzony protokół odbioru technicznego.

5. Spis rysunków.

01/S – Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

02/S – Profil przyłącza wody w skali 1:50/100

03/S – Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej w skali 1:250/100

04/S – Szczegół studzienki wodomierzowej

mgr inż. Tomasz TYRPAK

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych

nr ewid. MAP/0344/POOS/07