###### PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA:

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁOSZOWEJ O DODATKOWE SKRZYDŁO WRAZ Z  DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:

UL. SZKOLNA 9, SUŁOSZOWA, dz nr 1110/14,  1110/22, 1110/25,

1111/4, 1111/7, 1110/16, 1110/26

BRANŻA:	Sanitarna – CENTRALNE OGRZEWANIE, WODA I KANALIZACJA SANITARNA, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ZAGOPODAROWANIE TERENU

INWESTOR: GMINA SUŁOSZOWA

PROJEKTANT:   mgr inż. Leszek Chmielewski upr. 95/2001

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Kulesza upr. MAP/0218/POOS/09

DATA: 11.2022

SPIS ZAWARTOŚCI:

A	CZĘŚĆ OPISOWA:

1.	INSTALACJA OGRZEWANIA.

2.1.	ZAŁOŻENIA I WYNIKI OGÓLNE.

2.2.	ŹRÓDŁO CIEPŁA.

2.3.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO.

2.4.	PRZEJŚCIE PPOŻ.

2.5.	PRÓBA SZCZELNOŚCI

2.6.	RURAŻ W INSTALACJI OGRZEWANIA.

2.7.	IZOLACJA RUROCIĄGÓW.

2.8.	ZASILANIE ELEKTRYCZNE

3.	Wentylacja mechaniczna.

3.1.	Dane wyjściowe.

3.2.	Ogólna charakterystyka instalacji.

3.3.	Instalacja wentylacji mechanicznej – system NW1, NW3.

3.4.	Wytyczne automatyki central.

3.5.	Instalacja wentylacji mechanicznej – system N2

3.6.	Instalacja wentylacji mechanicznej – system NK, WK.

3.7.	Instalacja wentylacji mechanicznej – system SW1-SW3, TW1-TW3.

3.8.	Wykonanie instalacja wentylacji mechanicznej

3.9.	Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

3.10.	Regulacja przepływu powietrza.

3.11.	Rewizje kanałów

3.12.	Instalacja wentylacji mechanicznej pożarowej (napowietrzanie i klaTKI SCHODOWEJ)

3.13.	Wytyczne branżowe (elektryczne, konstrukcyjne, c.t, chłodzenia).

3.14.	Bilans powietrza.

4.	Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej.

4.1.	Opis instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji.

4.1.1.	Ruraż w instalacji wody użytkowej.

4.1.2.	Próba ciśnieniowa.

4.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej.

4.3.	KAnalizacja deszczowa.

4.4.	Wytyczne branżowe

5.	KLIMATYZACJA.

5.1.	Instalacja chłodzenia pomieszczeń.

5.2.	Instalacja skroplin.

5.3.	Mocowanie urządzeń i przewodów, elektryczne- wytyczne.

UWAGI.

5.	Założenia ogólne do instalacji zewnętrznych i przyłączy

6.	Instalacja kanalizacji deszczowej.

7.	RUROCIĄGI

8.	UZBROJENIE

9.	INSTALACJA I PRZYŁĄCZE kanalizacji sanitarnej

10.	SIEĆ WODOCIĄGOWA

11.	UWAGI DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- CO-1 RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	skala 1: 100

- CO-2 RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	skala 1: 100

- CO-3 RZUT PIĘTRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	skala 1: 100

- CO-4 RZUT PODDASZA- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	skala 1: 100

- WK-1 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODY I KANALIZACJI	skala 1: 100

- WK-2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY I KANALIZACJI	skala 1: 100

- WK-3 RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WODY I KANALIZACJI	skala 1: 100

- WK-4 RZUT PODDASZA/DACHU- INSTALACJA WODY I KANALIZACJI	skala 1: 100

- WM-1 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	skala 1: 100

- WM-2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	skala 1: 100

- WM-3 RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	skala 1: 100

- WM-4 RZUT PODDASZA- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	skala 1: 100

- WM-5 RZUT DACHU- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	skala 1: 100

- KL-1 RZUT PIWNICY - INSTALACJA KLIMATYZACJI	skala 1: 100

- Z-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU	skala 1: 500

- Z-2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ	skala 1: 100

- Z-3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	skala 1: 100

- Z-4 PRZEKŁADKA WODY	skala 1: 100

# INSTALACJA OGRZEWANIA.

## ZAŁOŻENIA I WYNIKI OGÓLNE.

Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831:2006; PN-EN ISO 6946.

Obliczone zapotrzebowanie na ciepło uwzględnia stratę ciepła przez przenikanie oraz przez wentylację grawitacyjną.

Do obliczeń założono:

- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe, obieg grzejniki płytowe oraz łazienkowe.

- obliczeniowa temperatura wody grzewczej: 70/55C

- strefa klimatyczna III

- temperatury wewnętrzne w pomieszczeniach oznaczono na rysunkach

## ŹRÓDŁO CIEPŁA.

Źródłem ciepła dla budynku będzie istniejąca kotłownia. Należy dokonać wpięcia do ist. rozdzielacza. Rozdzielacz rozbudować o dwa dodatkowe obiegi grzewcze c.t dla central went. oraz c.o dla części bud. rozbudowywanej.  Pompy wpiąć do sterownika w kotłowni.

## INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO.

Zaprojektowano grzejniki płytowe profilowe zaworowe dolnozasilane oraz grzejniki drabinkowe w pomieszczeniach mokrych.

Na podłączeniu do grzejników płytowych dolnozasilanych należy zainstalować elementy przyłączeniowe do systemów dwururowych z odcięciem do grzejników kompaktowych. Każdy grzejnik dolno zasilany jest standardowo wyposażony we wbudowaną wkładkę zaworową, oraz wkręcony korek zaślepiający i odpowietrzający. Mocowanie grzejników do ścian. Grzejnik w kotłowni należy mocować na nóżkach. Wysokość montażu grzejników płytowych od warstwy wykończeniowej podłogi min. 15 cm.

Na instalacji doprowadzającej ciepło do grzejników drabinkowych przewidziano montaż zaworów termostatycznych z nastawą wstępną na zasilaniu oraz zaworów odcinających bez nastawy na powrocie. Do grzejników zastosować głowice termostatyczne. Pod pionami zamontować zawory odcinające wraz z króćcem spustowym. Wysokość montażu grzejnika łazienkowego od wykończonej podłogi min. 1,30 cm.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Osłony zgodnie z proj. architektury.

## PRZEJŚCIE PPOŻ.

Przejścia zaznaczono na rzutach w sposób schematyczny. Przejścia wykonać wg. poniższych wytycznych:

- Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia lub wyższe.

- Izolacje cieplne i akustyczne na rurach stalowych lub z tworzywa sztucznego zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej i chłodniczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia

- Należy zastosować odpowiednie do rodzaju i średnicy przewodu przejścia instalacyjne, posiadające aktualne aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty zgodności. Montaż przejść instalacyjnych należy wykonać zgodnie z odnośnymi instrukcjami montażu.

- Przejścia przez ściany i stropy rur palnych o średnicy do 160mm zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi -umieszczona w środku ściany lub min. 10mm od spodu stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianą wypełnić zaprawą cementową.

- Przejścia rurociągami przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta systemu oraz z dyspozycją zawartą w części rysunkowej.

- Otwory w konstrukcji wypełnić wełna mineralną przy przejściu większej ilości rur.

## PRÓBA SZCZELNOŚCI

Próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu 1.5 raza wyższym od ciśnienia roboczego, przy odkrytych przewodach. Ciśnienie próbne należy w instalacji wytworzyć trzykrotnie w odstępstwach co 
10 minut. Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia próbnego przy ostatniej próbie ciśnienie w instalacji nie powinno się obniżyć o więcej niż 0.6 bar w czasie 30 minut trwania próby. Po dalszych dwóch godzinach dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0.2 bar od wartości odczytanej po 30 minutach. Podczas próby należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. Próbę ciśnienia przeprowadzić wodą.

## RURAŻ W INSTALACJI OGRZEWANIA.

Wykonanie instalacji grzewczej oraz piony zaprojektowano z rur PERT/AL/PERT. Montaż i połączenia zaciskowe przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonanie instalacji posadzkowej należy wykonać ze szczególną starannością. Przy wykonywaniu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta. Wykonawca powinien posiadać certyfikat wydany przez producenta systemu instalacyjnego i uprawniający do wykonywania instalacji. W celu umożliwienia samokompensacji przewodów należy je układać w elastycznym materiale 
w izolacji termicznej nierozprzestrzeniającej ognia. Rury mocować do podłoża pojedynczymi lub podwójnymi hakami. Zanim nastąpi przykrycie rurociągów betonem wykonać należy próbę ciśnieniową instalacji. W trakcie wylewania przewody powinny być pod ciśnieniem.

Przewody prowadzić ze spadkiem w kierunku kotłowni. Kompensacja wydłużeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać z zastosowaniem rur osłonowych stalowych o średnicy o dymensje większą niż rurociąg. Wewnątrz przejście można uszczelnić materiałem trwale.

Przewody prowadzone pod stropem należy mocować za pomocą punktów stałych oraz przesuwnych. Punkty przesuwne zgodnie z tabelą:

Rozstaw obejm rurowych w systemie wynosi max:

| DN [mm] | [mm] | Rozstaw [m] |
| --- | --- | --- |
| DN 16 | 16 x 2,00 | 1,00 |
| DN 20 | 20 x 2,00 | 1,00 |
| DN 25 | 25 x 2,50 | 1,50 |
| DN 26 | 26 x 3,00 | 1,50 |
| DN 32 | 32 x 3,00 | 2,00 |
| DN 40 | 40 x 3,50 | 2,00 |
| DN 50 | 50 x 4,00 | 2,50 |
| DN 63 | 63 x 4,50 | 2,50 |

Rurociągi prowadzone pod stropem należy mocować do konstrukcji budynku przy pomocy zawiesi systemowych, wykonanych ze stali ocynkowanej. Mocowania należy wykonywać do stropu żelbetowego przy użyciu tulei rozprężnych stalowych. Podwieszenia rurociągów wykonać przy zastosowaniu obejm z wkładką tłumiącą. Obejmy mocować do (wspólnego dla wszystkich przewodów biegnących równolegle) profilu montażowego umieszczonego ponad przewodami. Profil zamocować do stropu. Punkty stałe na rurociągach, należy wykonać przy użyciu obejm masywnych. Mocowanie punktów stałych do stropu żelbetowego z zastosowaniem kotew rozporowych stalowych. W przypadku gdy odległość rurociągu od stropu jest większa niż 250 mm, należy zastosować dodatkowe zastrzały z profili montażowych w celu wzmocnienia podpory.

## IZOLACJA RUROCIĄGÓW.

Całość rurociągów instalacji należy zaizolować cieplnie. Piony i przewody w posadzkach i pod stropem z izolacji nierozprzestrzeniającej ogień NRO o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Grubości izolacji.

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

## ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Należy przewidzieć zasilanie kabla grzejnego na dachu – 20W/m.

# Wentylacja mechaniczna.

## Dane wyjściowe.

Przy doborze systemu, określeniu wymaganej krotności wymiany oraz parametrów powietrza nawiewanego posłużono się wytycznymi zawartymi w poniższych dokumentach:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. Nr 33, poz. 270, oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) 
z późniejszymi zmianami.

- PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania.

- PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

- PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-B-02151-02:1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

## Ogólna charakterystyka instalacji.

Systemy wentylacji bytowej podzielono na:

- NW1– system wentylacji nawiewno - wywiewnej jadalnia

- NW3 – system wentylacji nawiewno - wywiewnej budynek

- NK – system wentylacji nawiewnej okapu w kuchni

- WK – system wentylacji wywiewnej z okapu w kuchni

- N2 - system wentylacji nawiewnej pom. pomocniczych kuchni

- SW1-SW3 – system wentylacji wywiewnej sanitariatów

- TW1-TW3 - system wentylacji wywiewnej pom. technicznych.

Szczegółowy opis rozwiązań dla poszczególnych instalacji przedstawiono w dalszej części opracowania.

Systemy wentylacji pożarowej:

- System napowietrzania klatki schodowej

## Instalacja wentylacji mechanicznej – system NW1, NW3.

Systemy dla części budynku rozbudowywanej oraz dla jadalni obsługiwane przez centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne, zlokalizowane zgodnie z rysunkami – NW1 zaplecze (wersja stojąca), NW3 dach (wersja dachowa). W ramach obróbki powietrza w centrali założono filtrację powietrza ( nawiew/wywiew = F7/M5), odzysk ciepła – wymiennik obrotowy, nagrzewnicę wodą (70/50C). Zasysanie powietrza świeżego oraz wyrzut powietrza centrali przez zblokowaną czerpnię/wyrzutnie powietrza lub poprzez dachowe czerpnie/wyrzutnie – zgodnie  rysunkami. Od strony kanału czerpanego i wyrzutowego przy centrali zaprojektowano przepustnice odcinające. W celu ograniczenia hałasu centrale oraz kanały wyposażono w tłumiki powietrza. Instalacja wykonana z przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Całość wewnętrznej instalacji należy zaizolować wełną mineralną w okładzinie z folii aluminiowej grubości 40 mm. Przewody prowadzone na zewnątrz lub przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolować wełną o grubości 80mm, a prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi blachą alu-ocynk 0.75 mm.

Jako elementy nawiewne/wywiewne należy stosować kratki wentylacyjne z przepustnicami, zawory wentylacyjne lub anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi.

- Centrala wentylacyjna

Podłączenie centrali do instalacji za pośrednictwem króćców elastycznych.

Parametry do doboru centrali wentylacyjnej:

- ilość powietrza wentylacyjnego – nawiew/wywiew: 	2600/2600 m3/h – NW1

- ilość powietrza wentylacyjnego – nawiew/wywiew: 	5270/4350 m3/h – NW3

- temperatura powietrza nawiewanego – lato/zima: 	 wynikowo / max. +20°C

- temperatura w pomieszczeniach – lato/zima: 	 wynikowo /+20°C

- temperatura powietrza zewnętrznego – lato/zima: _____________ +30°C/-20°C

Zapewniono dostęp serwisowy do central. Instalacje wyłączone podczas wystąpienia warunków pożaru.  Centrala spełnia wymogi Rozporządzenia KE 1253/2014. Centrale posadowić na podkładkach antywibracyjnych. Należy wykonać konstrukcję wsporczą pod centrale. Wszystkie urządzenia powinny być wyposażone w pełną automatykę i dostarczone z szafą sterującą producenta centrali. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty montażu, uruchomienia oraz okablowania urządzeń. W automatyce przewidzieć możliwość podłączenia wentylatorów wywiewnych (kanałowych lub dachowych) zgodnie z dołączoną do projektu tabelą. Praca centrali ze stałą wydajnością.

## Wytyczne automatyki central.

Opracowanie zawiera dobór centrali wentylacyjnej wraz z niezbędną automatyką. Zamówienie 
i dostawa centrali wentylacyjnej musi się odbywać wraz z szafą sterującą dostosowaną do systemu sterowania pracą centrali opisaną w niniejszym opracowaniu. Wykonawca powinien przewidzieć w swoim kosztorysie koszty związane z okablowaniem centrali i jej uruchomieniem i przewodami sterującymi.

Układ automatyki steruje pracą centrali nawiewno – wyciągowej utrzymując stałą, zadaną temperaturę w pomieszczeniu przy pomocy mikroprocesorowego sterownika dostarczanego wraz 
z centralą.

Przy rozdzielnicy elektrycznej powinny znaleźć się elementy zabezpieczające pracą centrali wentylacyjnej. Załączenie zasilania następuje włącznikiem i sygnalizowane jest kontrolką.

Za pośrednictwem wyświetlacza sterownika następuje załączenie urządzenia, otwarcie przepustnic powietrza czerpalnego i wyciągowego oraz uruchomienie wentylatora wyciągu i nawiewu. Centrala umożliwia praca według katalogów czasowych.

Stopień wymiany ciepła uzależniony jest od odczytów czujników temperatury kanałowej, zewnętrznej i pomieszczeniowej.

Kanałowy czujnik temperatury na nawiewie ogranicza minimalną i maksymalną temperaturę powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury pomieszczeniowej regulować będzie temperaturą 
w pomieszczeniu wentylowanym. Układ powinien dążyć do utrzymania stałej temperatury ustawionej na pomieszczeniowym nastawniku temperatury.

Stan zabrudzenia filtrów będzie kontrolowany poprzez czujniki różnicy ciśnienia na poszczególnych filtrach – presostaty, a zabrudzenie filtrów sygnalizowane kontrolką.

Należy przewidzieć sygnał sterujący dla wentylatorów zgodnie z tabelą w wytycznych elektrycznych. Wentylatory wywiewne powinny pracować z projektowaną wydajnością.

W przypadku wystąpienia awarii centrali lub jej wyłączenia, wentylator dachowy również powinien się wyłączyć.

W rozdzielnicy zasilająco – sterującej należy przewidzieć zaciski do podłączenia wyłącznika pożarowego, wyłącznika serwisowego. Wyłączenie wyłącznika powinno spowodować zatrzymanie pracy wentylatorów i sygnalizację optyczną zadziałania (informacja na wyświetlaczu).

## Instalacja wentylacji mechanicznej – system N2

Projektuje się nawiew i wywiew powietrza z pomieszczeń pomocniczych kuchni poprzez centralkę nawiewną z nagrzewnicą wodną i wentylatory wywiewne (opis wg pkt. 2.9). Praca centralki ze stałą projektowaną wydajnością równą 310 m3/h. Jako elementy nawiewne projektuje się kratki wentylacyjne lub zawory wentylacyjne.

- Zestawienie parametrów technicznych systemu.

A. Parametry wentylatora nawiewnego N2

- Wentylator nawiewny EC z filtrem i nagrzewnicą wodną

- Wydatek=310 m3//h

- Połączenie elastyczne.

- Wyłączony podczas pożaru, praca równoczesna z wentylatorem TW1, TW2, SW1

- Praca ze stałą wydajnością.

- Wykonanie podwieszane wewnętrzne.

## Instalacja wentylacji mechanicznej – system NK, WK.

Projektuje się nawiew i wywiew powietrza dla okapu kuchennego poprzez centralkę nawiewną z nagrzewnicą wodną i wentylator kanałowy wywiewny (praca wentylatora z max temp. Powietrza do 85C). Praca wentylatorów ze stałą projektowaną wydajnością równą 1000 m3/h. Jako elementy nawiewne projektuje się kratki wentylacyjne. Podłączenie kanału wywiewnego bezpośrednio do okapu kuchennego.

- Zestawienie parametrów technicznych systemu.

A. Parametry wentylatora nawiewnego NK

- Wentylator nawiewny EC z filtrem i nagrzewnicą wodną

- Wydatek=1000 m3//h

- Połączenie elastyczne.

- Wyłączony podczas pożaru, praca równoczesna z wentylatorem WK

- Praca ze stałą wydajnością.

- Wykonanie podwieszane wewnętrzne.

B. Parametry wentylatora wywiewnego WK

- Wentylator wywiewny kanałowy z możliwością pracy z powietrzem o max. temp. 85C

- Wydatek=1000 m3//h

- Praca ze stałą wydajnością.

-Przy wentylatorze należy montować tłumiki powietrza, króćce elastyczne, klapę zwrotną, opaski zaciskowe, potencjometr.

## Instalacja wentylacji mechanicznej – system SW1-SW3, TW1-TW3.

Projektuje się ciągły wyciąg powietrza z pomieszczeń sanitarnych, technicznych za pośrednictwem wentylatorów wyciągowych dachowych lub kanałowych (zgodnie z rysunkami) poprzez osobne piony wentylacyjne. Nawiew bezpośrednio, lub pośrednio przez otwory transferowe w drzwiach do pomieszczeń. Kompensacja powietrza zapewniona poprzez systemy wentylacyjne central. Praca wentylatorów wywiewnych ze stałą projektowaną wydajnością, jednoczesna z centralami.

Aby zapewnić dopływ powietrza kompensacyjnego z pomieszczeń sąsiednich skrzydła drzwi do pomieszczeń wyposażonych w wyciąg powietrza należy wyposażyć w kratki transferowe o powierzchni netto min. 220cm2, umieszczone w dolnej części skrzydła.

Wywiew powietrza realizowany przez zawory wentylacyjne lub kratki wentylacyjne. Przed wywiewnikami montować przepustnice powietrza.

Instalacja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Instalacja izolowana (wełna mineralna grubości 20mm).

- Zestawienie parametrów technicznych systemu.

| WSPÓŁPRACA Z CENTRALĄ | NAZWA | SYSTEM | WYDATEK |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | m3/h |
| N2 | WENTYLATOR | SW1 | 60 |
| N3 | WENTYLATOR | SW2 | 360 |
| N3 | WENTYLATOR | SW3 | 260 |
| N2 | WENTYLATOR | TW1 | 160 |
| N2 | WENTYLATOR | TW2 | 90 |
| N3 | WENTYLATOR | TW3 | 300 |

Praca wentylatorów ze stałą projektowaną wydajnością.

Przed wentylatorami należy montować tłumiki powietrza, króćce elastyczne, klapę zwrotną, opaski zaciskowe, przeciwkołnierz, potecjometr. Przejście przez dach uszczelnić.

Przewidzieć możliwość podłączenia wentylatorów do BMS.

## Wykonanie instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wykonana z typowych prefabrykatów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 
i okrągłym (spiro). Kanały wentylacyjne systemów wykonać i zmontować w klasie szczelności B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blachy stalowej ocynkowanej lub jako kanały chemoodporne (uwaga wyszczególnienie wykonania wg systemów poniżej). Systemy wykonać w klasie niskociśnieniowej lub średniociśnieniowej. Grubości blachy na kanały (zgodnie z poniższą tabelką) przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Niektóre kanały wykonać z tzw. luźnym kołnierzem. Podczas montażu w razie konieczności należy odcinek kanału przyciąć na żądany wymiar, zamontować kołnierz i przyłączyć do sieci. Należy zapewnić dodatkowe wzmocnienia na instalacji poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze. Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne) podwieszać w sposób trwały i pewny, oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy łączników z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do konstrukcji. W każdym przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.

Szczegóły wykonania systemów wentylacji:

a) Instalacja wykonana z przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Całość wewnętrznej instalacji należy zaizolować wełną mineralną w okładzinie z folii aluminiowej grubości 40 mm. Przewody prowadzone na zewnątrz lub przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolować wełną o grubości 80mm, a prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi blachą alu-ocynk 0.75 mm.

Dotyczy systemów: NK, NW1, N2, NW3.

b) Instalacja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody izolowane w całości wraz z pionami ogniochronnie o odporności ogniowej EIS120, grubość izolacji ppoż. 60mm.

Dotyczy systemów napowietrzania klatki schodowej.

e) Instalacja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Instalacja izolowana (wełna mineralna grubości 20mm).

Dotyczy systemów: WK, SW1-SW3, TW1-TW3.

## Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Przy przejściach wszystkich instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować klapy p.poż. o odpowiedniej odporności ogniowej. W budynku należy montować klapy z siłownikiem 24V sterowane przerwą z dwoma krańcówkami. Lokalizacje klap ppoż. pokazano na rysunkach. Podłączyć do systemu SAP/SSP w budynku jeśli w budynku istnieje SAP.

W przypadku braku SAP-u stosować klapy z topikiem.

Systemy wentylacyjne (centrale, wentylatory)  - wyłączone podczas pożaru.

Systemy oddymiania klatki schodowej działa w sposób ciągły również podczas pożaru.

## Regulacja przepływu powietrza.

W projekcie założono zastosowanie na głównych odgałęzieniach oraz przed nawiewnikami 
i wywiewnikami – przepustnice ręczne.

## Rewizje kanałów

W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez demontaż nawiewników i wywiewników, zaprojektowano klapy rewizyjne co maksimum 10m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze), przy przepustnicach, tłumikach, przy dużych zmian wysokości kanałów oraz klapach ppoż.

## Instalacja wentylacji mechanicznej pożarowej (napowietrzanie i klaTKI SCHODOWEJ)

- Napowietrzanie klatki schodowej.

Dobrano urządzenie napowietrzające klatke schodową o wydajności 15 370 m3/h. Upust powietrza poprzez klape dymową 1150x115x500.

## Wytyczne branżowe (elektryczne, konstrukcyjne, c.t, chłodzenia).

- Działanie podczas pożaru: należy zasilić wentylator napowietrzający poprzez układ sterowania (sterownik w magazynie)  - działanie w trakcie pożaru – 3x400V, 4 kW

- Wyłączone podczas pożaru:

Należy przewidzieć dodatkowe zasilanie regulatorów VAV – 24 V.

## Bilans powietrza.

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. F | Kub. V | ILOŚĆ OSÓB | ILOŚĆ POW. - L. OS. | DOBRANY NAWIEW |  | DOBRANY WYWIEW |  | SYST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vn | k | Vw | k |  |
| - | - | m2 | m3 | - | m3/h | m3/h | 1/h | m3/h | 1/h | - |
| Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1.5G | Zmywalnia | 5,7 | 17,8 | 0 | - | 200 | 11,2 | 200 | 11,2 | NK+WK |
| D1.5A | Komunikacja | 21,1 | 66,4 | 0 | - | 160 | 2,4 | t | #ARG! | N2+TW1 |
| E1.5I | Magazyn produktów suchych | 5,3 | 16,6 | 0 | - | t | - | 30 | 1,8 | N2+TW1 |
| E1.5J | Biuro | 5,1 | 15,9 | 1 | 30 | 30 | 1,9 | 30 | 1,9 | N2+TW2 |
| E1.2 | Klatka schodowa | 16,1 | 124,4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| E1.5C | Pom. Socjalne | 5,5 | 17,3 | 2 | 60 | 60 | 3,5 | 60 | 3,5 | N2+TW2 |
| E1.5E | Magazyn warzyw | 6,8 | 21,5 | 0 | - | t | - | 50 | 2,3 | N2+TW1 |
| E1.5E | Magazyn jaj | 6,8 | 21,5 | 0 | - | t | - | 50 | 2,3 | N2+TW1 |
| E1.4 | Jadalnia | 104,4 | 328,8 | 90 | 1 800 | 1 800 | 5,5 | 1 800 | 5,5 | N1+W1 |
| E1.5D | Pom. Porządkowe | 4 | 12,5 | 0 | - | t | - | 30 | 2,4 | N2+TW1 |
| E1.5H | Kuchnia | 32,9 | 103,7 | 0 | - | 1 000 | 9,6 | 1 000 | 9,6 | NK+WK |
| E1.3 | Jadalnia | 62,7 | 197,4 | 40 | 800 | 800 | 4,1 | 800 | 4,1 | N1+W1 |
| D1.5B | Szatnia | 4,7 | 14,8 | 0 | - | 60 | 4,1 | t | - | N2+SW1 |
| D0.12 | Toaleta | 3,7 | 11,8 | 0 | - | t | - | 60 | 5,1 | N2+SW1 |
| E1.1 | Komunikacja | 33,5 | 105,4 | 0 | - | 160 | 1,5 | 80 | 0,8 | N3+W3 |
| E1.2a | Magazyn | 13 | 41,4 | 0 | - | t | - | 80 | 1,9 | N3+TW3 |
| C1.7A | Toaleta | 13,2 | 41,7 | 0 | - | 150 | 3,6 | 150 | 3,6 | N3+SW2 |
| C1.7C | Toaleta | 5,1 | 16,1 | 0 | - | t | - | 80 | 5,0 | N3+SW2 |
| C1.8A | Gabinet | 16,3 | 51,2 | 3 | 90 | 100 | 2,0 | 100 | 2,0 | N3+W3 |
| C1.8B | Komunikacja | 15,5 | 48,7 | 0 | - | 80 | 1,6 | t | - | N3+SW2 |
| C1.7B | Toaleta | 13,2 | 41,6 | 0 | - | 130 | 3,1 | 130 | 3,1 | N3+SW2 |
| E2.8 | Pomieszczenie pomocnicze | 5,1 | 16,7 | 0 | - | t | - | 30 | 1,8 | N3+TW3 |
| E2.4 | Sala lekcyjna | 52,1 | 172 | 24 | 720 | 720 | 4,2 | 720 | 4,2 | N3+W3 |
| E2.2 | Magazyn | 12,1 | 39,8 | 0 | - | t | - | 80 | 2,0 | N3+TW3 |
| E2.5 | Sala lekcyjna | 61,3 | 202,2 | 29 | 870 | 870 | 4,3 | 870 | 4,3 | N3+W3 |
| E2.7 | Magazyn | 12,4 | 40,8 | 0 | - | t | - | 80 | 2,0 | N3+TW3 |
| E2.3 | Sala lekcyjna | 48,2 | 158,9 | 19 | 570 | 570 | 3,6 | 570 | 3,6 | N3+W3 |
| E2.6 | Sala lekcyjna | 64,2 | 211,9 | 29 | 870 | 870 | 4,1 | 870 | 4,1 | N3+W3 |
| C2.5C | Toaleta | 5,1 | 16,9 | 0 | - | t | - | 80 | 4,7 | N3+SW3 |
| C2.5B | Toaleta | 13,2 | 43,7 | 0 | - | 100 | - | 100 | 2,3 | N3+SW3 |
| C2.5A | Toaleta | 14,3 | 47,1 | 0 | - | 80 | 1,7 | 80 | 1,7 | N3+SW3 |
| E2.1 | Komunikacja | 60,6 | 199,9 | 0 | - | 300 | 1,5 | 110 | - | N3+W3 |
| C2.4 | Komunikacja | 31,7 | 104,5 | 0 | - | 160 | 1,5 | 80 | 0,8 | N3+W3 |
| E3.4 | Pomieszczenie pomocnicze | 5,1 | 16,7 | 0 | - | t | - | 30 | 1,8 | N3+TW3 |
| E3.2 | Komunikacja | 10,7 | 35,2 | 0 | - | 50 | 1,4 | 50 | 1,4 | N3+W3 |
| E3.3 | Sala lekcyjna | 243,5 | 730,5 | 30 | 900 | 930 | 1,3 | 900 | 1,2 | N3+W3 |

# Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej.

## Opis instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji.

Instalacja wody użytkowej zasilać będzie odbiorniki w węzłach sanitarnych oraz kuchni. Źródło wody dla budynku stanowi ist. przyłącze wodociągowe. Wode ciepłą , cyrkulacje oraz wode zimna należy wpiąć w istniejącej kotłowni.

### Ruraż w instalacji wody użytkowej.

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku zaprojektowana została 
w systemie zaciskowym. Całość instalacji wody prowadzić w posadzkach i bruzdach ściennych w izolacji termicznej.

Przewody prowadzone w posadzkach należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem podczas wykonywania posadzek.

Kompensacja wydłużeń termicznych wywołanych pracą instalacji zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać z zastosowaniem rur osłonowych. Materiał dla rur osłonowych powinna cechować zbliżona twardość i gładkie krawędzie /np. PVC/. Wewnątrz przejście można uszczelnić materiałem trwale elastycznym.

W przypadku prowadzenia instalacji w przegrodach budowlanych należy stosować rury osłonowe lub prowadzić w izolacji ze spienionego polietylenu. Przy prowadzeniu w bruzdach ściennych zakrywanych siatką tynkarską rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
o krawędzie bruzd.

### Próba ciśnieniowa.

Próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5 raza wyższym od ciśnienia roboczego, przy odkrytych przewodach. Ciśnienie próbne należy w instalacji wytworzyć trzykrotnie w odstępstwach co 10 minut. Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia próbnego przy ostatniej próbie ciśnienie w instalacji nie powinno się obniżyć o więcej niż 0.6 bar w czasie 30 minut trwania próby. Po dalszych dwóch godzinach dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0.2 bar od wartości odczytanej po 30 minutach.

W trakcie wylewania posadzek w rurach należy utrzymywać ciśnienie minimum 3 bar.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalację kanalizacji projektuje się z przewodów i kształtek PVC. Poziomy kanalizacyjne prowadzić w ze spadkiem minimalnym 2%. Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych lub obudować. Piony u dołu  należy wyposażyć w zamykane rewizje. Przejścia przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach ochronnych stalowych. Wyprowadzić wywiewki kanalizacyjne ponad dach.

Trasy prowadzenia przewodów kanalizacji sanitarnej i pionów przedstawiono na rysunkach załączonych do opracowania.

Ścieki odprowadzone zostaną do sieci kanalizacji sanitarnej na działce inwestycji.

Kanalizacje z kuchnie należy podłączyć poprzez separator tłuszczów umieszczony w studzience na zewnątrz budynku.

Kanalizację wewnętrzną na działce wykonać z przewodów PVC-U z uszczelką do kanalizacji zewnętrznej. Przyłącze wykonać rurą PVC 160. Przewód kanalizacyjny należy ułożyć na 20 cm podsypce żwirowo- piaskowej i obsypać 30 cm ponad lico rury. Przejścia kanałów przez ściany zewnętrzne należy uszczelnić za pomocą kołnierzy uszczelniających np.  F-my „INTEGRA”.

Roboty ziemne mechaniczne, tylko w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręczne. Wykop wąskoprzestrzenny o kącie pochylenia ścian 90. Deskowanie pionowe ścian wykopu za pomocą ścianek szczelnych(drewnianych desek, pionowych profili >80 mm, płyt przenośnych lub przesuwnych, wyciąganych po wypełnieniu wykopu gruntem). Boki powinny być zasypywane i zagęszczane warstwami ze spoistego materiału. Stopień zagęszczenia w przedziale 85-90 % zmodyfikowanej liczby Proctora. Ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą, a pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczana ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury.

Zasypywanie wykopu powyżej rury powinno być wykonane z tego samego materiału jak obsypka rury (żwir, piasek) aż do wysokości 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów kanalizacyjnych wykonać w studzienkach. Należy zastosować studzienkę o średnicy dn = 400/600 mm z tworzywa.  Studzienki kanalizacyjne powinny składać się z podstawy studni z kinetą i przejściami szczelnymi, w których należy osadzić króćce dostudzienne /efekt przegubu/.  Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. Nad przewodem kanalizacyjnym w odległości 40 cm od poziomu terenu ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru brązowego o szerokości 200 mm, z zatopioną wkładką metalową i napisem „uwaga kanalizacja”.

## KAnalizacja deszczowa.

Wody deszczowe odprowadzone zostaną to sieci kanalizacji deszczowej poprzez zbiorniki retencyjne 4 x 12 m3 z regulatorami przepływu. Przed siecią montować pompownie z studnie rozprężną.

Kanalizację wewnętrzną na działce wykonać z przewodów PVC-U z uszczelką do kanalizacji zewnętrznej. Przyłącze wykonać rurą PVC 160. Przewód kanalizacyjny należy ułożyć na 20 cm podsypce żwirowo- piaskowej i obsypać 30 cm ponad lico rury. Przejścia kanałów przez ściany zewnętrzne należy uszczelnić za pomocą kołnierzy uszczelniających np.  F-my „INTEGRA”.

Roboty ziemne mechaniczne, tylko w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręczne. Wykop wąskoprzestrzenny o kącie pochylenia ścian 90. Deskowanie pionowe ścian wykopu za pomocą ścianek szczelnych(drewnianych desek, pionowych profili >80 mm, płyt przenośnych lub przesuwnych, wyciąganych po wypełnieniu wykopu gruntem). Boki powinny być zasypywane i zagęszczane warstwami ze spoistego materiału. Stopień zagęszczenia w przedziale 85-90 % zmodyfikowanej liczby Proctora. Ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą, a pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczana ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury.

Zasypywanie wykopu powyżej rury powinno być wykonane z tego samego materiału jak obsypka rury (żwir, piasek) aż do wysokości 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów kanalizacyjnych wykonać w studzienkach. Należy zastosować studzienkę o średnicy dn = 400/600 mm z tworzywa.  Studzienki kanalizacyjne powinny składać się z podstawy studni z kinetą i przejściami szczelnymi, w których należy osadzić króćce dostudzienne /efekt przegubu/.  Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. Nad przewodem kanalizacyjnym w odległości 40 cm od poziomu terenu ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru brązowego o szerokości 200 mm, z zatopioną wkładką metalową i napisem „uwaga kanalizacja”.

## Wytyczne branżowe

- Wykonać otwory i szachty dla pionów kanalizacyjnych.

- Wykonać przejścia przez przegrody w miejscu przebić instalacji, przy przejściu przez przegrody ogniowe zabezpieczyć przejściami o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia przez przegrody przewodów stalowych wypełnić ogniochronną silikonową masą uszczelniającą np. PYROPLEX S14, w przypadku przewodów kanalizacyjnych zastosować kołnierze ogniochronne np. PYROPLEX PPC4.

- Instalację wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

- Przy wykonywaniu robót budowlano – instalacyjnych zachować przepisy BHP.

- Po wykonaniu instalację należy przepłukać wodą wodociągową, a następnie przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”.

# KLIMATYZACJA.

## Instalacja chłodzenia pomieszczeń.

Dla pomieszczenia auli na poziomie piwnicy zaprojektowano system klimatyzacji VRF z jednostką zewnętrzną o mocy 15 kW. Jednostki ścienne każda po 5 kW – 3 szt.

Instalację czynnika chłodniczego R410A łączącą jednostki wewnętrzne z jednostkami zewnętrznymi projektuje się z przewodów miedzianych preizolowanych.

W pomieszczeniach należy zamontować sterownik przewodowy połączony z jednostką przewodem 2-  żyłowym. Sterownik zamontować przy włączniku światła.

## Instalacja skroplin.

Od każdej jednostki wewnętrznej wykonać podłączenie instalacji skroplin z rur PVC klejonych. Prowadzić pod stropem. Włączenie do pionu wykonać poprzez syfon.

## Mocowanie urządzeń i przewodów, elektryczne- wytyczne.

Należy wykonać podkonstukcję wsporcze pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji dostosowane do ciężaru jednostek. Jednostki montować do ściany.

Należy zasilić jednostkę zewnętrzną klimatyzacji dla auli – 3x400V, 5 kW.

# UWAGI.

Warunki ogólne:

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym projekcie.

  - Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.

  - Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji 
wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z niniejszą dokumentacją.

  - Zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń, materiałów i tras poszczególnych instalacji należy konsultować z projektantem.

  - Prace montażowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

  - Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.

  - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty montażu, uruchomienia oraz okablowania urządzeń.

# Założenia ogólne do instalacji zewnętrznych i przyłączy

Źródłem wody zimnej dla budynku będzie istniejący przyłącz wody do budynku istniejącego.

Woda deszczowa z dachu będzie odprowadzana do dwóch retencyjnych zbiorników żelbetowych oraz następnie poprzez regulatory przepływu i przepompownię do istniejącej sieci deszczowej.

Ścieki sanitarne z nowoprojektowanej części budynku odprowadzone będą do istniejącej sieci sanitarnej poprzez nowoprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Sieć wodociągowa jest na odcinku znajduje się w  kolizji do budynku projektowanego, dlatego w zakresie jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej.

# Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z dachu odprowadzone zostaną systemem rur spustowych zewnętrznych (dobór wg. projektu architektury ) do dwóch zbiorników wody deszczowej zlokalizowanej na działce inwestora o pojemności 2 x 10 m3 każdy. Zbiorniki wykonane są jako połączone zbiorniki szczelne o pojemności 10 m3, monolityczne. Połączenia rurą PCV 160 należy wykonać na budowie.

# RUROCIĄGI

Całość instalacji kanalizacji zewnętrznej należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SDR34 kielichowych łączonych na uszczelki. Rurociąg układać na podsypce piaskowej zagęszczonej grub. 20 cm wyprofilowanej ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji. Przed zasypaniem należy wykonać obsypkę z gruntów sypkich do wysokości 40 cm ponad górne sklepienie rury. Obsypka powinna być zagęszczana symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20 cm  warstwa, aż do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Przed  rozpoczęciem  zasypki  należy  zabezpieczyć  rurę  przed  wypieraniem  i  przemieszczaniem  gruntu  przy  zagęszczaniu. Zasyp  wykopu  piaskiem  zagęszczonym  lub  gruntem  budowlanym   zagęszczanym  warstwami  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  wg  normy  BN – 83 / 8836-02 ,,Roboty  ziemne’’  i  wg  wytycznych  producenta  rur. Stopień  zagęszczenia  należy  wpisać  do  dziennika  budowy.

Dokładną trasę prowadzenia rurociągów pokazano na mapie zagospodarowania terenu.

Po zakończeniu prac budowlano – montażowych poszczególne odcinki kanalizacji należy przelać wodą i sprawdzić ich drożność, co należy potwierdzić stosownym protokółem i wpisem do dziennika budowy.

# UZBROJENIE

Na ciągu kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaż studni betonowych DN 100 oraz DN 1200 w zależności od głębokości studni. Studnie należy posadowić na utwardzonej podsypce piaskowo –  cementowej i  dnie betonowym, wykonać kinetę i uszczelnić przekucia oraz spoiny między kręgami. Od strony zewnętrznej pomalować masą „Izobet”. Jako przykrycie zastosować żelbetowe płyty nastudzienne wyposażone we właz żeliwny nastudzienny typu ciężkiego D400 jako przejazdowe, w terenach zielonych zastosować włazy typu średniego. Każdą studnię wyposażyć w stopnie włazowe. Włazy wypoziomować do rzędnej terenu.

Szczelność zbiorników zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz odpowiedniej grubości ściany i dna.

Szczelność połączeń elementów zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie atestowanych materiałów uszczelniających.

Posadowienie zbiorników

Zbiornik powinien zostać posadowiony na odpowiednio przygotowanym podłożu, wzmocnionym poprzez wykonanie podbudowy z betonu. Pomiędzy warstwą betonu a dnem zbiornika należy ułożyć warstwę wyrównawczą z piasku gr. 5 cm. W przypadku gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany.

Zbiornik poprzez ciężar konstrukcji własnej i ciężar zasypki gruntowej zabezpieczony jest przed wyporem wód gruntowych.

Na czas prowadzenia robót skarpy wykopu należy zabezpieczyć przed osuwaniem. W czasie montażu w wykopie nie może występować woda gruntowa ani opadowa. Zasypkę obiektu należy wykonać równomiernie z każdej strony, gruntem z urobku do wskaźnika Is>0,95.

Odbiory

Odbiory pośrednie prac budowlano-montażowych oraz próbę szczelności wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polskimi normami oraz wymaganiami inwestora.

Do wykonania próby szczelności można przystąpić po zakończeniu prac montażowych i związaniu zaprawy układanej na budowie. Próbę szczelności można wykonywać przed zasypaniem wykopu.

Warunki użytkowania zbiornika

Zbiornik należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w dobrym stanie technicznym.

# INSTALACJA I PRZYŁĄCZE kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne będą oprowadzane do istniejącej sieci sanitarnej projektowanym przyłączem DN 200 PCV SN-8. Przewiduję się  2 wyjścia z budynku. Pod stopą fundamentową należy rurę prowadzić w rurze stalowej ochronnej. Długość rury stalowej osłonowej powinna zostać wyznaczona przez naturalny kąt zsypu gruntu.  Z uwagi na odprowadzane ścieki z kuchni należy zamontować separator tłuszczu. Dobór wg projektu technologii kuchni.

Przewód kanalizacyjny należy ułożyć na 20 cm podsypce żwirowo- piaskowej i obsypać 30 cm ponad lico rury. Przejścia kanałów przez ściany zewnętrzne należy uszczelnić za pomocą kołnierzy uszczelniających F-my „INTEGRA”. Prace ziemne należy wykonać zgodnie z PN-80/8836-02.

# SIEĆ WODOCIĄGOWA

Projektowany budynek koliduje z istniejącym odcinkiem sieci wodociągowej o średnicy Ø90 mm PE. Sieć przebudowywane będzie  wykonana z rur polietylenowych PE o średnicy  SDR11-TS PE100 90x8,2. Przewód wodociągowy układać na zagęszczonej obsypce piaskowej. Przewód należy obsypać do wysokości 20cm piaskiem i piasek zagęścić.Nad rurociągiem w odległości 40cm nad nimi należy ułożyć taśmę znakującą koloru niebieskiego z napisem „woda”. Dokładną trasę rurociągu przedstawiono na dołączonej do opracowania mapie sytuacyjno – wysokościowej.

# UWAGI DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH

Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie wykonać projekty wykonawcze, które będą skoordynowane w zakresie wszystkich branż, w tym szczególnie branże architektoniczna, drogowa, sanitarna i elektryczna. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.

Niniejsza dokumentacja nie może służyć celom wykonania prac kosztorysowych, bez wcześniejszej koordynacji wielobranżowej.

Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji należy konsultować z projektantem.

Prace montażowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.