Załącznik nr 3 do SWZ								DAiK.01.ZP.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP w  Aquaparku Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Suwałkach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Demontaż istniejących urządzeń SSP;

- Montaż centrali  pożarowej - szt.1

- paneli sterujących z wyświetlaczem dotykowym 10”,

- urządzenia modułowe o architekturze rozproszonej, składająca się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły)

- odległości pomiędzy węzłami centrali muszą wynosić do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub 15 kilometrów w przypadku stosowania światłowodu jedno modowego

- wszystkie moduły, w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą, połączone wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną

- obsługa modułów funkcjonalnych a w szczególności: linii dozorowych, kontrolno-sterujących, wyjść przekaźnikowych, 	wyjść potencjałowych, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych, wejść kontrolnych, zasilania, drukarki, transmisji.

- panele operatorskie, wyposażone w 10-calowe dotykowe wyświetlacze, możliwość stosowania 99 paneli obsługowych

- możliwość przeprowadzenia konfiguracji za pomocą klawiatury i myszki komputerowej łączących się z centralą przez port USB,

- zdalny dostęp do systemu, poprzez sieć Ethernet, z wykorzystaniem firmowego oprogramowania. Wbudowany protokół Modbus TCP, jako najczęściej stosowana platforma dla systemów wizualizacji i nadzoru obiektu. Możliwość stosowania firmowego oprogramowania do wizualizacji.

- możliwość integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pożaru ze sterowaniem systemami oddymiania i wentylacji w ramach urządzeń jednego producenta, możliwość programowania i obsługi wszystkich urządzeń z panelu operatorskiego centrali

- możliwość instalowania obudów z wyposażeniem centrali w szafach 19 calowych,

- izolatory zwarć, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych

- możliwość instalowania na pętli dozorowej 250 adresowalnych elementów liniowych,

- możliwość stosowania elementów sterujących/przekaźników ze zestykami o napięciu roboczym 230 VAC z programowaną funkcją „fail safe” – programowania bezpiecznego położenia styków przekaźników w przypadku awarii zasilania,

- możliwość stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych z programowanymi komunikatami głosowymi w obiektach, gdzie nie jest wymagane stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegania DSO,

Napięcie zasilania (podstawowe)230 V

•	Napięcie zasilania (rezerwowe) 2 szt. 12 V od 17 Ah do 134 Ah

•	Liczba linii dozorowych w systemie396

•	Maksymalny prąd na linii dozorowej 50 mA

•	Maksymalna liczba czujek punktowych na linii pętlowej 250

•	Liczba wariantów alarmowania15

•	Liczba stref dozorowych 99 000

•	Liczba linii dozorowych konwencjonalnych w systemie792

•	Linie sygnałowe (potencjałowe) 600

•	Wyjścia przekaźnikowe bez potencjałowe w centrali1000

•	Liczba linii kontrolnych1200

•	Maksymalna ilość wszystkich modułów1089

•	Maksymalna ilość modułów danego typu99

•	Temperatura pracy od -5 °C do +40 °C

- Montaż wyniesionego panelu obsługowego - szt.1

Napięcie zasilania (podstawowe)sieć 50Hz, 230V +10% - 15%

•	Napięcie zasilania (rezerwowe)od 17Ah do 134Ah

•	Rozdzielczość wyświetlacza graficznego800 x 600 pikseli

•	Współpraca z urządzeniami komputer, system monitoringu cyfrowego

•	Klasa szczelności IP 30

•	Temperatura pracy od -10°C do 40°C

- Montaż uniwersalnej czujki dymu w ilości 417 szt

•	Typ-adresowalna

•	Rodzaj- podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR

•	Napięcie pracy16,5 VDC - 24,6 VDC

•	Wykrywane pożary testowe od TF1 do TF5, od TF7 do TF9

•	Programowanie adresu z centrali

•	Zakres temperatur pracy od -25 °C do 55 °C

•	Kolor obudowy-biały

- Montaż uniwersalnej czujki ciepła w ilości 16 szt

•	Typ-adresowalna, wielosensorowa, punktowa

•	Kategoria-do pracy w warunkach typowych

•	Rodzaj-ciepła

•	Napięcie pracy16,5 VDC - 24,6 VDC

•	Pobór prądu w trybie dozorowania≤ 150 µA

•	Klasa czujkiA1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR wg. PN-EN 54-5

•	Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali

•	Zakres temperatur pracy od -25 °C do 65 °C

•	Wilgotność względna do 95 % przy 40 °C

•	Kolor obudowy-biały

- Czujka liniowa adresowalna  w ilości 18 szt.

•	Typ-adresowalna, liniowa

•	Rodzaj- wykrywanie dymu

•	Napięcie pracy10,5 VDC - 24 VDC

•	Pobór prądu w trybie dozorowania max. pobór pradu czujki z linii konwencjonalnej 2,2 	mA lub 5 mA

•	Pobór prądu w trybie alarmowania20 mA

•	Wykrywane testy pożaroweTF1 do TF5 oraz TF8

•	Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali

•	Zakres temperatur pracy od -25 °C do +55 °C

•	Wilgotność względna do 95 % przy 40 °C

•	Kolor obudowy - czarny/biały

•	Zasięg pracy z zespołem reflektorów od 5 do 50 m, Progi czułości - 18 %, 30 %, 54 %

- Montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego adresowalnego z izolatorem zwarć w ilości 35 szt

•	Typ-adresowalny

•	Rodzaj uruchomienia typ B

•	Pobór prądu w trybie dozorowania< 140 µA

•	Szczelność obudowy IP 30

•	Zakres temperatur pracy od -25 °C do 55 °C

•	Kolor obudowy - czerwony

- Montaż hermetycznego ręcznego ostrzegacza pożarowego adresowalnego z izolatorem zwarć w ilości 10 szt.

•	Typ-adresowalny

•	Rodzaj uruchomienia typ B

•	Adresowanie automatyczne z centrali

•	Szczelność obudowy IP 55

•	Zakres temperatur pracy od -25 °C do +70 °C

•	Kolor obudowy czerwony

- Montaż Modułu kontrolno-sterującego w ilości 39 szt

•	Typ elementy sterujące

•	Napięcie pracy z linii dozorowej16.5 VDC ÷ 24.6 VDC

•	Pobór prądu z linii dozorowej<240 μA

•	Liczba wejść kontrolnych 4

•	Liczba wyjść sterujących 4

•	Inicjacja wejścia kontrolnego - styk bez potencjałowy NO lub NC

•	Funkcja "fail safe"

•	Szczelność obudowy IP 66

•	Zakres temperatur pracy od -40 °C do +85 °C

- Montaż modułu kontrolno-sterującego w ilości 11 szt

•	Napięcie pracy z linii dozorowej16.5 VDC ÷ 24.6 VDC

•	Pobór prądu z linii dozorowej<610 μA

•	Liczba wejść kontrolnych4

•	Liczba wyjść sterujących2

•	Inicjacja wejścia kontrolnego 2 x styk bez potencjałowy NO lub NC 2 x styk pod napięciem

•	Funkcja "fail safe"

•	Szczelność obudowy IP 66

•	Zakres temperatur pracy od -40 °C do +70 °C

- Montaż wskaźnika zadziałania w ilości 198 szt.

•	Dopuszczalny pobór prądu 20mA

- Montaż kompaktowego systemu zasysającego dym (zasysający czujnik dymu) - szt.1

•	Maks. długość przewodów rurowych-50m

•	Maks. ilość otworów zasysających-8

•	Zawór zwrotny (do przedmuchiwania rurociągów)

•	Zasilacz 24V/5A z miejscem na 2 akumulatory 28Ah

•	Akumulator bezobsługowy 12V/24Ah szt.2

- Montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego wewnętrznego - szt.70

•	Napięcie zasilania	16 ~ 32,5V DC

•	Pobór prądu w stanie spoczynku: 0mA

•	W stanie alarmowania: <94 mA

•	Pobór mocy w stanie alarmowania<2,26W

•	Poziom dźwięku w odległości 1m>100 dB

•	Częstotliwość błysku	0,5 Hz

•	Czas błysku	ok. 150 ms

•	Czas pomiędzy błyskamok. 1850 ms

•	Temperatura pracy -10°C ~ 55°C

•	Stopień ochrony IP33

•	Klasa wytrzymałości mechanicznej	IK07

- Montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego zewnętrznego - szt.2

•	Typ sygnalizatora Zewnętrzny akustyczno-optyczny

•	Napięcie zasilania 20 ~ 32.5V DC

•	Pobór prądu w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC)	<100mA

•	Pobór mocy w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC)	<2.4W

•	Natężenie dźwięku w odległości 1m	> 110dB

•	Zakres temperatury pracy -25°C ~ 70°C

•	Stopień ochrony IP33C

•	Barwa emitowanego światła: czerwona

•	Częstotliwość błysku	~0,56 Hz

- Montaż klapy rewizyjnej 600x600 – szt. 218

•	Klasa odporności ogniowej

- Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar.