OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych studni nr 3a służących do poboru wody z ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny jest Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki.

Korzystanie ze środowiska polega na likwidacji urządzeń wodnych do poboru wody ze studni nr 3a ujęcia w miejscowości Wiśliny, położonej granicy działek nr 91/2 i 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny, których właścicielem jest Skarb Państwa, a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński.

Studnia nr 3a posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy  2500 mm posadowioną bezpośrednio na powierzchni terenu i wyniesioną 2,0 m nad teren. Przykryta jest płytą betonową z włazem stalowym okrągłym o średnicy 600 mm i kominkiem wentylacyjnym  110 mm. Zejście do obudowy umożliwiają stopnie złazowe w ścianie obudowy. W skład wyposażenia obudowy wchodzi obecnie: głowica studzienna, zawór do poboru prób wody, wodomierz, 3 zawory odcinające i 2 zawory zwrotne. Zawory znajdują się zarówno na rurociągu tłocznym jak i na odprowadzeniu bocznym wykonanym ze względu na samowylew. Ze względu na piaszczenie studni z otworu usunięto zestaw pompowy.

W ramach prac likwidacyjnych obudowy studni nr 3a należy:

- sprawdzić czy zasilanie energetyczne jest odłączone,

- zdemontować pokrywę obudowy studni wraz z włazem i kominkiem wentylacyjnym,

- zdemontować urządzenia wodne w obudowie (głowica, zawory odcinające i zwrotne)

- odciąć i zaślepić rurociągi wychodzące ze studni w sposób trwały,

- zlikwidować nasyp,

- rozebrać obudowę (usunąć kręgi betonowe),

- po zakończeniu prac likwidacyjnych teren należy wyrównać i uporządkować,

- wykonać płytę betonową informującą o numerze otworu, wykonawcy i dacie likwidacji.