OPIS

polega na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wody 
ze studni nr 3b na ujęciu w miejscowości Wiśliny, projektowanej na działce nr 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny, której właścicielem jest Skarb Państwa, a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński.

Projektowany otwór studzienny nr 3b zostanie wyposażony w obudowę z kręgów betonowych ø 2500 mm posadowionych na powierzchni terenu. Wysokość obudowy będzie wynosiła ok. 2,7 m. Wokół zostanie wykonany nasyp piaszczysty, na którym wykonawca  zamontuje schody umożliwiające podejście do obudowy. Konstrukcja ma  gwarantować przede wszystkim szybki i bezproblemowy dostęp do armatury studni z powierzchni terenu. Ponadto taka konstrukcja (kręgi ø 2500 mm) zapewnia dużą ilość miejsca dla armatury, w tym wykonania odprowadzenia bocznego,  co jest szczególnie ważne przy występowaniu samowylewu.

Obudowa przykryta będzie płytą betonową z włazem stalowym okrągłym o średnicy 
600 mm i kominkiem wentylacyjnym  110 mm. Zejście do obudowy umożliwią stopnie złazowe 
w ścianie obudowy. W skład wyposażenia obudowy wchodzić będzie: głowica studzienna, zawór do poboru prób wody, 2 wodomierze, 3 zawory odcinające i 2 zawory zwrotne. Wodomierze i zawory będą znajdować się zarówno na rurociągu tłocznym jak i na odprowadzeniu bocznym wykonanym ze względu na samowylew.

Ponadto w obudowie zostaną zamontowane następujące elementy:

- skrzynka energetyczna,

- skrzynka sterownicza,

- kabel zasilający agregat pompowy 35m.

W studni 3b zostanie zainstalowana pompa głębinowa Hydro-Vacuum GC 3.04 lub równoważna o następujących parametrach:

- moc silnika				5,5 kW

- wydajność max				36,0 m3/h

- wysokość tłoczenia max		54,0 m

Pompa będzie zawieszona na głębokości ok. 20 m. Zatem biorąc pod uwagę konieczność podniesienia wody na wysokość 20 m, a następnie doprowadzenie jej w poziomie do stacji uzdatniania wody również ok. 20 m  to wydajność maksymalna pompy wyniesie 30 m3/h.