Zleceniodawca: Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

Wykonawca: GEO-PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek, ul. Diany 12/5, 80-299 Gdańsk

| OPERAT WODNOPRAWNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej otworem nr 3b na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, gmina Sadlinki (działka 92/4 obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny) |  |  |  |  |
| Miejscowość: Wiśliny Gmina: Sadlinki Powiat: kwidzyński Województwo: pomorskie |  |  |  |  |
| Opracował: mgr Paweł Nerkowski upr. geol. Nr: V-1682 |  |  |  |  |
| Gdańsk, lipiec 2024 r. |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	4

2. DANE DOTYCZĄCE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO	4

3. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD PODZIEMNYCH	4

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD	4

5. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH	5

6. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ WODNYCH	5

7. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO OTWORU ZASTĘPCZEGO NR 3b	6

8. OPIS URZĄDZENIA WODNEGO – OBUDOWY STUDNI NR 3b	6

8.1. Obudowa studzienna	6

9. OPIS UJĘCIA	7

9.1. Dane fizjograficzne	7

9.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne	7

9.3. Zasoby eksploatacyjne	9

9.4. Pozwolenie wodnoprawne	9

10. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	9

11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA  I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO	9

12. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM	11

13. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY	11

14. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH	13

15. USTALENIA PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH ORAZ PROGRAMU ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH	13

16.WPŁYW GOSPODARKI WODNEJ UJĘCIA NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE,  W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH	14

17. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTĘPUJĄCYCH W REJONIE UJĘCIA	15

18. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH  W TYCH SYTUACJACH	15

19. RODZAJ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO REJESTRACJI I POMIARU POBORU WODY ORAZ ZAKRES  I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA OBSERWACJI	15

20. PODSTAWY OPRACOWANIA	16

20.1. Akty prawne	16

21. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO	17

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW TEKSTOWYCH

- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7430.1.36.2023 z dnia 18.12.2023 r. zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych na likwidację otworu nr 3a oraz wykonanie nowego otworu studziennego nr 3b na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, gmina Sadlinki"

2.   Wyrys i uproszczony wypis z rejestru gruntów

3.  Zaświadczenie Urzędu Gminy Sadlinki dotyczące zagospodarowania działek nr 91/2 i 92/4, 
     obręb 0013 Wiśliny

4. Decyzja środowiskowa nr OŚGR.6220.2.2024 z dnia 11.06.2024 r wydana przez Wójta Gminy 
     Sadlinki

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

- Mapa dokumentacyjna w skali 1: 25000

- Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 1000

- Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworu nr 3b

- Schemat projektowanych urządzeń wodnych studni nr 3b

- Mapy terenów objętych ochroną

# 1. WSTĘP

Operat wodnoprawny został wykonany na zlecenie Gminy Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 
82-522 Sadlinki.

Niniejszy operat będzie załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (obudowy studziennej) projektowanej studni nr 3b na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny.

Projektowana studnia zastępcza nr 3b będzie położona na działce nr 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny. Nowa studnia będzie eksploatowana w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych dla ujęcia w miejscowości Wiśliny wynoszących 56 m3/h przy depresji 16,5 m - zgodnie z Decyzją Wojewody Elbląskiego nr OŚ-V-8530/3004/83 z dnia 26.07.1983 r.

Opracowanie dotyczy zakresu prac niezbędnych do wykonania urządzeń wodnych (obudowy studziennej) projektowanej studni nr 3b, służących do poboru wody na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wiśliny. Projektowana studnia zostanie wykonana zgodnie
 z "Projektem robót geologicznych na likwidację otworu nr 3a oraz wykonanie nowego otworu studziennego nr 3b na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, gmina Sadlinki"   zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzją nr DROŚ-G.7430.1.36.2023 
z dnia 18.12.2023 r.

Operat wodnoprawny opracowano zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. 2023, poz. 1478, tekst jednolity ze zm.).

# 2. DANE DOTYCZĄCE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń służących do poboru wody tj. obudowy studni nr 3b na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny jest Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki.

# 3. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD PODZIEMNYCH

Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki występuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obudowy studziennej wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody w projektowanym otworze nr 3b na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, ujmującym do eksploatacji  warstwę wodonośną w utworach paleogenu. Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Wiśliny zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Małe i Grabowo.

Zakres opracowania dostosowano do wymogów, jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny, dołączony do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Ustawą 
z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478, tekst jednolity ze zm.).

# 4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Ujęcie w miejscowości Wiśliny gdzie projektuje się wykonanie studni zastępczej nr 3b jest położone w północnej części wsi, przy drodze Wiślina-Kwidzyn. W jego skład wchodzą obecnie dwa otwory nr 3a i nr 4a. Studnia nr 3a (przeznaczona do likwidacji) zlokalizowana jest na granicy działek nr 91/2 i 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny, których właścicielem jest Skarb Państwa, 
a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński. Studnia nr 4a (eksploatowana) położona jest na działce nr 93/2, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny, której właścicielem jest Gmina Sadlinki.

Projektowana studnia zastępcza nr 3b będzie zlokalizowana na działce nr 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny której właścicielem jest Skarb Państwa, a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów stanowi załącznik tekst. nr 2.

Na ujęciu  eksploatowany jest  paleogeński poziom wodonośny. Prace związane 
z wykonaniem urządzeń do poboru wody będą miały charakter krótkotrwały, lokalny 
i będą prowadzone w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia. Zasięg oddziaływania przedmiotowego zadania będzie ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia (wykonanie obudowy wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody) i będzie występował w obrębie części działki nr 92/4 obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny  i nie obejmie działek sąsiednich. Obszar odziaływania przedsięwzięcia przedstawiono w zał. graf. nr 2.

Gmina Sadlinki nie posiada ważnego planu miejscowego, a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadlinki działka nr 92/4 położona jest w obszarze zabudowanym.

# 5. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH

Montaż obudowy studziennej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody będzie prowadzony na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, na działce będącej własnością Skarbu Państwa, a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński w związku z czym nie będą zachodzić obowiązki w stosunku do osób trzecich.

Wykonanie obudowy studziennej wraz z urządzeniami wodnymi nie nakłada obowiązków 
w stosunku do osób trzecich.

Wykonanie urządzeń wodnych w studni nr 3b nie wpłynie negatywnie na interes osób trzecich. Prace te nie będą miały wpływu na działki przylegające do terenu, na którym będzie prowadzony montaż urządzeń wodnych.

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym.

# 6. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ WODNYCH

Projektowana studnia 3b (gdzie będą montowane urządzenia do poboru wody) będzie położona w pobliżu studni przeznaczonej do likwidacji 3a. Otwór będzie zlokalizowany na działce 
nr 92/4, obręb 0013 Wiśliny, której właścicielem jest Skarb Państwa, a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński.

Przybliżone współrzędne topograficzne w układzie 2000 oraz współrzędne geograficzne 
w układzie WGS 84 miejsca gdzie będą wykonywane urządzenia do poboru wody przedstawiono 
w poniższej tabeli.

| Nr studni | Współrzędne topograficzne układ 2000 |  | Współrzędne geograficzne WGS 84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | φ | λ |
| 3b | 5 949 281,66 | 6 551 984,13 | 5340’20,6”N | 1847’11,9”E |

Ogólną lokalizację projektowanego otworu przedstawiono na zał. graf. nr 1, natomiast dokładną na planie sytuacyjno – wysokościowym – zał. graf. nr 2.

# 7. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO OTWORU ZASTĘPCZEGO NR 3b

Wiercenie otworu zastępczego nr 3b przewiduje się wykonać metodą udarową do głębokości 105 m, przy pomocy trzech kolumn rur:

-  kolumna rur  20"  - do głębokości 57,0 m,

-  kolumna rur  18"  - do głębokości 76,5 m,

-  kolumna rur  16"  - do głębokości 105,0 m,

W projektowanym otworze na głębokości 104,5 m p.p.t. na podsypce żwirowej projektuje się zabudować kolumnę filtrową o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC  zew.  225 mm, PN 12,5 - długości 2,0 m,

- część robocza - filtr szczelinowy lub siatkowy PVC  zew. 225 mm, PN 12,5 - długość 14,0 m, obsypka piaszczysta wykonana wokół filtra,

- rura nadfiltrowa PVC  zew. 225 mm, PN 12,5 - długość 20,0 m.

Po zafiltrowaniu rury  16” należy podciągnąć do głębokości 88,0 m. Pozostałe rury  20" 
i  18" ze względu na somowypływy niemal ze wszystkich warstw wodonośnych również pozostają w otworze.  Wokół części roboczej filtra należy wykonać obsypkę piaszczystą, która zostanie dobrana przez nadzór geologiczny po wykonaniu analiz granulometrycznych. Pomiędzy rurą  16", a rurą nadfiltrową wykonać uszczelkę żwirową. Przestrzeń międzyrurową w przedziale głębokości 76,5 m do powierzchni zaiłować.

# 8. OPIS URZĄDZENIA WODNEGO – OBUDOWY STUDNI NR 3b

- 8.1. Obudowa studzienna

Projektowany otwór studzienny nr 3b zostanie wyposażony w obudowę z kręgów betonowych ø 2500 mm posadowionych na powierzchni terenu. Wysokość obudowy będzie wynosiła ok. 2,7 m. Wokół zostanie wykonany nasyp piaszczysty, na którym zostaną zamontowane schody umożliwiające podejście do obudowy. Konstrukcja ma  gwarantować przede wszystkim szybki i bezproblemowy dostęp do armatury studni z powierzchni terenu. Ponadto taka konstrukcja (kręgi ø 2500 mm) zapewnia dużą ilość miejsca dla armatury, w tym wykonania odprowadzenia bocznego,  co jest szczególnie ważne przy występowaniu samowylewu.

Obudowa przykryta będzie płytą betonową z włazem stalowym okrągłym o średnicy 
600 mm i kominkiem wentylacyjnym  110 mm. Zejście do obudowy umożliwią stopnie złazowe 
w ścianie obudowy. W skład wyposażenia obudowy wchodzić będzie: głowica studzienna, zawór do poboru prób wody, 2 wodomierze, 3 zawory odcinające i 2 zawory zwrotne. Wodomierze i zawory będą znajdować się zarówno na rurociągu tłocznym jak i na odprowadzeniu bocznym wykonanym ze względu na samowylew.

Ponadto w obudowie zostaną zamontowane następujące elementy:

- skrzynka energetyczna,

- skrzynka sterownicza,

- kabel zasilający agregat pompowy.

W studni 3b zostanie zainstalowana pompa głębinowa Hydro-Vacuum GC 3.04 o następujących parametrach:

- moc silnika				5,5 kW

- wydajność max				36,0 m3/h

- wysokość tłoczenia max		54,0 m

Pompa będzie zawieszona na głębokości ok. 20 m. Zatem biorąc pod uwagę konieczność podniesienia wody na wysokość 20 m, a następnie doprowadzenie jej w poziomie do stacji uzdatniania wody również ok. 20 m  to wydajność maksymalna pompy wyniesie 30 m3/h.

# 9. OPIS UJĘCIA

- 9.1. Dane fizjograficzne

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski J. Kondrackiego, obszar projektowanych robót związanych z wykonaniem urządzenia do poboru wody położony jest w Dolinie Kwidzyńskiej (314.81). Dolina Kwidzyńska stanowi północną część Doliny Dolnej Wisły. Rzeka wcięła tu dolinę, która ma cechy młodej egzaracyjno - akumulacyjnej formy geologicznej o dobrze zarysowanych zboczach, dnie i krawędziach. Na odcinku kwidzyńskim dolina uformowała się podczas przełamania się Wisły w kierunku Morza Bałtyckiego. Obecnie Wisła płynie po zachodniej stronie doliny, która ma tu przeciętnie 8 km szerokości, tworząc 6 km przewężenie na odcinku Kwidzyn-Opalenie. Rzędna terenu przy projektowanej studni 3b wynosi ok 15,5 m n.p.m.

Zgodnie z Rastrową mapą podziału hydrograficznego Polski ujęcie wód podziemnych 
w miejscowości Wiśliny znajduje się w zlewni Zalewu Wiślanego.

- 9.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Najstarszymi rozpoznanymi na omawianym obszarze osadami są kredowe margle, piaskowce i wapienie glaukonitowe. Powyżej w profilu występują trzeciorzędowe margle glaukonitowe, piaski, piaskowce i gezy zaliczane do paleogenu, zalegające na oligoceńskich piaskach glaukonitowych z fosforytami oraz iłach. Miejscami są one przykryte przez osady miocenu, wykształcone jako iły, mułki i piaski z pyłem węglowym lub wkładkami węgla brunatnego.  
Strop utworów kredowych na badanym terenie przebiega na głębokości ok. 120 m, natomiast trzeciorzędowych na głębokości ok. 90 m.

Osady czwartorzędowe na badanym terenie mają miąższość ok. 90 m. Bezpośrednio na utworach paleogenu zalega pakiet glin zwałowych o miąższości dochodzącej do ok. 20 m. Gliny te tworzą ciągłą warstwę, która występuje na niemal całym obszarze ark. Kwidzyn. Nad glinami zalega warstwa piaszczysta o miąższości ok. 10 m, a jej strop znajduje się na głębokości ok. 62 m 
w otworze nr 3a i 68 m w otworze nr 4a. Budują ją głównie piaski drobnoziarniste, a lokalnie piaski średnioziarniste. W ich obrębie mogą występować soczewki iłów lub mułków o niewielkiej miąższości. Wyżej zalega kolejna warstwa gliny zwałowej o miąższości wahającej się na badanym terenie od ok.  45 do ok. 70 m. Jest to ciągła warstwa występująca na niemal całym obszarze 
ark. Kwidzyn. W jej obrębie mogą występować soczewkowe wtrącenia piasków o miąższości dochodzącej maksymalnie do ok. 5 m. Gliny te w rejonie otworu nr 4a kontynuują się aż do powierzchni terenu, natomiast w pobliżu otworu nr 3a ponad glinami zalega jeszcze 17 metrowa warstwa piasków  różnoziarnistych, często z domieszką otoczaków.

Omawiany teren zlokalizowany jest w jednostce nr 1 Q/cTr/CrII Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 ark. Kwidzyn. Poziom wodonośny w utworach trzeciorzędowych ma najczęściej miąższość 10 - 20 m, lokalnie osiąga nawet 40 m. Miąższość jego maleje do 5,0 m 
w kierunku południowym i południowo-wschodnim od Kwidzyna. Wydajności potencjalne studni są zróżnicowane, na północy w osi doliny Wisły wahają się między 50, a 70 m3/h, w jej centralnej części między 30, a 50 m3/h, a na południowej granicy obszaru między 10, a 30 m3/h.

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe określono tu na < 100 m3/dobę/km2.

Użytkowy poziom wodonośny jest dobrze izolowany, ponieważ pokrywa utworów słabo przepuszczalnych ma ponad 50 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty i na badanym terenie stabilizuje się ok. 12 m powyżej terenu, tj. na rzędnej ok. 27 m n.p.m.

W rejonie ujęcia w miejscowości Wiśliny występują cztery warstwy wodonośne:

- I warstwa (przypowierzchniowa) związana z piaskami drobnoziarnistymi czwartorzędu 
                w otworze nr 3a została nawiercona na głębokości 3,0 m. Jej miąższość może dochodzić do

ok. 14 m. Zwierciadło wody ma tu charakter swobodny. Ze względu na to, że jest to 
                warstwa przypowierzchniowa narażona na zanieczyszczenia z powierzchni terenu nie ma 
                ona znaczenia eksploatacyjnego.

- II warstwa wodonośna również budowana przez drobnoziarniste piaski czwartorzędowe, 
                w otworze nr 3a została nawiercona na głębokości 46,0 m. Jej miąższość to zaledwie 
                2,0 m. Zwierciadło wody ma tu charakter napięty i stabilizuje się ok. 4,5 m powyżej 
                powierzchni terenu tj. na rzędnej ok. 19,5 m n.p.m. Ze względu na niewielką miąższość 
                warstwa ta nie ma znaczenia eksploatacyjnego.

- III warstwa wodonośna związana z piaskami drobnoziarnistymi czwartorzędu, w otworze 
                nr 3a została nawiercona na głębokości 62,0 m. Jej miąższość dochodzi do 10 m. Jednak 
                w jej obrębie mogą występować soczewkowe wkładki iłów i mułków. Zwierciadło wody ma    
                tu charakter napięty i stabilizuje się ok. 4,5 m powyżej powierzchni terenu, czyli tak samo 
                jak warstwa II. Oznacza to, że obje warstwy mogą posiadać ze sobą kontakt hydrauliczny. 
                Ze względu na niewielką miąższość dodatkowo zredukowaną przez wkładki iłów i mułków 
                warstwa ta nie ma znaczenia eksploatacyjnego.

- IV warstwa wodonośna (przewidziana do ujęcia otworem zastępczym nr 3b) budowana 
                 jest przez piaski drobnoziarniste paleogenu, w otworze nr 3a została nawiercona na 
                 głębokości 88,0 m. Jej miąższość dochodzi do ok. 15 m. Zwierciadło wody ma tu charakter 
                 napięty i stabilizuje się 12 m powyżej powierzchni terenu tj. na rzędnej ok. 27 m n.p.m. 
                 Współczynnik filtracji tej warstwy oszacowano na 0,0001352 m/s. Spływ wód 
                 podziemnych następuje w kierunku północnym i północno-zachodnim.

Omawiane ujęcie wód podziemnych w miejscowości Wiśliny zlokalizowane jest w granicach obszaru zasobowego zlewni Liwy z rzeką Elbląg (bez obszaru Żuław). Zasoby dyspozycyjne określono tu na Q = 386390 m3/d. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Liwy z rzeką Elbląg (bez obszaru Żuław) została zatwierdzona decyzją Ministra Środowiska nr DGKhg-4731-8/11084/6962/12/AW z dnia 20.03.2013 r.

- 9.3. Zasoby eksploatacyjne

Ujęcie w miejscowości Wiśliny ma ustanowione zasoby eksploatacyjne wód podziemnych 
z utworów paleogeńskich. Wynoszą one Q = 56,0 m3/h przy depresji s = 16,5 m. Zostały one ustalone decyzją Wojewody Elbląskiego nr OŚ-V-8530/3004/83 z dnia 26.07.1983 r.

- 9.4. Pozwolenie wodnoprawne

Ujęcie w miejscowości Wiśliny jest eksploatowane w ramach pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.06.2012 r. nr aktu WO.6341.3.8.2012 wydanego przez Starostę Kwidzyńskiego.  Umożliwia ono pobór wód podziemnych z utworów paleogeńskich w ilości:

Qmaxh = 34 m3/h

Qśrd = 460 m3/d

Qmaxr = 180000 m3/rok

# 10. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Charakterystyki jakości wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Wiśliny dokonano na podstawie badań archiwalnych ze studni nr 3a i nr 4a.

Warstwa paleogeńska charakteryzuje się twardością na poziomie 96 mgCaCO3/dm3 i słabo zasadowym odczynem. Są to wody wodorowęglanowo-wapniowe. Normy dla wód pitnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) przekraczają jedynie stężenia żelaza (1500 µg/dm3) 
i manganu (150 µg/dm3) okresowo mogą pojawić się również przekroczenia stężeń jonu amonowego. Podwyższone stężenia żelaza i manganu nie wynikają z przyczyn antropogenicznych, 
a z naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej. W przyszłości ze względu na miąższą warstwę utworów słabo przepuszczalnych prognozuje się, że skład wód zostanie niezmienny z niewielką tendencją zwyżkową stężeń żelaza.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148) wodę z ujęcia w miejscowości Wiśliny można zaliczyć do III klasy jakości (woda zadowalającej jakości). Wpływ na klasę wody surowej mają przede wszystkim stężenia związków żelaza (III klasa jakości - wody zadowalającej jakości), manganu i wapnia (II klasa jakości - wody dobrej jakości). Pozostałe parametry mieszczą się w I klasie jakości - wody bardzo dobrej jakości.

# 11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA 
I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO

Teren, na którym znajduje się ujęcie wód podziemnych w miejscowości Wiśliny należy do Regionu Wodnego Dolnej Wisły, znajdującego się w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022, (Dz. U. 2023, poz. 300).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły omawiany rejon znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 30 (GW200030), charakteryzującej się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym wód podziemnych. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd nr 30 (GW200030) określono jako niezagrożoną.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Ponadto teren ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wiśliny jest zlokalizowany 
w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem 
RW 20001052269 o nazwie Kanał Palemona. Posiada ona status – sztucznej części wód. Potencjał ekologiczny określono jako słaby, a stan chemiczny poniżej dobrego. Stan ogólny jest zły.   Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określono jako zagrożoną ze względu na występującą presje hydromorfologiczną i chemiczną. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego potencjału ekologicznego 
i chemicznego.

Wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym opracowaniu nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, a więc pogorszenia ich stanu jakościowego i ilościowego.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz cele środowiskowe ustalono 
w Rozporządzeniu nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2014 r. poz. 4137 z późn. zm.).

Wymagania w stosunku do jednolitych części wód podziemnych wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły to gospodarowanie wodami w taki sposób, aby poziom wód podziemnych nie podlegał wahaniom, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych.

W świetle powyższego podstawowe znaczenie dla poprawy stanu jednolitych części wód powinny mieć działania wynikające z nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych, bowiem nadmierny pobór przekraczający dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych może przyczynić się do obniżenia zwierciadła wód podziemnych i w efekcie do zaburzenia zasobów tych wód oraz pogarszania ich jakości. Dlatego pompa głębinowa dla studni nr 3b została dobrana w taki sposób, aby podczas eksploatacji nie przekraczano ich maksymalnej wydajności eksploatacyjnej, a tym samym nie przekraczano zasobów eksploatacyjnych ustalonych dla tego ujęcia. Nie istnieje niebezpieczeństwo nadmiernej eksploatacji, która mogłaby powodować zaburzenia w zasobności wód podziemnych. Montaż urządzeń wodnych, nie będzie więc sprzeczny z celami środowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz nie naruszy ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły a tym samym nie wpłynie negatywnie na ich realizację.

Woda z projektowanej studni będzie zasilała miejscowości Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Małe i Grabowo. W związku z wykonaniem obudowy nie będzie miało miejsca trwałe przekształcenie powierzchni terenu. Zmiana zagospodarowania działki będzie związana z montażem obudowy, naziemnej z kręgów betonowych wokół której zostanie wykonany nasyp.

# 12. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. W świetle tak sformułowanego celu w procesie opracowywania PZRP przyjęto 3 cele główne, tj.: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. Celom głównym przypisano łącznie 13 celów szczegółowych, a także powiązano z nimi 71 rodzajów działań.

W wyniku Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego wyznaczono obszary, na których stwierdzono istnienie znaczącego ryzyka powodziowego, o nazwie ONNP (obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi). Dla tych obszarów opracowano mapy zagrożenia powodziowego 
i mapy ryzyka powodziowego.

Na podstawie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 
(Dz. U. 2016, poz. 1841) oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stwierdza się, że ujęcie w miejscowości Wiśliny nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi.

# 13. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych, ekstremalnych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę Polski. Przeciwdziałanie skutkom suszy zarówno w Polsce, jak i w Europie stanowi coraz poważniejszy problem. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w licznych uregulowaniach prawnych m.in. w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi oraz zarządzania kryzysowego.

W celu minimalizacji łącznego ryzyka powodzi i suszy niezbędne są działania prowadzące do wzmocnienia oraz przywrócenia zdolności retencyjnych danego obszaru, takie jak:

- ochrona oraz odbudowa ekosystemów,

- ochrona oraz odbudowa bioróżnorodności m.in. poprzez renaturyzację 
i renaturalizację ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz terenów podmokłych, zalesienia, biologizację gleby,

- wdrażanie zasady zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich (tzw. smart city, wprowadzenie elementów błękitno-zielonej infrastruktury),

- zmiany na rzecz ograniczania wodochłonności gospodarki.

Do celów szczegółowych Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy należą:

- skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych na obszarze dorzeczy,

- zwiększenie retencji na obszarach dorzeczy,

- edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy,

- formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

W Planie przeciwdziałania skutkom suszy wyróżniono cztery typy suszy. Są to:

- atmosferyczna,

- rolnicza,

- hydrologiczna,

- hydrogeologiczna.

Zgodnie z Mapą klas zagrożenia suszą rolniczą na terenach rolnych i leśnych (1997-2018) przedmiotowy teren znajduje się w obszarze, gdzie występuje ekstremalne zagrożenie suszą (klasa IV). Natomiast zagrożenie suszą atmosferyczną jest tu silne (III klasa).

Susza hydrologiczna to okres obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do sytuacji przeciętnej z wielolecia. Susza hydrologiczna jest z reguły kolejnym etapem pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej, ale można również ujawnić się i przebiegać po zakończeniu okresu bezopadowego. Jej identyfikacja sprowadza się do zdefiniowania wartości granicznej przepływu, poniżej której rozpoczyna się zjawisko suszy hydrologicznej. Zgodnie z Mapą klas zagrożenia suszą hydrologiczną (1987-2018) stwierdza się, że projektowana studnia położona jest
 w obszarze umiarkowanego  zagrożenia (klasa II).

Susza hydrogeologiczna, nazywana również niżówką hydrogeologiczną, przejawia się obniżeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanów niskich ostrzegawczych. Analiza skali zagrożenia suszą hydrogeologiczną w podziale na JCWPd wykazała, że JCWPd nr 30 jest słabo zagrożona.

Ocenę łącznego zagrożenia wszystkimi wymienionymi typami suszy uzyskuje się przez zsumowanie wyników zagrożenia uzyskanych kolejno dla suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej. Na podstawie Mapy zagrożenia suszą (1987-2018) (suma klas zagrożenia suszą atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną) określa się, że przedmiotowy teren znajduje się w obszarze silnego zagrożenia suszą.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w obrębie poszczególnych jednolitych części wód. Odpowiedni dobór działań, zwłaszcza tych związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, budowaniem retencji na różnych obszarach stanowi podstawę dla zwiększenia zasobów dyspozycyjnych. Dla JCWPd nr 30 rekomendowanych jest 7 działań do wdrożenia. Są to:

- zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych,

- retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych,

- realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia lub odtworzenia naturalnej retencji,

- przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla zwiększenia retencji glebowej,

- wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania wpraw polowych,

- budowa lub przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz budowa lub przebudowa wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby wód podziemnych,

- przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych.

Wykonanie urządzeń wodnych (obudowy studziennej dla studni nr 3b) zgodnie 
z warunkami ustalonymi w niniejszym opracowaniu nie będzie sprzeczna z działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania skutkom suszy i nie wpłynie na ryzyko wystąpienia suszy.

# 14. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) jest podstawowym narzędziem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Celem programu, poprzez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od 2000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Program koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitarnej na ich terenach.

Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych studni nr 3b 
na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny nie powoduje powstawania ścieków komunalnych.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych nie dotyczy niniejszego opracowania.

# 15. USTALENIA PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH ORAZ PROGRAMU ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

W roku 2017 Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich (DZ.U. 2017 r., Poz. 2469). Celem programu jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich. Realizacja tego założenia odbywa się głównie poprzez zapobieganie degradacji środowiska morskiego, odtwarzanie ekosystemów morskich oraz zapobieganie i eliminowanie zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Zgodnie z programem w celu ochrony środowiska wód morskich opracowuje się i wdraża strategię morską, która jest zbiorem typowych instrumentów ochrony środowiska ukierunkowanych na ochronę środowiska morskiego. Na strategię morską składają się:

- opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich,

- określenie właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich,

- wyznaczenie celów środowiskowych dla wód morskich oraz związanych z nimi cech,

- opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich,

- opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich.

Dla potrzeb programu wydzielono akweny i podakweny, wody przejściowe i wody przybrzeżne. Ponadto do programu włączono obszary NATURA 2000 przylegające do polskiego wybrzeża lub obejmujące wody przejściowe.

Najbliżej terenu gdzie będą wykonywane urządzenia do poboru wody znajdują się wody Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej, których cechy zostały określone następująco:

- różnorodność biologiczna - stan zły,

- gatunki obce - brak oceny,

- komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i bezkręgowców - brak oceny,

- łańcuchy pokarmowe - stan dobry,

- eutrofizacja - stan zły,

- integralność dna morskiego - stan zły,

- warunki hydrograficzne - stan dobry,

- substancje zanieczyszczające i efekt zanieczyszczeń - stan dobry,

- substancje szkodliwe w rybach i owocach morza - stan dobry,

- śmieci w środowisku morskim - stan zły,

- podwodny hałas i inne źródła energii - brak oceny.

Wykonanie urządzeń do poboru wody na ujęciu w miejscowości Wiśliny nie wpłynie negatywnie na pogorszenie się wyżej cytowanych wskaźników.

Program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym jest obecnie w fazie konsultacji i nie został jeszcze opublikowany. Jednak wykonanie urządzeń do poboru wód podziemnych na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie dróg wodnych.

# 16.WPŁYW GOSPODARKI WODNEJ UJĘCIA NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, 
W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH

Podstawowym celem środowiskowym dla wód podziemnych o dobrym stanie ilościowym 
i chemicznym jest, przede wszystkim, utrzymanie tego stanu. Wykonanie obudowy studziennej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody nie spowodują dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, a więc pogorszenia ich stanu jakościowego i ilościowego. 
Tak, więc zamierzone korzystanie z wód podziemnych przedstawione w niniejszym opracowaniu, nie jest sprzeczne z celami środowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i nie wpłynie negatywnie na ich realizację.

# 17. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTĘPUJĄCYCH W REJONIE UJĘCIA

Roboty związane z montażem urządzeń do poboru wody studni nr 3b będą wykonane po za obszarami objętymi ochroną. W najbliższym sąsiedztwie projektowanej studni znajdują się następujące obiekty prawnie chronione (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. – Dz. U. 2021, poz. 1098, tekst jednolity):

- Rezerwat Wiosło Duże  – położony w odległości ok. 3,0 km na północ od ujęcia,

- Rezerwat Wiosło Małe – położony w odległości ok. 4,5 km na północ od  ujęcia,

- Nadwiślański Park Krajobrazowy – położony w odległości ok. 1,0 km na zachód od ujęcia,

- Park Krajobrazowy Góry Łosiowe - położony w odległości ok. 7,5 km na południe od ujęcia,

- Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu - położony w odległości ok. 6,0 km na wschód od ujęcia,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej - położony w odległości ok. 0,7 km na zachód 
  od ujęcia,

- Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu - położony w odległości ok. 4,0 km na północ od 
   ujęcia,

- NATURA 2000 obszar ptasi Dolina Dolnej Wisły - położony w odległości ok. 0,7 km na zachód od 
   ujęcia,

- NATURA 2000 obszar siedliskowy Dolna Wisła - położony w odległości 0,7 km na zachód od ujęcia.

Z uwagi na charakter wykonywanego zadania, możliwość zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych w trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na obszary prawnie chronione.

# 18. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH 
W TYCH SYTUACJACH

Okres rozruchu urządzeń do poboru wody nastąpi po ich wykonaniu i dodatkowo po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia służącego do pomiaru pobieranej wody należy bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia stwierdzenia awarii, dokonać jego wymiany na urządzenie sprawnie działające.

W przypadku wystąpienia awarii oraz usterek należy je usuwać w trybie natychmiastowym. Regularne przeglądy stanu technicznego wodociągu oraz urządzeń służących do poboru wody, bieżąca likwidacja wszelkich usterek, pozwolą ograniczyć możliwość wystąpienia awarii na ujęciu.

# 19. RODZAJ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO REJESTRACJI I POMIARU POBORU WODY ORAZ ZAKRES 
I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA OBSERWACJI

Rzeczywisty pobór wody będzie rejestrowany przez zamontowane w obudowie wodomierze.

Proponuje się następujący zakres pomiarów i badań prowadzonych w studni:

- prowadzenie rejestru pobranej wody na podstawie odczytu z urządzenia pomiarowego, – raz w miesiącu;

- badanie wydajności studni na podstawie odczytu z wodomierza umieszczonego 
w obudowie studni, - raz na 3 miesiące,

- badanie zwierciadła wody, zwierciadło statyczne - raz w roku, zwierciadło dynamiczne -raz na 3 miesiące,

- wykonywanie badań jakości wody surowej ze studni co najmniej raz w roku w zakresie następujących parametrów:

- fizyko-chemicznych: barwa, mętność, odczyn pH, zapach, twardość ogólna, zasadowość ogólna, żelazo ogólne, mangan, wapń, magnez, sód, potas, chlorki, siarczany, fluorki, jon amonowy, azotyny, azotany, utlenialność, substancje rozpuszczone, sucha pozostałość, mineralizacja, przewodność elektrolityczna właściwa.

Wyniki pomiarów należy wpisywać do książki eksploatacji studni głębinowej.

# 20. PODSTAWY OPRACOWANIA

- 20.1. Akty prawne

Akty prawne i podstawy merytoryczne

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478, tekst jednolity ze zm.);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54, tekst jednolity ze zm.);

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336, tekst jednolity ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2021, poz., 1475),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023, poz. 300),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.10.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2022, poz. 2739),

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania suszy 
(Dz. U. 2021, poz. 1615),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 04.10.2018 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. 2018, poz. 2031).

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski ark. Kwidzyn w skali 1:50000, M. Kozłowska, 
I. Kozłowski, PIG-PIB 1981 r.,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski ark. Kwidzyn w skali 1:50000, M. Bralczyk, PIG-PIB  1998 r.,

- Geośrodowiskowa Mapa Polski (II) ark. Kwidzyn w skali 1:50000 - Plansza A, K. Seifert,
 PIG-PIB 2017 r.,

- Geośrodowiskowa Mapa Polski (II) ark. Kwidzyn w skali 1:50000 - Plansza B, P. Różański, 
E. Gawlikowska, PIG-PIB 2017 r.,

- Materiały z CBDH - informacje o otworach likwidowanych,

- Hydroportal,

- www.geoserwis.gdos.pl - dane o formach ochrony przyrody.

- Projekt robót geologicznych na likwidację otworu nr 3a oraz wykonanie nowego otworu studziennego nr 3b na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, gmina Sadlinki, 
P. Nerkowski 2023 r.

# 21. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

- Celem projektowanych robót jest wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody z projektowanej studni nr 3b na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny.

- Niniejsze opracowanie należy przedłożyć w 2 egz. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym 
        Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Tczewie (ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew) celem 
        wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia 
        służącego do poboru wody.

- Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 
        wodnego służącego do poboru wody z projektowanej studni nr 3b na ujęciu wód 
        podziemnych w miejscowości Wiśliny "Jagodowo. Studnie projektuje się na działce nr 92/4, 
       obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, 
       a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński.