Zamawiający i finansujący: Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

Wykonawca: GEO-PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek, ul. Diany 12/5, 
                      80-299 Gdańsk

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

na likwidację otworu nr 3a oraz wykonanie nowego otworu studziennego 
nr 3b na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, gmina Sadlinki

| Miejscowość: Wiśliny Gmina: Sadlinki Powiat: kwidzyński Województwo: pomorskie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował: mgr Paweł Nerkowski upr. geol. Nr V-1682 |  |  |  |

Gdańsk, październik 2023 r.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	4

2.	Zapotrzebowanie wody	4

3.	Charakterystyka ujęcia	4

4.	Opis techniczny otworu studziennego nr 3a przeznaczonego do likwidacji	6

5.	Charakterystyka terenu projektowanych prac	7

6.	Projektowane prace i badania	9

7.	Prace geodezyjne	13

8.	Bezpieczeństwo prac i ochrona środowiska	13

9.	Dokumentacja wynikowa	14

10.	Wpływ projektowanych prac na środowisko	14

11.	Informacje o formach ochrony przyrody	14

12.	Obowiązki wykonawcy robót geologicznych	15

13.	Harmonogram prac	15

14.	Wykorzystane opracowania i podstawy prawne	16

15.	Wnioski i zalecenia	17

ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

- Uproszczony wypis z rejestru gruntów

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

- Mapa dokumentacyjna w skali 1: 25000

- Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 1000

- Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Kwidzyn

- Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Kwidzyn

- Wycinek Mapa Geośrodowiskowej Polski w skali 1: 50 000 - Plansza A i B, arkusz Kwidzyn

- Przekrój hydrogeologiczny A-B

- Schematy likwidacji otworu nr 3a

- Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworu nr 3b

- Mapa terenów objętych ochroną

- Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu przeznaczonego do likwidacji 3a

# Wstęp

Projekt został opracowany na zlecenie Gminy Sadlinki z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 12, 82-522 Sadlinki.

Zadaniem projektu jest określenie zakresu prac geologicznych i wiertniczych niezbędnych do wykonania likwidacji otworu nr 3a oraz odwiercenia studni zastępczej nr 3b na gminnym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny.

Obecnie na ujęciu eksploatowana jest jedynie studnia nr 4a. Studnia nr 3a ze względu na intensywne piaszczenie została wyłączona z eksploatacji. W roku 2021 został opracowany "Projekt robót  geologicznych w celu wykonania rekonstrukcji studni nr 3a na terenie wiejskiego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wiśliny". Projekt ten został zatwierdzony decyzją 
nr DROŚ-G.7430.1.17.2021 z dnia 26.11.2021 r. wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Jednak ze względu na trudności techniczne, nie dające gwarancji powodzenia 
i wysokie koszty rekonstrukcji Inwestor odstąpił od jej wykonania i zadecydował o likwidacji studni nr 3a i wykonaniu otworu zastępczego nr 3b.

Ujęcie ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. B, w ilości Q = 56,0 m3/h przy depresji s = 16,5 m. Zostały one ustalone decyzją Wojewody Elbląskiego nr OŚ-V-8530/3004/83 z dnia 26.07.1983 r.

# Zapotrzebowanie wody

Według informacji uzyskanych od Inwestora oczekuje się, że studnia nr 3b będzie miała wydajność ok. 50 m3/h, co całkowicie zabezpieczy dostawę wody mieszkańcom miejscowości Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Małe i Grabowo.

# Charakterystyka ujęcia

## 3.1. Opis ujęcia i położenie

Ujęcie w miejscowości Wiśliny gdzie projektuje się likwidację studni nr 3a oraz wykonanie nowej studni nr 3b położone jest w północnej części wsi, przy drodze Wiślina-Kwidzyn. W jego skład wchodzą obecnie dwa otwory nr 3a i nr 4a. Studnia nr 3a (przeznaczona do likwidacji) zlokalizowana jest na granicy działek nr 91/2 i 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny, których właścicielem jest Skarb Państwa, a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński. Studnia nr 4a położona jest na działce nr 93/2, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny, której właścicielem jest Gmina Sadlinki.

Na ujęciu  eksploatowany jest  paleogeński poziom wodonośny.

Podstawowe dane o otworach studziennych ujęcia w miejscowości Wiśliny przedstawiono w poniższej tabeli nr 1.

Tabela 1. Podstawowe dane o studniach ujęcia w miejscowości Wiśliny

| Nr studni | Rok wykonania | Rzędna terenu [m npm] | Głębokość [m] | Przelot w – wy wodon. [m] | Zw. wody nawiercone ustabilizowane [m p.p.t] | Rzędna zw. wody [m n.p.m] | Współcz. filtracji [m/h] | Q [m3/h] S [m] | Wiek w- wy wodonośnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a * | 2001 | 15,1 | 103,0 | 88,0 – 102,5 | 88,0/+12,0 | -72,9/27,1 | 0,486 | 50,0/8,3 | Pg |
| 4a | 2010 | 15,8 | 105,0 | 87,5 – 101,5 | 87,5/+12,4 | -71,7/28,2 | 0,36 | 56,0/13,5 | Pg |

* studnia przeznaczona do likwidacji

Ogólną lokalizację otworów ujęcia przedstawiono na zał. graf. nr 1, natomiast dokładną na planie sytuacyjno – wysokościowym – zał. graf. nr 2.

Współrzędne topograficzne w układzie 2000 oraz współrzędne geograficzne w układzie WGS 84  studni ujęcia zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Współrzędne studni ujęcia w miejscowości Wiśliny

| Nr studni | Współrzędne topograficzne układ 2000 |  | Współrzędne geograficzne WGS 84 |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | φ | λ |  |
| 3a | 5 949 275,36 | 6 551 973,19 | 5340’20,4”N | 1847’11,3”E | Przeznaczona do likwidacji |
| 4a | 5 949 321,73 | 6 551 972,67 | 5340’21,9”N | 1847’11,3”E | eksploatowana |

Projektowana studnia 3b będzie położona w pobliżu studni przeznaczonej do likwidacji. Otwór będzie zlokalizowany na działce nr 92/4, obręb 0013 Wiśliny, której właścicielem jest Skarb Państwa, a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński.

Przybliżone współrzędne topograficzne w układzie 2000 oraz współrzędne geograficzne 
w układzie WGS 84 projektowanego otworu studziennego wynoszą:

Tabela 3. Przybliżone współrzędne projektowanej studni

| Nr studni | Współrzędne topograficzne układ 2000 |  | Współrzędne geograficzne WGS 84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | φ | λ |
| 3b | 5 949 281,66 | 6 551 984,13 | 5340’20,6”N | 1847’11,9”E |

Ogólną lokalizację projektowanego otworu przedstawiono na zał. graf. nr 1, natomiast dokładną na planie sytuacyjno – wysokościowym – zał. graf. nr 2.

## 3.2. Zasoby eksploatacyjne

Ujęcie w miejscowości Wiśliny ma ustanowione zasoby eksploatacyjne wód podziemnych 
z utworów paleogeńskich. Wynoszą one Q = 56,0 m3/h przy depresji s = 16,5 m. Zostały one ustalone decyzją Wojewody Elbląskiego nr OŚ-V-8530/3004/83 z dnia 26.07.1983 r.

## 3.3. Pozwolenie wodnoprawne

Ujęcie jest eksploatowane w ramach pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.06.2012 r. 
nr aktu WO.6341.3.8.2012 wydanego przez Starostę Kwidzyńskiego.  Umożliwia ono pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości:

Qmaxh = 34 m3/h

Qśrd = 460 m3/d

Qmaxr = 180000 m3/rok

## 3.5. Strefa ochronna ujęć

Obecnie studnie nr 3a i nr 4a ujęcia w miejscowości Wiśliny znajdują się w obrębie zamkniętego terenu, pełniącego funkcję terenu ochrony bezpośredniej. Obejmuje on działki 
nr 93/1, 93/2, 92/1, 93/5, 92/4, 91/2 obręb 0013 Wiśliny. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Dodatkowo zobowiązuje się użytkownika do:

- ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęcia w sposób trwały,

- umieszczenia na ogrodzeniu tablic informacyjnych o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych,

- utrzymania porządku i czystości na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody,

- utrzymanie ogrodzenia strefy w dobrym stanie technicznym,

- użytkowania gruntów na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych tylko do celów związanych z eksploatacją ujęcia wody,

- odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,

- zagospodarowania terenu zielenią,

- odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,

- ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.

# Opis techniczny otworu studziennego nr 3a przeznaczonego do likwidacji

Otwór nr 3a

Został wykonany w 2001 r. przez Zakład Usług Wiertniczych "STUDWIERT" z Pokrzywna. Wiercenie przeprowadzono metodą udarową przy użyciu następujących kolumn rur:

- ø 20" do głębokości 57,0 m,

- ø 18" do głębokości 76,6 m,

- ø 14" do głębokości 104,0 m.

W otworze na głębokości 103,0 m na podsypce żwirowej zabudowano kolumnę filtrową

o następującej konstrukcji:

- Rura podfiltrowa   245 mm o długości 3,2 m,

- Część robocza filtra  245 mm, filtr siatkowy, siatka stylonowa nr 12, wokół filtra wykonano obsypkę piaszczystą o granulacji 1,0 - 2,0 mm - długości 5,7 m,

- rura międzyfiltrowa  245 mm - długość 0,5 m,

- Część robocza filtra  245 mm, filtr siatkowy, siatka stylonowa nr 12, wokół filtra wykonano obsypkę piaszczystą o granulacji 1,0 - 2,0 mm - długości 5,6 m,

- Rura nadfiltrowa  245 mm, długość 20,2 m.

Po zafiltrowaniu otworu rury  14" podciągnięto do głębokości 88,0 m.

Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną w przelocie 88,0 – 99,8 m p.p.t. wykształcone jako piaski drobnoziarniste. W okresie wykonania studni napięte zwierciadło wody stabilizowało się 12,0 m ponad powierzchnię terenu.

Profil geologiczny oraz konstrukcję likwidowanego otworu przedstawiono na zał. graf. nr 7.

# Charakterystyka terenu projektowanych prac

## 5.1. Zarys geomorfologii i hydrografii rejonu ujęcia

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski J. Kondrackiego, obszar projektowanych robót geologicznych położony jest w Dolinie Kwidzyńskiej (314.81). Dolina Kwidzyńska stanowi północną część Doliny Dolnej Wisły. Rzeka wcięła tu dolinę, która ma cechy młodej egzaracyjno - akumulacyjnej formy geologicznej o dobrze zarysowanych zboczach, dnie i krawędziach. Na odcinku kwidzyńskim dolina uformowała się podczas przełamania się Wisły w kierunku Morza Bałtyckiego. Obecnie Wisła płynie po zachodniej stronie doliny, która ma tu przeciętnie 8 km szerokości, tworząc 6 km przewężenie na odcinku Kwidzyn-Opalenie. Rzędna terenu przy studni 3a wynosi 15,1 m n.p.m.

Zgodnie z Rastrową mapą podziału hydrograficznego Polski ujęcie wód podziemnych 
w miejscowości Wiśliny znajduje się w zlewni Zalewu Wiślanego.

## 5.2. Budowa geologiczna

Opis budowy geologicznej wykonano na podstawie otworów ujęcia w miejscowości Wiśliny, wykonanego przekroju hydrogeologicznego oraz Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 i Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 ark. Kwidzyn.

Najstarszymi rozpoznanymi na omawianym obszarze osadami są kredowe margle, piaskowce i wapienie glaukonitowe. Powyżej w profilu występują trzeciorzędowe margle glaukonitowe, piaski, piaskowce i gezy zaliczane do paleogenu, zalegające na oligoceńskich piaskach glaukonitowych z fosforytami oraz iłach. Miejscami są one przykryte przez osady miocenu, wykształcone jako iły, mułki i piaski z pyłem węglowym lub wkładkami węgla brunatnego.  Strop utworów kredowych na badanym terenie przebiega na głębokości ok. 120 m, natomiast trzeciorzędowych na głębokości ok. 90 m.

Osady czwartorzędowe na badanym terenie mają miąższość ok. 90 m. Bezpośrednio na utworach paleogenu zalega pakiet glin zwałowych o miąższości dochodzącej do ok. 20 m. Gliny te tworzą ciągłą warstwę, która występuje na niemal całym obszarze ark. Kwidzyn. Nad glinami zalega warstwa piaszczysta o miąższości ok. 10 m, a jej strop znajduje się na głębokości ok. 62 m w otworze nr 3a i 68 m w otworze nr 4a. budują ją głównie piaski drobnoziarniste, a lokalnie piaski średnioziarniste. W ich obrębie mogą występować soczewki iłów lub mułków o niewielkiej miąższości. Wyżej zalega kolejna warstwa gliny zwałowej o miąższości dochodzącej na badanym terenie do 65 m. Jest to ciągła warstwa występująca na niemal całym obszarze ark. Kwidzyn. W jej obrębie mogą występować soczewkowe wtrącenia piasków o miąższości dochodzącej maksymalnie do ok. 5 m. Gliny te w rejonie otworu nr 4a kontynuują się aż do powierzchni terenu, natomiast w pobliżu otworu nr 3a ponad glinami zalega jeszcze 17 metrowa warstwa piasków  różnoziarnistych, często z domieszką otoczaków.

5.3. Warunki hydrogeologiczne

Omawiany teren zlokalizowany jest w jednostce nr 1 Q/cTr/Cr  II. Poziom wodonośny w utworach trzeciorzędowych ma najczęściej miąższość 10 - 20 m, lokalnie osiąga nawet 40 m. Miąższość jego maleje do 5,0 m w kierunku południowym i południowo-wschodnim od Kwidzyna. Wydajności potencjalne studni są zróżnicowane, na północy w osi doliny Wisły wahają się między 50, a 70 m3/h, w jej centralnej części między 30, a 50 m3/h, a na południowej granicy obszaru między 10, a 30 m3/h.

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe określono tu na < 100 m3/dobę/km2.

Użytkowy poziom wodonośny jest dobrze izolowany, ponieważ pokrywa utworów słabo przepuszczalnych ma ponad 50 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty i na badanym terenie stabilizuje się ok. 12 m powyżej terenu, tj. na rzędnej ok. 27 m n.p.m.

W rejonie gdzie projektuje się otwór zastępczy 3b prawdopodobnie występują cztery warstwy wodonośne:

- I warstwa (przypowierzchniowa) związana z piaskami drobnoziarnistymi czwartorzędu 
                w otworze nr 3a została nawiercona na głębokości 3,0 m. Jej miąższość może dochodzić do

ok. 14 m. Zwierciadło wody ma tu charakter swobodny. Ze względu na to, że jest to 
                warstwa przypowierzchniowa narażona na zanieczyszczenia z powierzchni terenu nie ma 
                ona znaczenia eksploatacyjnego.

- II warstwa wodonośna również budowana przez drobnoziarniste piaski czwartorzędowe, 
                w otworze nr 3a została nawiercona na głębokości 46,0 m. Jej miąższość to zaledwie 
                2,0 m. Zwierciadło wody ma tu charakter napięty i stabilizuje się ok. 4,5 m powyżej 
                powierzchni terenu tj. na rzędnej ok. 19,5 m n.p.m. Ze względu na niewielką miąższość 
                warstwa ta nie ma znaczenia eksploatacyjnego.

- III warstwa wodonośna związana z piaskami drobnoziarnistymi czwartorzędu, w otworze 
                nr 3 została nawiercona na głębokości 62,0 m. Jej miąższość dochodzi do 10 m. Jednak 
                w jej obrębie mogą występować soczewkowe wkładki iłów i mułków. Zwierciadło wody ma    
                tu charakter napięty i stabilizuje się ok. 4,5 m powyżej powierzchni terenu, czyli tak samo 
                jak warstwa II. Oznacza to, że obje warstwy mogą posiadać ze sobą kontakt hydrauliczny. 
                Ze względu na niewielką miąższość dodatkowo zredukowaną przez wkładki iłów i mułków 
                warstwa ta nie ma znaczenia eksploatacyjnego.

- IV warstwa wodonośna (przewidziana do ujęcia otworem zastępczym nr 3b) budowana 
                 jest przez piaski drobnoziarniste paleogenu, w otworze nr 3a została nawiercona na 
                 głębokości 88,0 m. Jej miąższość dochodzi do ok. 15 m. Zwierciadło wody ma tu charakter 
                 napięty i stabilizuje się 12 m powyżej powierzchni terenu tj. na rzędnej ok. 27 m n.p.m. 
                 Współczynnik filtracji tej warstwy oszacowano na 0,0001352 m/s. Spływ wód 
                 podziemnych następuje w kierunku północnym i północno-zachodnim.

Omawiane ujęcie wód podziemnych w miejscowości Wiśliny zlokalizowane jest w granicach obszaru zasobowego zlewni Liwy z rzeką Elbląg (bez obszaru Żuław). Zasoby dyspozycyjne określono tu na Q = 386390 m3/d. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Liwy z rzeką Elbląg (bez obszaru Żuław) została zatwierdzona decyzją Ministra Środowiska nr DGKhg-4731-8/11084/6962/12/AW z dnia 20.03.2013 r.

5.4 Jakość wód podziemnych

Charakterystyki jakości wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Wiśliny dokonano na podstawie badań archiwalnych ze studni nr 3a i nr 4a.

Warstwa paleogeńska charakteryzuje się twardością na poziomie 96 mgCaCO3/dm3 i słabo zasadowym odczynem. Są to wody wodorowęglanowo-wapniowe. Normy dla wód pitnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) przekraczają jedynie stężenia żelaza (1500 µg/dm3) 
i manganu (150 µg/dm3) okresowo mogą pojawić się również przekroczenia stężeń jonu amonowego. Podwyższone stężenia żelaza i manganu nie wynikają z przyczyn antropogenicznych, 
a z naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej. W przyszłości ze względu na miąższą warstwę utworów słabo przepuszczalnych prognozuje się że skład wód zostanie niezmienny z niewielką tendencją zwyżkową stężeń żelaza związaną z eksploatacją projektowanej studni.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148) wodę z ujęcia w miejscowości Wiśliny można zaliczyć do III klasy jakości (woda zadowalającej jakości). Wpływ na klasę wody surowej mają przede wszystkim stężenia związków żelaza (III klasa jakości - wody zadowalającej jakości), manganu i wapnia (II klasa jakości - wody dobrej jakości). Pozostałe parametry mieszczą się w I klasie jakości - wody bardzo dobrej jakości.

# Projektowane prace i badania

Lokalizację przeznaczonej do likwidacji studni nr 3a oraz projektowanego otworu 
zastępczego nr 3b przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zał. graf. nr 1) oraz planie sytuacyjno – wysokościowym (zał. graf. nr 2).

## Ostateczna lokalizacja nowego otworu zostanie określona przez Inwestora, Wykonawcę robót oraz nadzór geologiczny, bezpośrednio przed rozpoczęciem wierceń, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225).

## 6.1. Likwidacja studni

## Studnia nr 3a

Przed rozpoczęciem prac likwidacyjnych należy:

- sprawdzić czy zasilanie energetyczne jest odłączone,

- zdemontować rurociąg tłoczny, pompę (jeżeli jest w otworze) oraz urządzenia do poboru wody zgodnie z operatem wodnoprawnym i decyzją pozwolenia wodnoprawnego,

- odciąć i zaślepić rurociąg wychodzący ze studni,

- dokonać pomiaru głębokości studni (jeżeli będzie to możliwe, ze względu na samowypływ) oraz pomiaru położenia zwierciadła wody (za pomocą manometru).

Sposób likwidacji otworu ustalono w dostosowaniu do jego konstrukcji.

Prace likwidacyjne studni nr 3a należy przeprowadzić według następującego schematu:

- otwór zachlorować roztworem podchlorynu sodu bądź chloraminą,

- kolumnę filtrową ze względu na samowypływ należy pozostawić w otworze,

- rury  20",  18" i  14" ze względu na samowypływ pozostawić w otworze,

- otwór zasypać przechlorowanym żwirem niegranulowanym od dna do głębokości 88,0 m,

- otwór zaiłować od głębokości 88,0 m do powierzchni terenu,

- miejsce po zlikwidowanym otworze należy oznakować płytą betonową lub tabliczką z informacją o numerze otworu, wykonawcy i dacie likwidacji.

Dla ustabilizowania samowylewu można zrobić nadstawę z rury wiertniczej. Jeżeli natomiast zwierciadło wody będzie stabilizować się na tyle wysoko, że nadstawa będzie niemożliwa do wykonania, należy obciążyć wodę barytem lub roztworem NaCl. Dodatkowo o ile to będzie możliwe prace likwidacyjne można wykonywać podczas eksploatacji studni nr 4a (bazującej na tym samym poziomie), która poprzez wytworzenie leja depresji dodatkowo obniży zwierciadło.

## 6.2. Prace wiertnicze

## Otwór nr 3b

Wiercenie otworu zastępczego nr 3b przewiduje się wykonać metodą udarową do głębokości 105 m, przy pomocy trzech kolumn rur:

-  kolumna rur  20"  - do głębokości 57,0 m,

-  kolumna rur  18"  - do głębokości 76,5 m,

-  kolumna rur  16"  - do głębokości 105,0 m,

W projektowanym otworze na głębokości 104,5 m p.p.t. na podsypce żwirowej projektuje się zabudować kolumnę filtrową o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC  zew.  225 mm, PN 12,5 - długości 2,0 m,

- część robocza - filtr szczelinowy lub siatkowy PVC  zew. 225 mm, PN 12,5 - długość 14,0 m, obsypka piaszczysta wykonana wokół filtra,

- rura nadfiltrowa PVC  zew. 225 mm, PN 12,5 - długość 20,0 m.

Po zafiltrowaniu rury  16” należy podciągnąć do głębokości 88,0 m. Pozostałe rury  20" 
i  18" ze względu na somowypływy niemal ze wszystkich warstw wodonośnych również pozostają w otworze.  Wokół części roboczej filtra należy wykonać obsypkę piaszczystą, która zostanie dobrana przez nadzór geologiczny po wykonaniu analiz granulometrycznych. Pomiędzy rurą  16", a rurą nadfiltrową wykonać uszczelkę żwirową. Przestrzeń międzyrurową w przedziale głębokości 76,5 m do powierzchni zaiłować.

Ostateczną konstrukcję, głębokość posadowienia filtru, granulację obsypki oraz wielkość szczeliny filtru winien ustalić nadzór hydrogeologiczny w dostosowaniu do stwierdzonego profilu geologicznego, w oparciu o wyniki analiz granulometrycznych próbek gruntu pobranych 
z przelotu warstwy wodonośnej przewidzianej do zafiltrowania. Szczegółową konstrukcję otworu przedstawiono na załączniku graficznym nr 8.

## 6.2.1. Obliczenia hydrogeologiczne

Przewidywaną wydajność otworów ustalono wg wzoru:

Q max = π⋅d⋅l⋅Vdop  m3/h

gdzie:

d – średnica otworu - 0,406 m

l – długość części czynnej filtru –14,0 m

Vdop – dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtru ustalona wg wzoru:

k = 0,0001352 m/s (współczynnik filtracji przyjęto jak dla studni 3a)

Vdop=k15⋅3600 = 2,8 m/h

Stąd:

Q max = 50,0 m3/h

Wydajność eksploatacyjną dla studni nr 3b projektuje się w ilości 50,0 m3/h, stąd:

depresja w studni:                       s = Qq= 8,3 m

q - wydatek jednostkowy - 6,02 m3/h/1ms (przyjęto ze studni nr 3a)

Umowny zasięg leja depresji studni nr 3b:

R = 3000 sk [m]

R= 289,5 m

Po zafiltrowaniu otworu należy wykonać pompowanie odpiaszczajace z sukcesywnie rosnącą wydajnością, aż do uzyskania 120% przewidywanej wydajności eksploatacyjnej otworu (Qmax). Pompowanie należy prowadzić do uzyskania klarownej wody. Po zakończeniu pompowania odpiaszczającego, należy wykonać dezynfekcję otworu przy zastosowaniu chloraminy lub podchlorynu sodu.

## 6.2.2. Badania hydrogeologiczne

Pobór prób gruntu

Wiercenie otworu należy prowadzić pod nadzorem hydrogeologicznym. Podczas wiercenia próby skał należy pobierać przy każdej zmianie litologicznej, nie rzadziej jednak niż co 2,0 m. Pobrane próbki gruntu umieścić należy w skrzynkach wiertniczych. Ponadto należy pobrać 4-5 prób gruntu do badań granulometrycznych z przewidywanej do ujęcia warstwy wodonośnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.10.2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, poz. 2075) próbki uzyskane przy prowadzeniu prac dokumentacyjnych w hydrogeologii są próbkami geologicznymi czasowego przechowywania i wykonawca prac geologicznych zobowiązany jest do ich przechowywania 
w magazynie. Likwidacja próbek czasowego przechowywania może nastąpić po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej.

Pompowanie pomiarowe

Pompowanie pomiarowe należy prowadzić na 3 stopniach dynamicznych przez 36 h:

I stopień 	1/3 Q max	12 h

II stopień	2/3 Q max	12 h

III stopień	Q max		12 h

Częstotliwość pomiarów zwierciadła wody w projektowanej studni należy prowadzić zgodnie z „Instrukcją obsługi wierceń hydrogeologicznych”. Pomiar zwierciadła wody 
w otworze pompowanym należy prowadzić na każdym poziomie dynamicznym 
w oparciu o następujący schemat:

- do 5 min z częstotliwością: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 min;

- od 5 do 25 min z częstotliwością: 6; 8; 10; 15; 20; 25 min;

- > 25 min z częstotliwością: 30; 35; 40; 45; 50; 60  i dalej co 15 min;

W celu oceny sprawności technicznej otworów  należy wykonać testy hydrodynamiczne: przy wykorzystaniu metody przybliżenia logarytmicznego Theisa – Jacoba lub wykorzystując metodę Bruina i Hudsona (ocena współczynnika oporu C).

W końcowym etapie pompownia pomiarowego należy pobrać próby wody do badań fizyko- chemicznych i bakteriologicznych.

## 6.2.3. Prace laboratoryjne

Zakres badań dla wód: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, twardość ogólna, zasadowość ogólna, wodorowęglany, żelazo ogólne, mangan, wapń, magnez, sód, potas, chlorki, siarczany, fluorki, bromki, jon amonowy, azotyny, azotany, siarkowodór, utlenialność, zawiesina ogólna, mineralizacja, przewodność elektrolityczna właściwa.

Badania bakteriologiczne należy wykonać w zakresie: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C i 36°C.

# Prace geodezyjne

Po zakończeniu prac wiertniczych należy opracować operat geodezyjny i dowiązać wykonany otwór nr 3b do Państwowej Sieci Geodezyjnej, a współrzędne otworu podać 
w państwowym układzie współrzędnych 2000.

# Bezpieczeństwo prac i ochrona środowiska

# Warunki bezpiecznego przebiegu prac wiertniczych i likwidacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 08.06.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. 2013, poz. 1008) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia25.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładu górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014, poz. 812).

W szczególności zaleca się:

- sprawdzenie właściwego połączenia elementów wieży wiertniczej, trójnogu lub masztu,

- posiadanie atestu na wytrzymałość poszczególnych urządzeń wiertniczych oraz lin wiertniczych. Te ostatnie należy poddawać regularnym przeglądom,

- prowadzenie przeglądów mechanicznych urządzeń wiertniczych, a zwłaszcza osłon pasów napędowych,

- kontrolowanie lin – odciągów wiertniczych oraz poprawności ustawienia urządzeń,

- wykonanie ogrodzenia (olinowanie) wokół placu budowy aby uniemożliwić wstęp osobom postronnym. Umieszczenie tablic ostrzegawczych na terenie placu budowy na wysokości, co najmniej 1,5 m w miejscach dobrze widocznych,

- wykonanie dołu urobkowego,

- skuteczne uziemienie urządzeń elektrycznych, sprawdzone przez uprawnionego elektryka.

Przedsiębiorca realizujący prace wiertnicze i likwidacyjne przed ich rozpoczęciem powinien:

- przeszkolić załogę mającą prowadzić wiercenie zwracając szczególną uwagę na zagrożenia i sposoby ich uniknięcia,

- dostarczyć instrukcję dotyczącą prowadzenia robót w sposób bezpieczny,

- posiadać na terenie budowy apteczkę zawierającą niezbędny zestaw medykamentów, gaśnicę pianową oraz urządzenia przeciwpożarowe,

- wyposażyć ekipę w kaski ochronne, kontrolując ich stosowanie w czasie przebywania w zasięgu działania urządzeń wiertniczych,

- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy potrzebnego sprzętu i miejsca jego składowania oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych),

- przed rozpoczęciem wiercenia wykonać wykop ręczny, do głębokości ok. 1,5 m w celu stwierdzenia występowania ewentualnego podziemnego uzbrojenia terenu.

Zanim przystąpi się do prac wiertniczych zaleca się sprawdzenie szczelności zbiorników paliwowych oraz sprężarek w celu określenia ewentualnych nieszczelności.

Zwierciny powstałe podczas wiercenia należy po zakończeniu wiercenia rozplantować 
w obrębie zagłębień terenu na obszarze będącym własnością Inwestora.

Jeśli w pobliżu przebiega linia energetyczna to prace należy prowadzić w odległości 1,5 m wysokości masztu trójnogu lub wiertnicy.

Zabrania się prowadzenia robót przy silnym wietrze, podczas burzy, śnieżycy lub ulewy.

Projektowane prace realizowane zgodnie z projektem nie spowodują zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ani bezpieczeństwa powszechnego.

# Dokumentacja wynikowa

Wyniki projektowanych robót z wykonanie studni nr 3b należy przedstawić 
w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby ujęcia w miejscowości Wiśliny spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. 
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

Wyniki likwidacji otworu nr 3a  należy przedstawić w formie dokumentacji geologicznej odpowiadającej wymaganiom Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.12.2020 r. 
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020, poz. 2449).

# Wpływ projektowanych prac na środowisko

Projektowane roboty wiertnicze (wykonanie i likwidacja) i badania hydrogeologiczne wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki wiertniczej nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

Teren projektowanych robót położony jest poza obszarami NATURA 2000, więc prace związane z wykonaniem jak i likwidacją otworów studziennych nie będą miały na te tereny negatywnego wpływu.

Podczas wiercenia jak i likwidacji, nie będą miały zastosowania materiały szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego. Urobek z wiercenia będzie gromadzony w dole urobkowym, a po zakończeniu prac będzie wywieziony na lokalne składowisko odpadów.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z likwidacją i wykonaniem otworu teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

# Informacje o formach ochrony przyrody

Projektowany otwór studzienny oraz studnia przeznaczona do likwidacji zlokalizowane są poza obszarami objętymi ochroną prawną.

W najbliższym sąsiedztwie ujęcia znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- Rezerwat Wiosło Duże  – położony w odległości ok. 3,0 km na północ od ujęcia,

- Rezerwat Wiosło Małe – położony w odległości ok. 4,5 km na północ od 
                 ujęcia,

- Nadwiślański Park Krajobrazowy – położony w odległości ok. 1,0 km na    
                 zachód od ujęcia,

- Park Krajobrazowy Góry Łosiowe - położony w odległości ok. 7,5 km na    
                 południe od ujęcia,

- Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu - położony w odległości ok. 6,0 km na    
                 wschód od ujęcia,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej - położony w odległości 
                 ok. 0,7 km na zachód od ujęcia,

- Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu - położony w odległości ok. 4,0 km 
                 na północ od ujęcia,

- NATURA 2000 obszar ptasi Dolina Dolnej Wisły - położony w odległości ok. 0,7 km 
                 na zachód od ujęcia,

- NATURA 2000 obszar siedliskowy Dolna Wisła - położony w odległości 0,7 km 
                 na zachód od ujęcia.

Z uwagi na charakter wykonywanego zadania, możliwość zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych zarówno w trakcie realizacji jak i w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na obszary prawnie chronione.

# Obowiązki wykonawcy robót geologicznych

Po stronie wykonawcy robót geologicznych leży obowiązek posiadania na placu wierceń następujących dokumentów:

- Dokumentacja techniczna (w tym protokoły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji 
i urządzeń NN oraz uziemienia wieży)

- Rejestr bezpieczeństwa

- instrukcje stanowiskowe,

- ustalenia i protokoły dotyczące bezpiecznego prowadzenia robót

- ewidencja szkoleń oraz okresowych badań lekarskich pracowników

- Wykaz pracowników wraz z dokumentami stwierdzającymi ich kwalifikacje

- Dokumentacja wiercenia

- projekt robót geologicznych wraz z prawomocną decyzją

- plan ruchu zakładu górniczego

- zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

- karta otworu hydrogeologicznego

- dziennik prowadzonych robót geologiznych

- bieżące gromadzenie próbek geologicznych wraz z postępem wiercenia

- Dokumentacja pompowania

- dzienniki próbnego pompownia pomiarowego (opieczętowane przez dozór geologiczny).

# Harmonogram prac

Przewiduje się następujący harmonogram projektowanych robót geologicznych:

- Roboty likwidacyjne i wiertnicze –  120 dni.  Rozpoczęcie planuje się po zatwierdzeniu niniejszego projektu, zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego, uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na montaż urządzeń do poboru wody i zgłoszeniu przystąpienia do wykonania robót geologicznych.

- Badania laboratoryjne i prace geodezyjne –  1 miesiąc od wykonania robót wiertniczych.

- Opracowanie dokumentacji geologicznej innej z wykonania likwidacji studni nr 3a  – 1 miesiąc od zakończenia robót.

- Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej  ujęcia - 2 miesiące od zakończenia robót wiertniczych i badań laboratoryjnych.

Niniejszy harmonogram jest orientacyjny i zależny w głównej mierze od czynników ekonomicznych, dlatego wnioskuje się o zatwierdzenie projektu na okres 5 lat.

# Wykorzystane opracowania i podstawy prawne

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz.1478 - tekst jednolity ze

zm.),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P. z dnia 27.01.2023 r. w sprawie jednolitego 
        tekstu Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 
       hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz.

2033),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych  
       wymagań dot. projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696) wraz  z późniejszymi 
       zmianami,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r - Prawo ochrony środowiska – (Dz. U. 2022, poz. 2556, 
       tekst jednolity, z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336,     
       tekst jednolity),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) 
       w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 
       11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
       podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148),

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski ark. Kwidzyn w skali 1:50000, 
 M. Kozłowska, I. Kozłowski, PIG-PIB 1981 r.,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski ark. Kwidzyn w skali 1:50000, M. Bralczyk, 
 PIG-PIB  1998 r.,

- Geośrodowiskowa Mapa Polski (II) ark. Kwidzyn w skali 1:50000 - Plansza A, K. Seifert, PIG-PIB 2017 r.,

- Geośrodowiskowa Mapa Polski (II) ark. Kwidzyn w skali 1:50000 - Plansza B, P. Różański, 
E. Gawlikowska, PIG-PIB 2017 r.,

- Materiały z CBDH,

- Hydroportal,

- www.geoserwis.gdos.pl - dane o formach ochrony przyrody.

- Projekt robót geologicznych w celu wykonania rekonstrukcji studni nr 3a na terenie wiejskiego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wiśliny, B. Cieklińska, Kielno 2021 r.

- Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Wiśliny ustalający wydajność eksploatacyjną studni zastępczej nr 4a,  J. Miecznicki, K. Broda, Warszawa 2012 r.

# Wnioski i zalecenia

- W opracowaniu przedstawiono projektowany zakres robót geologicznych związanych 
z wykonaniem otworu zastępczego nr 3b oraz likwidacją otworu nr 3a na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiśliny.

- Projektowane prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Projektowane prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym.

- Woda ujmowana na ujęciu zawiera ponadnormatywne stężenia związków żelaza i manganu. Dopiero po uzdatnieniu będzie spełniać kryteria dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

- Wnioskuje się o upoważnienie nadzoru geologicznego do korygowania konstrukcji otworów

i czasu pompowania.

- Projektowane roboty nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko.

- Projekt należy przedłożyć w 2 egz. w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego celem wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

- Wnioskuje się o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt ważnej na okres 5 lat od dnia jej wydania.