SPIS TREŚCI

I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3

II. PODSTAWA OPRACOWANIA	3

III. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ	3

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	3

1.2. OPIS TECHNICZNY	3

1.2.1. OPIS TECHNICZNY – CENTRALNE OGRZEWANIE	3

1.3. PRZEWODY POZIOME I PIONOWE	4

1.3.1. KOMPENSACJE	4

1.3.2. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE	4

1.3.3. TULEJE OCHRONNE	5

1.4. GRZEJNIKI	5

1.5. ARMATURA	5

1.6. REGULACJA	6

IV. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	7

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	8

V.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE	10

# I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach projektu „ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA  SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W CZĘSTOCHOWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDY Z WINDĄ OSOBOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dz. ewid. nr 120/20 obręb 0229 Częstochowa ul. Legionów 54A”

W zakres opracowania wchodzą instalacje:

- Centralnego ogrzewania;

# II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania projektu są:

- Umowa z Inwestorem;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Prawo budowlane;

- Obowiązujące rozporządzenia i ustawy.

# III. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

## 1.1. ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania dla usunięciu kolizji centralnego ogrzewani z „ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA  SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W CZĘSTOCHOWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDY Z WINDĄ OSOBOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dz. ewid. nr 120/20 obręb 0229 Częstochowa ul. Legionów 54A”

## 1.2. OPIS TECHNICZNY

### 1.2.1. OPIS TECHNICZNY – CENTRALNE OGRZEWANIE

Obliczenia wykonano w programie instal-therm dla temperatury zewnętrznej obliczeniowej wynoszącej -20ºC (III strefa klimatyczna – stacja meteorologiczna: Częstochowa).

Instalacja centralnego ogrzewania istniejąca  dwururowa, pompowa z rozdziałem dolnym i górnym , w której czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach 80/60ºC. W opracowaniu przewidziano montaż 2 szt. nowych grzejników płytowych GB_Z 22/500/920  oraz jednego GB_Z 33/500/920  oraz jednego grzejnika elektrycznego w przedsionku windy o mocy 1 kWe . Dodatkowo w ramach zadania należy na parterze wkuć rurę Dn50 powrotną w podłogę oraz przykryć kratą demontowana, a na piętrze 2 rurę zasilającą dn 50 należy podnieść nad drzwi windy i zamontować odpowietrznik prosty. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny prosty z głowicą oraz zawór powrotny.

Instalacja wykonana będzie z rur stalowych spawanych lub ocynkowanych łączonych ze sobą poprzez zaprasowywanie złączek na rurze. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z istniejącego źródła ciepła. Odbiornikami ciepła w instalacji będą płytowe grzejniki bocznozasilane płytowe montaż w istniejącej wnęce wykonane zgodnie z normą PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110ºC, maksymalne ciśnienie pracy 0,6 MPa.  Grzejniki podłączyć do istniejących pionów, na zasilaniu zamontować odpowietrznik automatyczny z zaworem,

Dopuszcza się użycie równoważnych urządzeń i armatury zaproponowanych przez Wykonawcę, 
o nie gorszych parametrach niż podane w projekcie.

## 1.3. PRZEWODY POZIOME I PIONOWE

Instalacja wykonana będzie  z rur stalowych łączonych przez spawanie lub rur ocynkowanych łączonych ze sobą poprzez zaprasowywanie złączek na rurze. Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy ścianach należy montować na podporach stałych oraz przesuwnych. Odległości pomiędzy podporami stałymi i przesuwnymi należy przyjmować wg wymagań odpowiednich dla materiału, z jakiego została wykonana instalacja. Należy prowadzić przewody zgodnie z częścią rysunkową zachowując właściwy spadek przewodów, tak, aby zapewnić odwadnianie instalacji w najniższych miejscach załamań przewodów lub odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach załamań przewodów. Przewody należy układać w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe zasilające i powrotne prowadzić równolegle obok siebie, zachowując maksymalne odchylenie od pionu nieprzekraczające 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilające powinny znajdować się po prawej stronie, powrotne zaś po lewej stronie patrząc na ścianę budynku, przy czym należy zachować stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie większej niż DN 40. Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby umożliwiać dogodny montaż tych przewodów. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Zaprojektowane przewody nie wymagają dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.

### 1.3.1. KOMPENSACJE

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpór stałych powinna umożliwić łatwy i trwały montaż przewodów, a podpór przesuwnych powinna zapewnić swobodny poosiowy przesuw przewodów.

### 1.3.2. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego musza spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Zaleca się by konstrukcja przejść instalacyjnych umożliwiała remonty i naprawy instalacji, które zostały w nich umieszczone. Wykonując przejścia instalacyjne należy zwrócić uwagę na:

- wymaganą klasę odporności EI;

- miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

- rodzaj oraz średnicę zabezpieczanych instalacji;

- stopień wypełnienia instalacji w przejściu;

- wilgotność środowiska, w którym mają się znajdować.

Do wykonania otworów pod przejścia instalacyjne należy używać urządzeń do tego przeznaczonych obsługiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urządzenia powinny wykonywać precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez możliwości naruszenia struktury materiału wierconego.

Uszczelnienie przejść instalacyjnych należy wykonać za pomocą przeznaczonych do tego kołnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach ściany lub od dołu stropu za pomocną stalowych kołków. Szczelinę pomiędzy rurą a ścianą/stropem należy uszczelnić zaprawą cementową lub gipsową.

### 1.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu, o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z każdej strony od grubości przegrody pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu przez przegrodę poziomą. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.

Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym przemieszczanie się wzdłużne przewodu oraz utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Materiał trwale plastyczny nie może działać korozyjnie na przewód instalacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający mu odpowiednią klasę odporności ogniowej.

## 1.4. GRZEJNIKI

Odbiornikami ciepła w instalacji będą płytowe grzejniki bocznozasilane płytowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110ºC, maksymalne ciśnienie pracy 0,6 MPa.

Montaż grzejników do powierzchni ściany należy wykonać korzystając z fabrycznych uchwytów przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na ścianach powinny znajdować się w pozycji równoległej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montażowe powinny być zamontowane trwale w przegrodzie budowlanej, zapewniając trwałe przymocowanie grzejnika.

Odstęp minimalny grzejnika od:

- ściany za grzejnikiem – 5 cm;

- od podłogi – 7 cm;

- od spodu parapetu – 7 cm dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych lub płytowo stalowych, 10 cm dla grzejników rurowych gładkich lub ożebrowanych;

- od sufitu – 30 cm;

- od tej strony grzejnika, z którego boku nie jest zamontowana armatura – 15 cm;

- od tej strony grzejnika, z którego boku jest zamontowana armatura – 25 cm;

## 1.5. ARMATURA

Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy instalacji, na której została zainstalowana.

Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę oraz konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji oraz oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę spustową należy montować w najniższych punktach instalacji oraz w miejscach podejść pionów przed armaturą odcinającą. Powinna być zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

## 1.6. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie poprzez głowice termostatyczne, zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujące się przy grzejnikach oraz poprzez zawory odcinające zlokalizowane w obrębie rozdzielacza.

Nastawy armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy fabrycznych osłon roboczych używanych zgodnie z instrukcją producenta zaworów.  Ustawienie nastaw armatury powinno nastąpić po zakończeniu montażu, płukania i badania szczelności instalacji.

# IV. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

|  |  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur i kształtek |  |  |  |  |  |  |
| Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura stal. k= 0.15 | DN 15 | Rura stalowa DN15 | 15 | m |
|  |  | Rura stal. k= 0.15 | DN 50 | Rura stalowa DN32 | 16 | m |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zaworów i armatury |  |  |  |  |  |
| Zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |
|  | Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |
|  |  | Zawór odcinający prosty | 15 | 3 | szt. |
|  |  | Zawór Termostyczny prosty | 15 | 3 | szt. |
|  | Głowice/Siłowniki -- zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |
|  |  | Głowica Termostatyczna, czujnik wbudowany, wzmocniony |  | 3 | szt. |
| Elementy spoza katalogów |  |  |  |  |  |
|  | Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów |  |  |  |  |
|  |  | Odpowietrznik prosty |  | 3 | szt. |

|  |  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie grzejników |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejnik płytowy. temperatura robocza 110o C Maks. ciśnienie robocze 6 bar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GP | 500 | 920 | 105 | 2 | szt. |
|  | Grzejniki prawe niezintegrowane - konwektory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GP | 500 | 920 | 155 | 1 | szt. |

Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 1 kWe

| Demontaże | 2x7 oraz 1x18 żeberek | grzejników żeliwnych |
| --- | --- | --- |
| Montaż 3 obudów drewnianych |  |  |
| Malowanie rur | 20 mb |  |

# IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI:	ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W CZĘSTOCHOWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDY Z WINDĄ OSOBOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INWESTOR:         GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-202 CZĘSTOCHOWA

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. Seweryn Urbański

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

Część opisowa:

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres robót obejmuje instalację centralnego ogrzewania, wymiana grzejników kolidujących z szybem windy

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 W Częstochowie

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Rusztowania o wysokości powyżej 1 m służące podczas montażu przewodów instalacyjnych.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia:

- Upadek na niższy poziom występujące przy pracy na rusztowaniach powyżej 1m – zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania montażu instalacji;

- Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. – zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania prac montażowych.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Należy również powiadomić pracowników o występujących zagrożeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- Miejsce wykonywania robót montażowych należy zabezpieczyć taśmami, barierkami oraz tablicami ostrzegawczymi wyznaczając sprawna komunikację oraz uniemożliwiając dostanie się osób postronnych;

- Należy używać wyłącznie sprawnych i atestowanych urządzeń i narzędzi;

- Każdy pracownik musi stosować elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;

# V.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE

1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Sewerynowi Urbańskiemu

2. Zaświadczenie o przynależności Pana Seweryna Urbańskiego do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa