PROJEKT WYKONAWCZY 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SECEMIN JAKO ELEMENT ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM

| Nazwa zdania | Modernizacja energetyczna budynku OSP w Woli Kuczkowskiej. |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego |  | Działka nr 362 , Obręb 0017 Wola Wolica, Gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | XII |  |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego |  | Gmina Secemin 29-145 Secemin ul. Struga 2 |  |  |
| Nazwa i adres podmiotu opracowującego |  | Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Grzegorz Moćko Kajetanów 125B 26-050 Zagnańsk |  |  |
| TOM I/1 Branża: konstrukcyjno - budowlana |  |  |  |  |
| Autorzy opracowania: |  |  |  |  |
| Stanowisko | Imię i nazwisko |  | Numer uprawnień | Data i podpis |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Pierzak |  | SWK/0005/POOK/10 | 09.2025 r. |
| Opracował: | inż. Grzegorz Moćko |  | -------------------------- | 09.2025 r. |

-  wrzesień 2025 –

II. SPIS TREŚCI

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału | Numer strony |
| --- | --- | --- |
| I. | STRONA TYTUŁOWA | 1 |
|  | SPIS TREŚCI | 2 |
| II. | OPIS TECHNICZNY | 3 |
| 1. | Inwestor | 3 |
| 2 | Podstawa opracowania | 3 |
| 3 | Przedmiot i zakres opracowania | 3 |
| 4 | Dane techniczne budynku | 3 |
| 5 | Inwentaryzacja budynku | 4 |
| 6 | Opis przyjętych rozwiązań | 6 |
| 7 | Projektowane zamiany zagospodarowania terenu | 11 |
| III. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA | 13 |
| IV. | KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA | 14,15 |
| V. | KOPIA ZAŚWIADCZENIA IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO | 16 |
| VI. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | 17 |

II. OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OSP W WOLI KUCZKOWSKIEJ
gm. Secemin, działka nr 362 obręb: 0017

1. DANE INWESTORA

Gmina Secemin

ul. Struga 2

29-145 Secemin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem;

- Przepisy Prawa Budowlanego;

- Instrukcje ITB w zakresie termomodernizacji;

- Audyt Energetyczny;

- Protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego;

- Wizja lokalna w terenie;

- Inwentaryzacja budowlana;

- Uzgodnienia z Inwestorem.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wola Kuczkowska 56A, 29-145 Secemin, dz. Nr ewid. 362, obręb 0017 Wola Wolica.

Celem niniejszego opracowania jest:

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych;

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kotłownią, w celu poprawy izolacyjności cieplej metodą lekko mokrą,

- zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej cienkowarstwowym tynkiem akrylowym, malowanym farbą akrylową lub silikonową (lub alternatywnie tynkiem akrylowym barwionym w masie),

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, bez zmiany wymiarów otworów w ścianach zewnętrznych i bez ingerencji w konstrukcję budynku,

- wymianę obróbek blacharskich i wszystkich parapetów zewnętrznych budynku,

- ułożenie istniejącej instalacji odgromowej w warstwie izolacji,

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,

- wykonanie docieplenia podłóg,

- wykonanie docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek wybudowany w 1990 roku w technologii tradycyjnej murowanej, 1-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Ściany zewnętrzne budynku murowane z pustaka suporex. Strop nad ostatnią kondygnacją częściowo drewniany, częściowo strop teriva.

Konstrukcja 				- tradycyjna murowana;

Kubatura budynku			- 1 487,51 m3;

Kubatura części ogrzewanej		- 1 487,51 m3;

Powierzchnia użytkowa budynku	- 331,15 m2;

Liczba kondygnacji budynku	- 1;

5. INWENTARYZACJA BUDYNKU

Dnia 15.07.2025 r. przeprowadzona została inwentaryzacja budynku. Miała ona na celu określenie parametrów użytkowych istniejącego budynku.

Ściany zewnętrzne wykonane w konstrukcji tradycyjnej z pustaka suporex. Budynek nieotynkowany. Ściany zewnętrzne w dobrym stanie technicznym bez widocznych pęknięć i zarysowań. Ściany przylegające do gruntu betonowe. Przegrody nie spełniają warunków izolacyjności. Przewiduje się ocieplenie ścian metodą lekko mokrą.

Konstrukcja dachu wykonana jest w postaci więźby dachowej. Dach pokryty płytami falistymi eternitowymi. Obecnie wykonywana jest wymiana poszycia dachowego wraz z uzupełnieniem i częściową wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. Nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane z blachy układanej na rąbek.

Strop nad parterem częściowo drewniany docieplony wełną mineralną gr. 5 cm, a częściowo strop teriva bez docieplenia. Przegroda nie spełnia wymagań technicznych obecnych Warunków Technicznych. Przewiduje się docieplenie stropu.

Stolarka okienna budynku składa się z okien PCV i drewnianych dwuszybowych. Okna nie spełniają wymagań termicznych obecnych Warunków Technicznych. Przewiduje się wymianę stolarki okiennej na energooszczędną.

Podłogi wewnętrzne w budynku częściowo betonowe i częściowo drewniane. Podłogi poza garażem (nie przewiduje się termomodernizacji) nie spełniają wymagań technicznych obecnych Warunków Technicznych. Przewiduje się wykonanie docieplania podłóg wraz z wykonaniem wylewki betonowej.

W budynku zlokalizowane jest jedno wejścia do budynku i jedna brama wjazdowa do garażu. Drzwi drewniane wejściowe nie spełniają wymagań termicznych obecnych Warunków Technicznych. Przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej na energooszczędną. Brama wjazdowa nie przeznaczona do termomodernizacji.

Budynek ogrzewany z kozy węglowej oraz grzejników elektrycznych mocno użytych.

Instalacja mocno wyeksploatowana. Przewiduje się kompleksową modernizację systemu c.o. poprzez zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/powietrze napędzanych elektrycznie oraz grzejniki elektryczne energooszczędne.

Budynek wyposażony w instalację ciepłej wody użytkowej zasilanych miejscowo z elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.. Przewiduje się modernizacja instalacji CWU poprzez instalację pomp ciepła wraz z montażem pomp ciepła c.w.u. z zbiornikami o pojemności 80l/110l (wspomaganych grzałką elektryczną) podłączonych do instalacji fotowoltaicznej.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduję się również wymianę wewnętrznych opraw świetlówkowych na oprawy LED oraz budowę instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 11,88 kWp zamontowanej na wymienianym dachu budynku.

Zdjęcie Nr 1 – Koza węglowa.

Zdjęcie Nr 2 – Elewacja wschodnia.

Zdjęcie Nr 3 – Elewacja północna.

Zdjęcie Nr 4 – Elewacja zachodnia.

Zdjęcie Nr 5 – Elewacja południowa.

6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

6.1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych.

W celu wykonania izolacji należy odkryć ściany fundamentowe do poziomu posadowienia budynku. Odkrywki ścian, po wcześniejszym rozebraniu chodnika betonowego usytuowanego od wejścia głównego do końca elewacji na której znajduje się brama garażowa, wykonywać metodą odcinkową - pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Odkopane fragmenty ścian należy dokładnie wyczyścić i osuszyć. Nawierzchnie wyrównać poprzez zatarcie zaprawą cementową. Następnie wykonać pionową izolację przeciwwilgociową (dyspersyjna masa bitumiczna). Na tak wykonane podłoże ułożyć płyty styropianowe gr. 10 cm (XPS STYRODUR Styropian Ekstrudowany o współczynniku 0,031 W/mK). Przed zasypaniem wykopu wykonać należy końcową warstwę zabezpieczającą przed wilgocią w postaci folii kubełkowej. Wykop zasypać piaskiem i zagęścić mechanicznie.

6.2 Prace demontażowe na elewacji.

Prace należy rozpocząć od demontażu wszelkich elementów występujących na elewacjach takich jak: tablice informacyjne, banery, rury spustowe, kraty okienne, kratki wentylacyjne, elementy instalacji odgromowej, oświetlenie.

Demontaż wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku. Podczas prowadzenia prac należy stosować przepisy BHP stosowne do prac na wysokościach.

6.3 Oczyszczenie ścian budynku.

W celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie mechaniczne podłoża środkiem biobójczym a następnie wykonanie gruntowania podłoża.

6.4 Technologia wykonania docieplenia ścian budynku.

Prace dociepleniowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania termomodernizacji metodą lekką mokrą tj.: Prace związane z wykonywaniem ociepleń należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża, otoczenia i wbudowanego materiału nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25 °C.

Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż +25°C.

Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy chronić przed działaniem deszczu.

Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%.

6.5 Montaż płyt styropianowych.

Docieplenie ścian wykonać styropianem (λ 0,038 W/mK) grubości 15 cm, natomiast docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych wykonać styropianem (λ 0,038 W/mK) grubości 2 cm.

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Do mocowania płyt styropianowych zastosować zaprawę klejową. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Stosować łączniki z trzpieniem plastikowym o długości dostosowanej do materiału ściany zewnętrznej i jej parametrów technicznych.

Zakotwienie łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany na głębokość min. 4 cm. Montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i sznurów dylatacyjnych.

6.6 Wzmocnienie naroży ścian, otworów okiennych i drzwiowych.

Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i krawędzie otworów wzmacnia się kątownikami ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zapobiegające powstawaniu rys. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe grubości 2cm

6.7 Ułożenie zbrojenia tynku.

Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojącej. Przygotowaną zaprawę klejową należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę zbrojącą tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. W miejscach narażonych szczególnie na uszkodzenia (w strefie kondygnacji przyziemnej do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu zaleca się dać podwójną siatkę zbrojenia. Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. uszczelniające taśmy rozprężne).

6.8 Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych.

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku. Wykończenie ścian zewnętrzną wyprawą elewacyjną – tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce z włókna szklanego w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym.

6.9 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Przed przystąpieniem do układania izolacji termicznej ścian należy wymienić zużyte elementy stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniami w części rysunkowej opracowania. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, istniejące kraty okienne podlegają demontażowi, a materiał z rozbiórki należy przekazać do utylizacji.

Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie sprawdzić wielkość otworów.

- wymieniane okna i zestawy szklane – forma analogiczna jak istniejące okna PVC i drewniane rozwieralno – uchylne,  kolor biały, U=0,9 W/m2K;

- zestawy okienne należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane.

- drzwi aluminiowe w kolorze brązowym lub zbliżony, U=1,3 W/m2K;

Po montażu nowej stolarki należy dokonać naprawy ościeży okiennych i drzwiowych wraz z ich malowaniem.

6.10 Parapety i obróbki blacharskie:

W związku ze zmianą grubości warstw ściany wynikającą z wykonania izolacji termicznej, projektuje się wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy usunąć istniejące opierzenia. Wykonując nowe obróbki blacharskie należy dostosować ich grubości do ocieplonych ścian. Opierzenia (parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie podbitka dachowa) wykonane z blachy blachy tytanowo - cynkowej w kolorze brązowym lub zbliżonym.

Rury spustowe – do pozostawienia i ponownego montażu.

Parapety wewnętrzne – do pozostawienia; wymianę stolarki okiennej należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić wewnętrznych parapetów podczas prac.

6.11 Opaska przy budynku.

Po zakończeniu prac izolacyjnych wokół  budynku wykonać opaskę z kostki betonowej gr 6 cm, na podsypce piaskowej (3-5cm) oraz podkładzie z kruszywa (min. 15 cm), wykończoną przez ułożenie betonowych obrzeży 6x20x100 cm w odległości 50 cm od ściany zewnętrznej budynku. Należy zachować spadek nawierzchni min. 2% w kierunku od budynku w celu zapewnienia właściwego odwodnienia.

6.12 Chodnik.

Po zakończeniu prac izolacyjnych wzdłuż elewacji na której rozebrano nawierzchnię betonową należy wykonać nowy chodnik z kostki betonowej gr 6 cm (po śladzie zdemontowanego chodnika i podjazdu do garażu przy wykonywaniu izolacji ścian fundamentowych), na podsypce piaskowej (3-5cm) oraz podkładzie z kruszywa (min. 15 cm), wykończoną przez ułożenie betonowych obrzeży 6x20x100 cm. Należy zachować spadek nawierzchni min. 2% w kierunku od budynku w celu zapewnienia właściwego odwodnienia.

6.13 Instalacja odgromowa

Istniejące przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy ułożyć  pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego zgodnych z normą PN-EN-62305-3. Złącza pomiarowe umieścić w puszkach wklejonych w warstwę izolacji lub na ziemi w kasetach. Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją. Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych wykonać pomiary instalacji.

6.14 Schody wejściowe

Nawierzchnie betonowe policzków i stopni wyczyścić mechanicznie. Wszelkie ubytki i nierówności należy wypełnić zaprawą szybkowiążącą lub masą wyrównującą. Następnie schody należy obłożyć płytkami mrozoodpornymi z grupy E oraz klasie antypoślizgowości R10. Do klejenia zastosować klej mrozoodporny C2 S1 przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Boki schodów obłożyć tynkiem żywicznym w kolorze brązowym. Istniejącą poręcz należy zdemontować, wyczyścić, pomalować kolorze brązowym i zamontować po zakończeniu prac związanych układaniem płytek.

6.15 Ganek

Ganek wewnątrz należy pomalować farbą elewacyjną. Nawierzchnie betonową podsadzki wyczyścić mechanicznie. Wszelkie ubytki i nierówności należy wypełnić zaprawą szybkowiążącą lub masą wyrównującą. Następnie na posadzkę ułożyć płytki mrozoodpornymi z grupy E oraz klasie antypoślizgowości R10. Do klejenia zastosować klej mrozoodporny C2 S1 przeznaczony do zastosowań zewnętrznych.

6.16 Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Na poddaszu nieużytkowym należy wykonać ocieplenie stropu drewnianego nad świetlicą oraz stropu teriva nad pozostałą częścią budynku płytami z wełny mineralnej λ [W/(mK)] o wartości min 0,035 i grubości 22 cm.

Przed rozpoczęciem prac należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kurz, gruz i resztki materiałów budowlanych tak, aby strop był czysty i suchy. Wszelkie pęknięcia, szczeliny i otwory w stropie (np. wokół komina czy rur wentylacyjnych) wypełnij zaprawą, pianką montażową lub specjalistycznym kitem. Następnie na całym stropie należy rozłożyć folię paroizolacyjną (Sd powyżej 150 m).  Folię należy układać z zakładem 10-15 cm i sklejać  szczelnie taśmą paroszczelną.

Pierwszą warstwę płyt z wełny mineralnej gr. 12 cm ułożyć bezpośrednio na folii paroszczelnej, rozpoczynając od narożnika tak, aby płyty przylegały do siebie jak najciaśniej, unikając powstawania mostków termicznych. Drugą warstwę wełny gr. 10 cm ułożyć prostopadle do pierwszej. Wokół elementów konstrukcyjnych, takich jak krokwie, kominy czy słupy, docinać  wełnę z niewielkim naddatkiem (ok. 1-2 cm).

Na wierzchu, bezpośrednio na wełnie mineralnej, należy rozłóż folię wiatroizolacyjną (membranę wysokoparoprzepuszczalną). Na ułożonej wełnie można wykonać pomost komunikacyjny, kładąc płyty OSB lub deski na legarach, aby umożliwić poruszanie się po poddaszu bez uszkadzania izolacji.

6.17 Docieplenie podłóg.

Podłogi w całym budynku (oprócz garażu i szatni) należy zdemontować do gruntu rodzimego. Następnie należy wyrównać podłoże. Na zagęszczonym gruncie ułóż podsypkę z piasku o grubości 15 cm. Na podsypce należy wykonać warstwę chudego betonu (klasy C12/15) o grubości 10 cm.

Na wyschniętym chudym betonie należy ułożyć warstwę hydroizolacji wykonaną z dwóch warstw folii budowlanej z polietylenu lub papę podkładową. Należy pamiętać o wywinięciu izolacji na ściany o ok. 20 cm, aby stworzyć ciągłość hydroizolacji.

Na hydroizolacji układamy warstwę izolacji termiczne wykonanej z styroduru o współczynniku przenikania ciepła 0,031 W/mK i gr 10 cm w dwóch warstwach z przesunięciem krawędzi. Na nim należy wykonać wylewkę betonową o grubości 4 cm, która będzie stanowić podłoże pod posadzkę. Wylewka powinna być wykonana z mieszanki betonowej o konsystencji mokrego piasku, zbrojonej rozproszonymi włóknami z polipropylenu. Większe powierzchnie powinny być podzielone na pola za pomocą dylatacji, aby zapobiec pękaniu.

Po wykonaniu warstw konstrukcyjnych należy wykonać wykończenie podłogi płytkami ceramicznymi (pomieszczenia socjalne i kuchnia) i płytkami gresowymi (pozostałe pomieszczenia).

6.18 Modernizacja systemu energetycznego

Modernizacja polega na wymianie obecnego oświetlenia wewnętrznego na źródła LED oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,88 kWh. Projekt branży elektrycznej w oddzielnym opracowaniu.

6.19 Optymalizacja ulepszeń instalacji c.w.u.

Modernizacja c.w.u. poprzez wykonanie pomp ciepła wraz z montażem pomp ciepła c.w.u. z zbiornikami wspomaganymi grzałką elektryczną. Projekt branży sanitarnej w oddzielnym opracowaniu.

6.20 Poprawienie sprawności systemu c.o.

Modernizacja systemu c.o. poprzez zmianę źródła ogrzewania na pompy ciepła typu powietrze/powietrze oraz wymianą grzejników na energooszczędne. Projekt branży sanitarnej w oddzielnym opracowaniu.

6.21 Przebicia pod pompę ciepła.

Przebicia do wymiaru max. 200 mm nie wymagają wzmocnienia. Otwory wykonać w ścianach zewnętrznych pod stropem (prowadzenie i rzędne kanałów zgodnie z projektem sanitarnym).

6.22 Fundament pod urządzenia.

Należy wylać płyty betonowej bezpośrednio na miejscu instalacji. Fundament powinien mieć grubość 15 cm i być wylany poniżej poziomu gruntu, aby stabilnie utrzymać ciężar urządzenia. Dopuszczalne jest zastosowanie prefabrykowanych bloków betonowych, które wystarczy położyć na wcześniej przygotowanym i wyrównanym gruncie (na podłożu żwirowym).

6.23 Malowanie pomieszczeń (ściany i sufity).

Po zakończonych pracach związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacją systemu energetycznego, instalacji c.w.u. i instalacji c.o. należy wykonać malowanie pasów tynków.

Powierzchnię przed malowaniem należy wyrównać przy użyciu gładzi gipsowej białej. Następnie należy zatrzeć na gładko i zagruntować preparatem gruntującym celem przygotowania pod malowanie.

Malowanie wykonać dwukrotnie do uzyskania odpowiedniego efektu kolorystycznego do istniejącego koloru ściany.

Malowanie wykonać należy farbą emulsyjną, lateksową wykazującą odporność na zmywanie. Kolorystyka dopasowanie do istniejącego koloru ściany.

6.24 Uwagi ogólne.

Kolorystykę elementów obiektu należy na etapie realizacji uzgodnić z Zamawiającym. 
W realizacji można zastosować materiały, które odpowiadają standardom określonym 
w projekcie lub wskazany standard podwyższają. Zmiany w trakcie realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wszelkie zastosowane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami.

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dostępnymi normami.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także instrukcją producentów poszczególnych materiałów. Prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje i osoby.

Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się, wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki lub niejasności, oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. wątpliwości Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Zamawiającym w porozumieniu z projektantem.

7. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Na działce nie przewiduje się lokalizacji nowych obiektów, ani rozbudowy istniejących. Projektowane zmiany dotyczą jedynie polepszenia parametrów technicznych budynku objętego opracowaniem, poprzez jego termomodernizację, a także  odtworzeniu opaski betonowej wokół budynku oraz chodnika od strony północnej, w postaci opaski/chodnika z kostki betonowej gr. 6  cm.

Projektował:

mgr inż. Tomasz Pierzak nr upr. bud. SWK/0005/POOK/10         ....................................

III. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA

Kielce, wrzesień  2025 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt.3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

Oświadczam, że Projekt Wykonawczy dla  zamierzenia inwestycyjnego:

" Modernizacja energetyczna budynku OSP w Woli Kuczkowskiej”

(dz. nr ewid.  362 obręb 0013 Wola Wolica)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imię, nazwiskom, nr uprawnień Projektanta:					Podpis:

mgr inż. Tomasz Pierzak

Uprawnienia Nr SWK/0005/POOK/10

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

IV. KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

V. KOPIA ZAŚWIADCZENIA IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr B1 – PLAN SYTUACYJNY

Rys. nr B2 – RZUT PARTERU

Rys. nr B3 – RZUT DACHU

Rys. nr B4 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

Rys. nr B5 – ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA, RZUT PIWNIC

Rys. nr B6 – ELEMENTY SYSTEMU METODA LEKKA-MOKRA

Rys. nr B7 – UKŁAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Rys. nr B8 – ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW ELEWACJI

Rys. nr B9 – KLEJENIE SIATKI ZROJĄCEJ NA ŚCIANIE

Rys. nr B10 – MONTAŻ SIATEK ZBROJĄCYCH

Rys. nr B11 – WYKOŃCZENIE NAROŻY ŚCIAN ELEWACYJNYCH

Rys. nr B12 –  UKŁADANIE PŁYT IZOLACYJNYCH PRZY NAROŻU ŚCIAN

Rys. nr B13 –  UKŁAD PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH ORAZ ŁACZNIKÓW NA ŚCIANIE

Rys. nr B14 –  ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW W PASIE KRAWĘDZIOWYM

Rys. nr B15 –  MONTAŻ PARAPETÓW OKIENNYCH

Rys. nr B16 –  DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO PRZEKRÓJ POZIOMY

Rys. nr B17 –  DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO PRZEKRÓJ PIONOWY

Rys. nr B18 –  SZCZEGÓŁ MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ

Rys. nr B19 –  ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ