PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SECEMIN JAKO ELEMENT ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM

| Nazwa zdania | Modernizacja energetyczna budynku po byłym przedszkolu w Seceminie. |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego |  | Działka nr 471 , Obręb 0013 Secemin, Gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | IX |  |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego |  | Gmina Secemin 29-145 Secemin ul. Struga 2 |  |  |
| Nazwa i adres podmiotu opracowującego |  | Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Grzegorz Moćko Kajetanów 125B 26-050 Zagnańsk |  |  |
| TOM II/1 Branża: sanitarna |  |  |  |  |
| Autorzy opracowania: |  |  |  |  |
| Stanowisko | Imię i nazwisko |  | Numer uprawnień | Data i podpis |
| Projektant: | mgr inż. Marta Domagała |  | SWK/0037/POOS/10 | 09.2025 r. |

-  wrzesień 2025 –

II. SPIS TREŚCI

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału | Numer strony |
| --- | --- | --- |
| I. | STRONA TYTUŁOWA | 1 |
|  | SPIS TREŚCI | 2 |
| II. | OPIS TECHNICZNY | 3 |
| 1. | Inwestor | 3 |
| 2 | Obiekt budowlany | 3 |
| 3 | Przedmiot projektu wykonawczego | 3 |
| 4 | Podstawa opracowania projektu wykonawczego | 3 |
| 5 | Zakres opracowania | 3 |
| 6 | Instalacja wodociągowa | 3 |
| 7 | Instalacja c.o. grzejnikowa | 4 |
| 8 | Źródło ciepła | 5 |
| 9 | Warunki wykonania | 7 |
| III. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA | 8 |
| IV. | KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA | 9 |
| V. | KOPIA ZAŚWIADCZENIA IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO | 11 |
| VI. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | 12 |

II. OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PO BYŁYM PRZEDSZKOLU W SECEMINIE
gm. Secemin, działka nr 471 obręb: 0013

# INWESTOR.

Gmina Secemin

ul. Struga 2

29-145 Secemin

# OBIEKT BUDOWLANY.

„TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNEK BYŁEGO PRZEDSZKOLA” zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 16 w miejscowości Secemin.

# PRZEDMIOT PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Przedmiotem projektu wykonawczego są instalacje sanitarne wewnętrzne.

# PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

- Umowa z Inwestorem

- Wizja w terenie i pomiary własne

- Uzgodnienia ustne z Inwestorem

- rysunki budowlane, dane branżowe,

- przepisy, normy i literatura techniczna,

- obowiązujące przepisy San.- Epid., BHP, p. ppoż.;

# ZAKRES OPRACOWANIA

- instalacja wody ciepłej,

- instalacja c.o.,

- źródła ciepła,

# INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Opis ogólny wykonania wewnętrznej instalacji wody ciepłej

Budynek jest wyposażony w instalacje wody zimnej oraz ciepłej z przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody. Zaprojektowano wykonanie centralnej ciepłej wody użytkowej przygotowywanej w podgrzewaczu poj. 80 litrów zasilanym z projektowanej pompy ciepła powietrze/woda (wspomagana grzałką elektryczną). Zasilenie instalacji CWU projektuje się z istniejącej wewnętrznej instalacji wody zimnej.

Przewody instalacji wody należy wykonać z rur wielowarstwowych zaciskanych. Do łączenia należy stosować kształtki systemowe. Piony, przewody główne rozprowadzające oraz rozdzielcze należy prowadzić pod stropem, w zabudowach ścian g-ka oraz bruzdach ściennych.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych stalowych. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałami plastycznymi nie oddziałującymi na przewody. Punkty stałe na pionach i poziomach należy stosować max. co 6,0m, natomiast punkty przesuwne w zależności od średnic rur wg wytycznych producenta.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji należy izolować o grubość izolacji o współczynniku λ=0,035 W/m*K o grubość izolacji:

- 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm,

- 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm,

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych należy izolować otuliną grubości 13mm.

Próba ciśnienia

Przed uruchomieniem instalacji należy ją poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa. Po wykonaniu próby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku należy instalację wodociągową poddać płukaniu.

Przygotowanie cwu

Ciepła woda użytkowa wraz z instalacją cyrkulacji będzie przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z pompy ciepła powietrze/woda.

# INSTALACJA C.O. GRZEJNIKOWEGO

Opis ogólny wykonania instalacji c.o.

Budynek zostanie poddany termomodernizacji. Straty cieplne budynku po termomodernizacji obliczono dla III strefy klimatycznej. Straty ciepła budynku, dla pokrycia których zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wynoszą 10,67kW. Ww. instalacja zasilana będzie z pompy ciepła powietrze/woda wspomagana kotłem na paliwo stałe (pellet) jako źródło szczytowe.

Parametry ogrzewania– 55/45C w systemie pompowym dwururowym.

W skład instalacji centralnego ogrzewania wchodzą:

- rurociągi rozprowadzające – z rur stalowych ze stali węglowej, ocynkowanej,

- armatura odcinająca – zawory kulowe, zawory grzejnikowe,

- grzejniki płytowy ocynkowane w pomieszczeniach mokrych,

- grzejniki płytowy,

- system przyłączeniowy do grzejników,

- głowice termostatyczne,

- automatyczne zawory równoważące,

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN–91/B–02420 za pośrednictwem miejscowych, samoczynnych zaworów odpowietrzających na pionach lub na grzejnikach.

Rurociągi i armatura

Istniejącą instalację należy zdemontować, a materiał zutylizować. Rurociągi rozprowadzające wykonać z rur stalowych ze stali węglowej, ocynkowanej. Przewody pionowe i poziome należy prowadzić po ścianie, pod stropem kondygnacji parteru. Rury te wykonuje się ze stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowią perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i kształtek. Zastosowana technologia polega na zaprasowywaniu złącz przy pomocy zaciskarek. Szczelność połączeń zapewniają specjalne uszczelnienia O-ringowe.

Przy przejściach przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne. Powinna ona być o rurą o średnicy wewnętrznej większą od średnicy zewnętrznej przewodu.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników pływakowych. Standardowo na wszystkich grzejnikach montowane są firmowe ręczne odpowietrzniki. Zaleca się wymianę ręcznych odpowietrzników na automatyczne. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu kotłowni wykonać za pomocą zaworów spustowych, umieszczonych w najniższych punktach instalacji.

Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

Napełnianie instalacji i próba ciśnieniowa.

Po zakończeniu prac remontowych należy przeprowadzić próbę ciśnienia na zimno i na gorąco.

Próbę na zimno należy wykonać na ciśnienie minimalne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niż 0,4 MPa. Próbę hydrauliczną instalacji na zimno należy rozpocząć od napełnienia jej wodą i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jeżeli po upływie tego czasu nie stwierdzimy żadnych nieszczelności należy podnieść ciśnienie do ciśnienia próbnego przy użyciu pompy ciśnieniowej i obserwować instalacje przez ½ h. Po wykonaniu tej czynności i nie stwierdzeniu żadnych wycieków ani odkształceń instalacji, a ciśnienie będzie się utrzymywać na stałym poziomie, należy sporządzić protokół z próby szczelności.

Po próbie szczelności na zimno należy trzykrotnie przepłukać instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń i poddać próbie na gorąco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej czynności należy sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń grzewczych oraz wszystkich połączeń. Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną zgodnie z normą PN-C-04607.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji C.O. należy izolować otuliną o współczynniku λ=0,035 W/m*K o grubość izolacji:

- 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm,

- 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm,

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych należy izolować otuliną grubości 6mm.

Warunki wykonania.

Całość robót powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI  INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6 . Przed przekazaniem do eksploatacji, instalację c.o. należy dokładnie wyregulować.

# ŹRÓDŁO CIEPŁA

Opis ogólny wykonania źródła

Źródłem ciepła dla budynku będzie pompa ciepła powietrze/woda o mocy 12kW wspomagana kotłem na paliwo stałe (pellet) o mocy 12kW. Projektowana instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym i będzie wytwarzać czynnik grzewczy o parametrze 55/45°C w systemie pompowym dwururowym. Kocioł na paliwo stałe zostanie zabezpieczony zaworem schładzającym zapewniającym zabezpieczenie kotła na paliwo stałe przed wzrostem temperatury powyżej 98°C poprzez doprowadzenie do instalacji zimnej wody.

W celu zabezpieczenia projektowanych układów grzewczych, pompa oraz kocioł będą wyposażone w membranowy zawór bezpieczeństwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze. Projektowane źródło będzie wytwarzać:

czynnik grzewczy na potrzeby dwóch układów:

- Instalacji c.o. grzejnikowego

- Przygotowania c.w.u.

Projektowana pompa jest wyposażona w elektroniczną pompę obiegową oraz przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 8 dm3. Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie w projektowanym zasobniku c.w.u. poj. 80dm3. Temperatura czynnika grzewczego wytwarzanego na potrzeby instalacji c.o., będzie regulowana poprzez zawór trójdrogowy indywidualny dla każdego obiegu i w oparciu o odczyty czujnika temperatury zewnętrznej. Projektowany system będzie pracował w układzie priorytetu c.w.u. względem instalacji c.o.. W chwili gdy temperatura wody w podgrzewaczu spadnie, sterownik przełączy przepływ czynnika grzewczego na zaworze rozdzielczym z instalacji c.o. do podgrzewacza. Gdy temperatura czynnika grzewczego w podgrzewaczu osiągnie wymaganą wartość, pompa powróci do zasilania układu c.o.

Pompa ciepła oraz kocioł są sterowane przez sterownik, który włącza i wyłącza urządzenia, aby sprostać zapotrzebowaniu instalacji na ogrzewanie i c.w.u. Grzałka elektryczna o mocy 9kW jest uruchamiana automatycznie, kiedy zapotrzebowanie na energię przekracza wydajność pompy ciepła a nie zostanie uruchomiony kocioł. Grzałka może także być wykorzystana, jeśli wymagana jest wyższa temperatura c.w.u. niż oferuje pompa ciepła.

Pomieszczenie kotłowni

Kotłownia jest zlokalizowana na parterze w oddzielnym pomieszczeniu.

Podłoga we wszystkich pomieszczeniach powinna być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury oraz odpornej na uderzenia.

Ściany kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI 30.

Drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz i posiadać odporności ogniową EI30.

Ściany w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać jako łatwo zmywalne do wysokości 1,5m, np. poprzez wyłożenie ich płytkami.

Bilans ciepła

| Nr | Rodzaj odbiornika | Moc |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kW] |
| 1 | Zład c.o. | 10,67 |
| 2 | Zład CWU (częściowy priorytet względem instalacji CO) | 10,00 |
| SUMA: |  | 10,67 |

Zabezpieczenie instalacji

Projektuje się zabezpieczenie systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym wg normy PN-91/B-02414:

- membranowy zawór bezpieczeństwa obiegu grzewczego pompy (na wyposażeniu pompy ciepła)

- membranowy zawór bezpieczeństwa obiegu grzewczego kotła DN15

- przeponowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczenie zładu grzewczego (na wyposażeniu pompy ciepła)

- dodatkowe przeponowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczenie zładu grzewczego NG30

- membranowy zawór bezpieczeństwa zładu c.w.u.

- pojemnościowe naczynie wzbiorcze zabezpieczenia zładu c.w.u. DD33

- zawór schładzający

Uzupełnianie i uzdatnianie wody grzewczej

Dla polepszenia jakości wody grzewczej i uzyskania parametrów zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń zaleca się zastosowanie systemu uzdatniania wody np:

- Filtr mechaniczny do wody

- Zmiękczacz wody kotłowej z butlą z żywicą jonowymienną

- Zawór napełnienia instalacji wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny klasy BA.

W przypadku nie zamontowania ww. urządzeń, projektowaną instalację grzewczą należy napełnić wodą uzdatnioną, za pomocą mobilnej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy z jakiegoś powodu, gdy woda z układu grzewczego wyciekła, również należy ją uzupełnić wodą uzdatnioną.

Wentylacja kotłowni

Instalację wentylacji kotłowni projektuje się jako grawitacyjną, moc grzewcza pompy ciepła powietrze/woda wynosi 12kW natomiast kotła na paliwo stałe wynosi 12kW.

Dane wyjściowe:

- moc grzewcza kotłowni – Q = 12kW = 12000W

- kubatura kotłowni – Vkot = 37 m3,

    - Nawiew

Strumień powietrza wentylacyjnego nawiewnego wg WTWiO:

- co najmniej 0,5 m3/h na 1kW dla obsługi wentylacji wywiewnej,

- co najmniej 1,6 m3/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotła dla  potrzeb spalania,

Projektuje się kanał nawiewny (zetowy) o średnicy 16cm z blachy ocynkowanej. Wylot nawiewu wyposażyć w żaluzje umożliwiającą jego przesłonięcie nie więcej niż 50% powierzchni. Kanał sprowadzić 30 cm nad posadzkę kotłowni. Czerpnia kanału powinna się znajdować na wysokości 2,0m licząc od powierzchni terenu do spodu czerpni.

    - Wywiew

Strumień powietrza wentylacyjnego wywiewnego wg WTWiO:

- co najmniej 0,5 m3/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotła

Pomieszczenie kotłowni jest wyposażone w kanał wentylacji wyciągowej o wymiarach 14x14cm.

Odprowadzenie spalin

    - Czopuch

Projektowany kocioł posiada podłączenie spalinowe okrągłe średnicy Ø180mm. Do niego będzie podłączony czopuch wykonany z kształtek kominowych dwuściennych izolowanych Ø180. Projektowany czopuch będzie wchodził do komina o wymiarach 200x200mm po dostosowaniu jego wysokości do wysokości czopucha kotła.

    - Komin

Przed podłączeniem kotła do komina należy dokonać przeglądu kominiarskiego. W przydatku stwierdzenia złego stanu lub nieszczelności zamontować wkład stalowy do koltów na paliwo stałe.

Przewody i izolacja

    - Przewody

Instalację kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Na przewodach należy zamontować zawory kulowe gwintowane, zawory zwrotne. Połączenia kotła z rurociągami wykonać jako rozłączne. Rury przed zaizolowaniem należy oczyścić, a następnie zabezpieczyć antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbą.

    - Izolacja termiczna

Przewody instalacji układu grzewczego należy zabezpieczyć termicznie izolacją z wełny mineralnej o współczynniku λ=0,035 W/m*K W/m*K zabezpieczoną płaszczem z PVC lub folią aluminiową. Natomiast przewody zimnej izolacją z pianki poliuretanowej o współczynniku λ=0,035 W/m*K W/m*K.

Wymagane grubości izolacji:

- 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm,

- 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm,

- równej średnicy wewnętrznej rury dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm.

# WARUNKI WYKONANIA

# W/w instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe instytucje do tego upoważnione,

- Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wykonawcze,

- Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty instalacyjne”,

- Przed przekazaniem do eksploatacji instalację c.o. należy dokładnie wyregulować.

Projektowała:

mgr inż. Marta Domagała nr upr. bud. SWK/0037/POOS/10       ...................................

III. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA

Kielce, wrzesień  2025 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt.3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

Oświadczam, że Projekt Wykonawczy dla  zamierzenia inwestycyjnego:

"Modernizacja energetyczna budynku po byłym przedszkolu w Seceminie”

(dz. nr ewid.  481 obręb 0013 Secemin)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imię, nazwiskom, nr uprawnień Projektanta:					Podpis:

mgr inż. Marta Domagała

Uprawnienia Nr SWK/0037/POOS/10

Specjalność instalacyjna

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

IV. KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

V. KOPIA ZAŚWIADCZENIA IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr S1 – Rzut parteru – instalacja wody.

Rys. Nr S2 – Rzut parteru – instalacja ogrzewania.

Rys. nr S3 – Schemat technologiczny źródła ciepła.