PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SECEMIN JAKO ELEMENT ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM

| Nazwa zdania | Modernizacja energetyczna budynku po byłym przedszkolu w Seceminie. |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego |  | Działka nr 471, Obręb 0013 Secemin, Gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | IX |  |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego |  | Gmina Secemin 29-145 Secemin ul. Struga 2 |  |  |
| Nazwa i adres podmiotu opracowującego |  | Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Grzegorz Moćko Kajetanów 125B 26-050 Zagnańsk |  |  |
| TOM III/1 Branża: elektryczna |  |  |  |  |
| Autorzy opracowania: |  |  |  |  |
| Stanowisko | Imię i nazwisko |  | Numer uprawnień | Data i podpis |
| Projektant: | mgr inż. Andrzej Gucwa |  | 187A/TBG/94 | 09.2025 r. |

-  wrzesień 2025 –

II. SPIS TREŚCI

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału | Numer strony |
| --- | --- | --- |
| I. | STRONA TYTUŁOWA | 1 |
|  | SPIS TREŚCI | 2 |
| II. | OPIS TECHNICZNY | 3 |
| 1. | Dane Inwestora | 3 |
| 2 | Podstawa opracowania | 3 |
| 3 | Przedmiot i zakres opracowania | 3 |
| 4 | Dane techniczne budynku | 3 |
| 5 | Inwentaryzacja budynku | 3 |
| 6 | Opis przyjętych rozwiązań | 4 |
| 7 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) | 15 |
| III. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA | 16 |
| IV. | KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA | 17 |
| V. | KOPIA ZAŚWIADCZENIA IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO | 18 |
| VI. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | 19 |

II. OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PO BYŁYM PRZEDSZKOLU W SECEMINIE
gm. Secemin, działka nr 471 obręb: 0013

1. DANE INWESTORA

Gmina Secemin

ul. Struga 2

29-145 Secemin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem;

- Przepisy Prawa Budowlanego;

- Instrukcje ITB w zakresie termomodernizacji;

- Audyt Energetyczny;

- Protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego;

- Wizja lokalna w terenie;

- Inwentaryzacja budowlana;

- Uzgodnienia z Inwestorem.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej po byłym przedszkolu zlokalizowanego w Seceminie przy ul. kościuszki16, 29-145 Secemin, dz. Nr ewid. 471, obręb 0013 Secemin.

Celem niniejszego opracowania jest:

- budowa instalacji fotowoltaicznej.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek wybudowany w latach 10-tych XX w. w technologii tradycyjnej, 1-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym bez podpiwniczenia. Ściany zewnętrzne budynku murowane z kamienia. Strop ostatniej kondygnacji wykonany w konstrukcji żelbetowej.

Konstrukcja 				- tradycyjna murowana;

Kubatura budynku			- 1 220,00 m3;

Kubatura części ogrzewanej		- 813,06 m3;

Powierzchnia użytkowa budynku	- 180,92 m2;

Liczba kondygnacji budynku	- 1;

5. INWENTARYZACJA BUDYNKU

Dnia 15.07.2025 r. przeprowadzona została inwentaryzacja budynku. Miała ona na celu określenie parametrów użytkowych istniejącego budynku pod względem montażu nowej instalacji fotowoltaicznej.

- Instalacja zasilana z sieci elektroenergetycznej;

- Konstrukcja dachu jest w stanie dobrym i jest zdolna do przeniesienia dodatkowego obciążenia wynikającego z zamontowania baterii ogniw fotowoltaicznych.

- Instalacja elektryczna budynku – należy zmodernizować w celu umożliwienia podłączenia instalacji fotowoltaicznej.

6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

6.1 Instalacja fotowoltaiczna.

6.1.1 Stan istniejący.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na dachu budynku po byłym przedszkolu w Seceminie. Moduły fotowoltaiczne (PV) zostaną zamocowane na dachu budynku z wykorzystaniem mocowań i konstrukcji systemowych. Budynek posiada zasilanie przez sieć

niskiego napięcia. Planuje się wykorzystać istniejące przyłącze zlokalizowane w rozdzielnicy

głównej budynku.

Projekt nie ingeruje w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu.

6.1.2 Opis rozwiązań projektowych.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 20 szt. modułów o mocy 540 Wp każdy. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi łącznie 10,80 kWp.

Projektowany system będzie wyprodukowaną energię zużywał na potrzeby własne budynku, a nadmiar energii będzie oddawał do sieci elektroenergetycznej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacją typu „on-grid" przyłączoną do sieci

elektroenergetycznej.

Wyprodukowana energia elektryczna prądu stałego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energię prądu przemiennego trójfazowego o napięciu 0,4 [kV].

Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu.

Projektowane   urządzenia   mają   możliwość   wprowadzania   energii   w   kierunku   zasilania energetyki zawodowej.

6.1.3 Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej.

| Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 10,80 kWp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki techniczne instalacji PV | Parametry techniczne | Ilość |
| 1 | Lokalizacja i powierzchnia zabudowy modułów fotowoltaicznych | Dach skośny | 52,36 |
| 2 | Rodzaj zainstalowanych modułów PV o mocy nominalnej (Wp) ilość (szt.) | 540 | 20 |
| 3 | Rodzaj zainstalowanych inwerterów o mocy wyjściowej (kW) ilość (szt.) | 10 | 1 |
| 4 | Moc nominalna instalacji PV (kWp) | 10,80 | - |
| 5 | Łączny uzysk roczny | 10 288 | - |

6.1.4 Bilans energetyczny roczny.

Szacowane zużycie roczne po zakończeniu prac termomodernizacyjnych wyniesie 10260 kWh. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,80 kWp wyprodukuje rocznie 10 288 kWh.

Powyżej przedstawiono wynik symulacji rocznej produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Obliczenia przeprowadzono dla kąta nachylenia modułów PV o wartości 30o, oraz zerowego odchylenia od kierunku południowego. Jeżeli odchylenie będzie wynosiło 45o wówczas uzysk energetyczny będzie mniejszy o 5%, jeżeli kierunek montażu będzie wschodni lub zachodni uzysk instalacji fotowoltaicznej będzie mniejszy o 10 %.

Przedstawione w projekcie uzyski energii elektrycznej są wartościami szacunkowymi. Zostały one obliczone za pomocą wzorów matematycznych w specjalistycznym oprogramowaniu. Autor projektu nie gwarantuje osiągnięcia w rzeczywistości uzysków energii elektrycznej równych podanej w tym miejscu wartości. Przyczyną tych rozbieżności są  różne czynniki zewnętrzne, akie jak np. zacienienie, zabrudzenie lub wahania sprawności modułów fotowoltaicznych.

6.1.5 Zestawienie urządzeń i materiałów instalacji fotowoltaicznej.

| L.p. | Opis | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw modułów fotowoltaicznych 540 Wp, w ilości 20 szt. wraz z dedykowanym systemem montażowym | kpl. | 1 | wg projektu |
| 2. | Inwerter DC/AC o mocy 10 kW | szt. | 1 | wg projektu |
| 3. | Kabel solarny PV ZZ-F 4 mm² | m | 150 |  |
| 4. | Przewód YKY 5 x 6 mm2; 0,6/1kV | m | 100 |  |
| 5. | Przewód typu YKY 3x1,5; | m | 40 |  |
| 6. | Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej po stronie DC) | szt. | 1 |  |
| 7. | Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej po stronie AC | szt. | 1 |  |
| 8. | Wyposażenie rozdzielnicy głównej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej | szt. | 1 |  |
| 9. | Wyłącznik przeciwpożarowy PROJOY | szt. | 1 |  |

6.1.6 Moduły fotowoltaiczne.

Baterie słoneczne są to ogniwa półprzewodnikowe, które wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Ogniwa połączone między sobą tworzą moduły (panele) fotowoltaiczne (PV), z których energia elektryczna przekazywana jest za pomocą połączeń kablowych DC do inwerterów (przetwornic).

Energia z zespołów modułów fotowoltaicznych przekazywana jest poprzez system skrzynki DC i inwerterów do węzła energetycznego zlokalizowanego w rozdzielnicy głównej na urządzenia elektryczne nN.

Moduły fotowoltaiczne (PV) umieszczone na systemowych konstrukcjach wsporczych są

łączone w łańcuchy kablami DC.

Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach monokrystalicznych.

Zastosowane moduły muszą posiadać wysoką odporność na degradację indukowanym napięciem(PID) oraz wąska dodatnią tolerancję mocy. Moduł wyposażony w powierzchnię antyrefleksyjną zapobiegającą zabrudzeniom minimalizuję straty mocy spowodowane osadzaniem się brudu i kurzu.

Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać wszelkie wymogi związane z ich certyfikacją i gwarancją, oraz muszą posiadać następujące parametry:

| Dane techniczne: Parametr | Jednostka/Wartość |
| --- | --- |
| Moc nominalna modułu PV (ogniwa monokrystaliczne) | Pmax. min. 540 Wp |
| Waga modułu PV | Maks 29 kg |
| Efektywność modułu PV | Min. 20% |
| Puszka przyłączeniowa (klasa zabezpieczenia) | Min. IP68 |
| Dioda bocznikująca | 3 diody bocznikowe |
| Odporność na obciążenia mechaniczne | 2400 Pa |
| Odporność na obciążenie śniegiem | 5400 Pa |
| Bezpieczeństwo użytkowe | Klasa A |
| Maksymalne napięcie pracy VDC | 1000/1500V |
| Napięcie w obwodzie otwartym Voc | 37,87V |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Vmpp: | 31,46V |
| Wydajność modułu | 20,7% |
| Przedział temperatur | -40oC / + 85oC |
| Odporność na prąd wsteczny | 30A |
| Przewody odprowadzające wygenerowany prąd | Min. 4,0mm² |
| Przednia powłoka | Wysoko przepuszczalna, o niskiej zawartości żelaza, hartowane szkło ARC |
| Tylna powłoka | Biała folia |
| Rama | Aluminium anodyzowane, kolor srebrny |
| Gwarancja produktowa | Min. 10 lat |

Dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych o większej mocy

nominalnej niż 540 Wp jeden moduł z zastrzeżeniem, że parametry proponowanych modułów PV nie mogą być gorsze, niż parametry modułów określonych w niniejszym projekcie.

Łączna moc nominalna modułów PV instalacji fotowoltaicznej nie może być mniejsza, niż moc nominalna ujęta w projekcie oraz roczny uzysk energetyczny instalacji fotowoltaicznej nie może być mniejszy, niż uzysk roczny ujęty w projekcie.

Certyfikowane według:

IEC 61215 (PN-EN 61215:2005), IEC 61730 (PN-EN 61730 - 1:2007)

Produkowane w zakładach certyfikowanych wg ISO 9001i 14001 Znak CE zgodnie z obowiązującymi dyrektywami WE.

6.1.7 Inwerter.

Zadaniem inwertera (przetwornicy) jest przekształcenie wygenerowanej energii przez moduły PV na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej. W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter (przetwornicę) o mocy znamionowej 10,0 kW (1 szt.). Inwerter po wykryciu obecności napięcia strony AC (0,4 kV) automatycznie synchronizuje się z siecią elektroenergetyczną. Po zaniku napięcia inwerter przejdzie automatycznie w stan uśpienia aż do momentu powrotu napięcia sieciowego. Inwerter posiada własne układy regulacji i zabezpieczeń mające na celu utrzymanie właściwych parametrów energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na wyłączoną sieć. Oprócz sterowania, inwerter posiada również opcję monitoringu pracy systemu.

Jako przemienniki częstotliwości przewidziano inwerter trójfazowy AC/DC o mocy 10 kW,

posiadający następujące parametry:

| Dane techniczne | Inwerter 10 kW |
| --- | --- |
| Dane wyjściowe |  |
| Moc znamionowa AC [W] | 10000 W |
| Ilość faz | 3F |
| Typ instalacji | On-grid |
| Maks. moc wyjściowa [VA] | 11000 VA |
| Prąd wyjściowy AC [A] | 15,9 A |
| Zakres napięcia AC [V] | 310Vac-480Vac |
| Częstotliwość [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz |
| Dane wejściowe |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe [V] | 1100 V |
| Liczba trackerów MPPT | 2 |
| Napięcie rozpoczęcia pracy [V] | 160 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe [V] | 600 V |
| Zakres napięć pracy MPPT [V] | 140-1000 V |
| Zakres napięć MPPT [V] dla pełnej mocy | 420-850 V |
| Liczba przyłączy DC | 1/1 |
| Sprawność |  |
| Maksymalna sprawność | 98,6 % |
| Sprawność Europejska | 98,1 % |
| Zabezpieczenia |  |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak |
| Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej | Tak |
| Zabezpieczenie przed prądem upływowym | Tak |
| Monitorowanie zwarć | Tak |
| Monitorowanie usterek ogniw PV | Tak |
| Przełącznik DC | Tak |
| Złącza |  |
| Moduł Wi-Fi | Tak |
| USB | Tak |
| Dane ogólne |  |
| Chłodzenie | Naturalna konwekcja |
| Zakres temperatur [0C] | -300C - +600C |
| Stopień ochrony [IP] | IP65 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 100% |
| Wyposażenie |  |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Aplikacja przez Bluetooth | Tak |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja | 5 lat |

Inwerter montować w wewnątrz budynku. Zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych. Inwerter montować w skrzynce ochronnej z wentylacją (otwory wentylacyjne dolne, na dolnej ścianie, oraz górne na ścianie czołowej). Skrzynka II klasy ochronności wyposażona w zamek energetyczny oznakowana „Urządzenie elektryczne – Nie dotykać”. Lokalizacje każdorazowo ustalić z użytkownikiem obiektu w możliwie najmniejszym oddaleniu od modułów PV.

W przypadku wyboru wariantu montażu inwertera wewnątrz budynku, niedopuszczalny jest montaż inwertera w nieizolowanych termicznie i niewentylowanych pomieszczeniach.

Certyfikaty i  pozwolenia:

CE, IEC 61727, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, C10/C11, PN-EN 50438:2010P, PN-EN 61000-3-2:2007P, PN-EN 61000-3-3:2011P

6.1.8 Rozdzielnice.

Rozdzielnica DC

Moduły PV i inwertery zostaną zabezpieczone po stronie prądu stałego za pomocą rozłączników DC oraz ochronników przepięciowych. Wszystkie urządzenia zabezpieczające zostaną umieszczone w skrzynce połączeniowo-ochronnej - rozdzielnicy prądu stałego (RDC). Projektowana obudowa rozdzielnicy będzie hermetyczna (IP65) i będzie wykonana z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica RDC umieszczona zostanie możliwie najbliżej inwertera.

Szafa wyposażona będzie w rozłączniki DC 1000  oraz ogranicznik przepięć DC (SPD).

Rozdzielnica AC

W celu odbioru energii elektrycznej z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej obiektu (rozdzielnicy głównej) projektuje się montaż rozdzielnicy obiektowej AC. Rozdzielnica AC zamontowana zostanie w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Szafa AC, podobnie jak szafa DC, powinna mieć stopień ochrony IP65. Szafa AC zostanie wyposażona w wyłącznik nadprądowy 20 A, ogranicznik przepięć AC (SPD) oraz Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) - jego głównym zadaniem jest automatyczne odcięcie zasilania prądem stałym (DC) z paneli, aby umożliwić strażakom bezpieczne prowadzenie akcji gaśnicze. Wyłącznik (PWP) ma działać automatycznie. Wykrywa zanik napięcia po stronie prądu zmiennego (AC), co jest sygnałem do odłączenia obwodu DC. Po przywróceniu napięcia w sieci, urządzenie automatycznie włącza się ponownie, co eliminuje konieczność ręcznego resetowania.

6.1.9 Konstrukcja montażowa i okablowanie.

Dane techniczne systemu montażowego

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na systemowej konstrukcji montażowej aluminiowej. System montażowy składa się z kształtowników aluminiowych wykonanych ze stopu aluminium. Wszystkie profile wykonane są metodą tłoczenia, powierzchnie profili lakierowane wg palety RAL na kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego.

Otwory przejściowe do śrub i wkrętów powinny odpowiadać wykonaniu średniodokładnemu wg PN-EN 20273. Pogłębienia stożkowe pod łby wkrętów, powinny odpowiadać wykonaniu

średniodokładnemu wg PN 87/M-82068.

Moduły PV należy montować na dachu do lekkiej konstrukcji systemowej przekazującej obciążenia na konstrukcję dachu w układzie typowym. Zaprojektowane mocowania modułów PV na dachu oparte o kształtowniki aluminiowe stanowiące ruszt dla modułów PV, pozwalają na optymalizację mocy i uzysków względem dostępnej powierzchni dachu oraz optymalizację obciążenia konstrukcji więźby dachowej. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć uszkodzenia poszycia dachowego.

Okablowanie i złącza po stronie prądu stałego (DC)

Moduły PV należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami PV. Do podłączenia modułów znajdujących się w różnych rzędach, a przyporządkowanych do jednego łańcucha wykorzystać dedykowane złączki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 4 mm2. Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do konstrukcji za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki

atmosferyczne.

Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi cechami jak odporność na szkodliwe

działanie czynników atmosferycznych, a w szczególności promieniowania UV, podwójną izolacją, wzmocnioną odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry techniczne złącz przewodów instalacji fotowoltaicznej:

- maksymalny prąd instalacji fotowoltaicznej: 30A

- maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej: 1000V

- termiczne warunki pracy: pomiędzy -40°C a +90°C

- stopień ochrony: IP65

Okablowanie między poszczególnymi modułami PV (grupą modułów PV) a inwerterem wykonane zostanie za pomocą kabli solarnych o parametrach:

- napięcie znamionowe: 0,6/1kV

- pojedyncza wiązka

- podwójna izolacja

- przekrój miedzi: 4 mm²

- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5

- powłoka: polwinitowa odporna na UV.

Okablowanie po stronie prądu zmiennego (AC)

Między inwerterem a rozdzielnicą główną zostaną przeprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy instalacji fotowoltaicznej. Przekrój zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunków obciążenia długotrwałego oraz spadków napięć.

Trasy kablowe

W celu zasilenia urządzeń zewnętrznych oraz doprowadzenia energii elektrycznej z modułów PV do inwertera, wykonane zostaną trasy kablowe. W przypadku przechodzenia kablami DC pomiędzy rzędami modułów kable należy prowadzić w korytkach kablowych. Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego będą uszczelnione certyfikowaną masą ognioodporną o takiej samej wytrzymałości ogniowej.

W razie konieczności przed przystąpieniem do montażu instalacji fotowoltaicznej użytkownik zapewni możliwość przyłączenia, poprzez budowę lub przebudowę rozdzielnicy modułowej, aby zapewnić miejsce na zabezpieczenie przewodów i przyłączenie instalacji, oraz wykona zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

Odbiór robót montażowych

Roboty objęte niniejszym projektem podlegają częściowo odbiorowi robót zanikających i ulęgającym zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Na podstawie wyników badań i kontroli, należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm PN-EN 1990:2004 i projektu.

W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i

przedstawić je do ponownego odbioru.

Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. W szczególności powinny być sprawdzone:

- odchyłki geometryczne układu,

- jakość materiałów i spoin,

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,

- stan i kompletność połączeń.

Dla zapewnienia jakości wykonanych robót montażowych w trakcie ich realizacji należy wykonać częściowe protokoły odbioru konstrukcji wsporczej systemowej stalowo-aluminiowej.

Protokół odbioru konstrukcji stalowo-aluminiowej w wytwórni wraz z oświadczeniem, że usterki stwierdzone w czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru końcowego zostały usunięte. Protokół dotyczy kompletności elementów, prostoliniowości, płaskości, kształtu przekroju poprzecznego, układu geometrycznego, zabezpieczenia antykorozyjnego. Odpowiednie częściowe protokoły konstrukcji dotyczące posadowienia konstrukcji, prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz dokładności zestawienia konstrukcji wsporczej, stanu i kompletności połączeń, uzupełnienia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zagadnienia BHP

Należy przestrzegać, aby roboty były prowadzone, a odbiory były dokonywane zgodnie z:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401),

- Rozporządzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

- Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom I do V.

Do montażu konstrukcji wsporczej używać jedynie systemowych materiałów. W przypadku

skracania elementów konstrukcyjnych zabezpieczać te miejsca farbą antykorozyjną.

Montaż modułów fotowoltaicznych na dachu skośnym

W przypadku dachu skośnego moduły PV przymocowane są do struktury dachu znajdującej się pod przykryciem dachowym. Producent zazwyczaj określa wymaganą liczbę uchwytów na 1 m2 oraz maksymalny rozstaw między wspornikami. Do krokwi mocuje się uchwyty dachowe. Do uchwytów mocowane są prowadnice. Moduły PV są montowane do prowadnic (płatwi) za pomocą specjalnych uchwytów. Konstrukcje wspierające  powinny wytrzymać działanie sił jakie będą występować w trakcie eksploatacji i być w stanie przenieść te siły na struktury dachu.

W przypadku dachów skośnych na zamontowane moduły PV działają siły skierowane przeciwnie. Czynniki dociskające konstrukcję wsporczą są wynikiem obciążenia śniegiem, wpływem ciśnienia wiatru oraz wagą modułów PV i konstrukcji wsporczej. Czynniki wyrywające konstrukcję wsporczą pochodzą z ciągnącej siły wiatru, który podwiewa pod moduły PV i konstrukcję.

W celu minimalizowania tych sił należy zastosować się do następujących uwag:

- moduły PV nie powinny wystawać poza poziomą i pionową linię budynku.

- Dystans pomiędzy modułem PV a krawędzią dachu powinna być przynajmniej 5 razy większa niż odległość modułu PV od powierzchni dachu,

- moduły PV powinny być zamocowane pod takim samym kątem jak spadek dachu,

- wszystkie odstępy pomiędzy modułami PV powinny być takie same i być niewielkie, około 10 mm, aby minimalizować ciśnienie jakie tworzy się za modułem PV.

Przykładowy obraz montażu modułów PV na dachu wykonanym z blachodachówki pokazano poniżej:

6.1.10 Sposób prowadzenia przewodów.

Prowadzenie instalacji DC

Do inwertera należy prowadzić przewody DC po trasach ustalonych z użytkownikiem  w sposób najmniej inwazyjny, zabezpieczając przejścia przez dach, stropy i ściany w wymagany przez sztukę budowlaną sposób. Zaleca się prowadzenie przewodów na zewnątrz budynku w rurach ochronnych lub w listwie. Przejście przez stropy, ściany i dach uszczelnić do odporności ogniowej przegrody.

Prowadzenie instalacji AC

Od inwertera do rozdzielni głównej, należy wykorzystać istniejące szachty elektryczne lub wykonać nowe trasy kablowe.

Po ułożeniu linii kablowej należy dokonać jej sprawdzenia:

- Sprawdzić ciągłość żył.

- Dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napięciu 2,5 kV.

Wyniki pomiarów dołączyć do dokumentacji odbiorczej w formie protokołu. Kable należy

układać zgodnie z normą N SEP-E-004.

6.1.11 Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i aparatów elektrycznych, obudów i osłon rozdzielnic i osprzętu. Uzupełnieniem ochrony podstawowej w instalacji wewnętrznej (gniazda wtykowych potrzeb własnych) są wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wyłączenie zasilania w czasie t<5s (szafa kablowo - pomiarowa będzie umieszczona w rozdzielni).

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) w instalacji gniazd wtykowych jako szybkie wyłączenie zasilania w czasie t<0,4 s realizowane przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe w rozdzielni potrzeb własnych.

Projektowane instalacje są zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-6364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

6.1.12 Ochrona przeciwprzepięciowa.

Instalacja elektryczna wewnętrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narażone są na przepięcia spowodowane bezpośrednim trafieniem pioruna w obiekt i urządzenia zewnętrzne oraz przepięcia łączeniowe indukowane w sieci zasilającej.

Instalacja elementów instalacji PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej ochrony przepięciowej obejmującej instalacje DC i AC.

Po stronie stałoprądowej inwerter jest wyposażony w wbudowane ograniczniki przepięć np. typu II. Po stronie zmiennoprądowej ochronnik zostanie zlokalizowany w miejscu wprowadzenia kabli do rozdzielnicy. Zastosować ochronę przeciwprzepięciową (ochronniki przepięciowe B+C,4P) zabezpieczające falowniki przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Połączenia wykonać przewodami o długości <0,5m i przekroju nie mniejszym niż 16 mm2.

6.1.13 Wyłączenie pożarowe i awaryjne.

Niezbędna jest rozbudowa instalacji wyłącznika przeciwpożarowego o układ powodujący rozłączenie instalacji fotowoltaicznej w taki sposób, aby nie występowało napięcie większe od napięcia bezpiecznego.

W związku z tym, należy wyposażyć wskazaną lokalizację w zestaw przyłączeniowy z rozłącznikiem wyposażonym w wyzwalacz nadnapięciowy, z przyciskiem zabudowanym na

zewnętrznej ścianie przy wejściu do budynku. Bezpośrednio po zakończeniu prac przeprowadzić próby funkcjonalne wyłącznika przeciwpożarowego.

W sytuacjach wyłączenia awaryjnego przez służby energetyczne lub przez prowadzącego akcje gaśniczą, następuje odłączenie inwertera i wyłączenie generowanego napięcia AC.

6.1.14 Ochrona odgromowa.

Instalacja odgromowa składa się z następujących elementów:

• Uziemienie – należy wykonać uziom sztuczny fundamentowy.

• Przewody uziemiające – płaskownik FeZn 25x4mm

• Przewody odprowadzające – drut FeZn fi10mm

• Zwody – zwody wykonać w postaci siatki na wspornikach.

Dla ochrony prze przepięciami zaprojektowano ograniczniki przepięć  dedykowane instalacją fotowoltaicznym montowane w  po stronie DC oraz ograniczniki przepięć zamontowane po stronie AC. Całość wykonać zgodnie z PN EN 62305-3.

6.1.15 Zabezpieczenie przed pracą wyspową.

Inwertery pracują w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiadają one funkcji regulacji częstotliwości, dzięki której można dopasować wydatkowaną moc do zapotrzebowania, dlatego też praca wyspowa jest niemożliwa. W przypadku wystąpienia pracy wyspowej przekaźnik zabezpieczenia częstotliwości wyłączy je.

Po wyłączeniu układy inwerterów powracają do normalnego stanu po zaniku zasilania. System czeka na powrót napięcia sieci do określonego zakresu przed próbą ponownej synchronizacji. W razie wystąpienia pojedynczej wyspy odłączenie skutkowałoby całkowitym zanikiem mocy, a ponowna synchronizacja nie nastąpiłaby do czasu przywrócenia przyłączenia do sieci.

6.1.16 Synchronizacja instalacji fotowoltaicznej.

Inwerter dostosowuje się samoczynnie do częstotliwości aktualnie występującej w sieci. Inwerter synchronizuje się z siecią sprawdzając krótkimi impulsami próbnymi fazę, a następnie ustawią kąt fazowy mocy tak, aby dopasować go do zasilania.

6.1.17 Pomiary

Po wykonaniu prac montażowych przed uruchomieniem urządzeń należy wykonać pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilających,

- rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 Ω,

- rezystancji uziemienia instalacji odgromowej - max 10 Ω,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji objętej projektem instalacji PV.

6.1.18 Uwagi ogólne.

Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urządzenia i materiały, z ewentualnym wskazaniem typu urządzenia, marki, czy producenta, zostały dobrane celem rzetelnego opracowania projektu. Przedstawione rozwiązania zostały zaakceptowane przez Inwestora. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów spełniających co najmniej parametry podane w opracowaniu, pod warunkiem przedstawienia wyczerpujących dowodów spełnienia wymogów opisanych w projekcie i na ich podstawie uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Wszystkie urządzenia składowe instalacji fotowoltaicznej muszą posiadać CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami oraz dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń, wykonane wg obowiązujących norm. Należy zachować wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne.

Wszystkie materiały do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. Minimalna gwarancja na podzespoły instalacji fotowoltaicznej i roboty montażowe 5 lat, na moduły PV 10 lat.

Projektant oraz Inwestor na każdym etapie realizowania inwestycji mogą wymagać przedstawienia stosownych dokumentów, badań potwierdzających spełnienie przez wyroby

deklarowanych parametrów. Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone przez osoby i firmy uprawnione zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz innymi przepisami szczegółowymi wymienionymi w niniejszym projekcie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów instalowanych urządzeń. Zastosowane materiały, aparaty i urządzenia winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Instalację fotowoltaiczną, przed przyłączeniem, należy zgłosić do Zakładu Energetycznego wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zakład Energetyczny załącznikami.

6.2 Zasilanie pomp ciepła.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano zasilanie pomp ciepła, zlokalizowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dla potrzeb zasilania pomp ciepła przewidziano ułożenie przewodów typu YKY 5x6 mm2 z rozdzielnicy głównej. Przewód należy poprowadzić w korytku korytowym o przekroju 50x50 mm. Obwód pompy ciepła zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o wysokiej czułości zgodnie z zaleceniami producenta pompy.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zakres Robót

– wykonanie zasilania pomp ciepła,

– montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją mocującą,

– linie kablowe prądu stałego DC i zmiennego AC,

– rozdzielnie prądu stałego i zmiennego,

– przebudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia.

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

– instalacje elektryczne,

– rozdzielnie elektryczne DC i AC,

– urządzenia przekształtnikowe.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

– Ryzyko upadku z wysokości, podczas prac montażowych przy budowie instalacji elektrycznych wewnątrz budynku i zewnętrznych.

– Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji elektrycznych.

– Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu kabli i przewodów.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników z wszystkimi zagrożeniami oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych prac oraz dokonać wpisu do dziennika budowy.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Należy organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pracownikom zapewnić odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej oraz przestrzegać ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokości wykonywać przy użyciu drabin lub rusztowań wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia przez załączeniem napięcia.

Projektował:

mgr inż. Andrzej Gucwa nr upr. bud. 187A/TGB/94         ....................................

III. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA

Kielce, wrzesień  2025 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt.3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

Oświadczam, że Projekt Wykonawczy dla  zamierzenia inwestycyjnego:

"Modernizacja energetyczna budynku po byłym przedszkolu w Seceminie”

(dz. nr ewid.  481 obręb 0013 Secemin)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imię, nazwiskom, nr uprawnień Projektanta:					Podpis:

mgr inż. Andrzej Gucwa

Uprawnienia Nr 187A/TBG/94

Specjalność elektryczna

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

IV. KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

V. KOPIA ZAŚWIADCZENIA IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. Nr E1 – Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej.

Rys. nr E2 – Usytuowanie paneli na dachu.