###### Spis treści

1.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE	3

2.	OPIS TECHNICZNY- Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN, nN	8

2.1	Podstawa opracowania	8

2.2	Przedmiot opracowania	8

2.3	Normy, przepisy, warunki, opracowania typowe	8

2.4	Zakres opracowania	9

2.5	Uzasadnienie wykonania inwestycji	9

2.6	Stan istniejący	9

2.7	Sieć elektroenergetyczna SN - obostrzenia	9

2.8	Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN	10

2.9	Zasady układania kabla ziemnego	10

2.10	Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienia	10

2.11	Próby pomontażowe	11

2.12	Uzbrojenie podziemne terenu oraz elementy zagospodarowania terenu	11

2.13	Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich	11

2.14	Ochrona zabytków	11

2.15	Obszar oddziaływania obiektu	11

2.16	Uwagi i wnioski	12

3.	INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	13

3.1	Zakres opracowania	14

3.2	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	14

3.3	Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia.	14

3.4	Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót.	14

3.5	Instruktaże i szkolenia pracowników	14

3.6	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom	15

4.	OBLICZENIA TECHNICZNE	16

4.1	Uziemienie słupów	16

5.	ZAŁĄCZNIKI	18

5.1	Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej	18

5.2	Protokół z narady koordynacyjnej	21

5.3	Zestawienie podstawowych materiałów	26

SPIS RYSUNKÓW

| E-01 | Projekt zagospodarowania terenu |  |
| --- | --- | --- |
| E-02 | Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznej nN |  |
| E-03 | Przekrój podłużny linii SN |  |
| E-04 | Schemat uziemienia słupów SN |  |
| E-05 | Widok istniejących słupów oświetleniowych |  |

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Jastrzębie-Zdrój, dn. 29.04.2025r

/miejscowość, data /

Oświadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że

| Nazwa zadania | TURZA ŚLĄSKA – PRZEBUDOWA ODNOGI ULICY MSZAŃSKIEJ BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | ODCINEK BOCZNY ULICY MSZAŃSKIEJ, 44-351 TURZA ŚLĄSKA |
| Jednostka ewidencyjna | GORZYCE 241506_2 |
| Obręb | TURZA 241506_2.0010 |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | 241506_2.0010.AR_5.1356/6, 241506_2.0010.AR_5.1348/6, 241506_2.0010.AR_5.1800/288, 241506_2.0010.AR_5.973/288, 241506_2.0010.AR_5.951/6, 241506_2.0010.AR_5.968/284, 241506_2.0010.AR_5.1535/284 |
| Kategorie obiektów budowlanych | XXV; XXVI |
| Inwestor | GMINA GORZYCE UL. KOŚCIELNA 15, 44-350 GORZYCE |
| Jednostka projektowa | ML DESIGN 44-337 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. CIESZYŃSKA 226 |

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

Zespół projektowy:

| Projektant branży elektrycznej mgr inż. Przemysław WALTAR upr. nr SLK/5860/PWBE/15 | Sprawdzający branży elektrycznej mgr inż. Łukasz LEYK upr. nr SLK/6813/PWBE/17 |
| --- | --- |

# OPIS TECHNICZNY- Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN, nN

## Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki techniczne usunięcia kolizji;

- Obowiązujące normy i przepisy w zakresie opracowania;

- Inwentaryzacja własna w terenie;

- Geodezyjne podkłady mapowe;

- Tablice zwisów i naprężeń przewodów;

- Album linii napowietrznych;

- Uzgodnienia, opinie, zgody;

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych dla przebudowy odnogi ulicy Mszańskiej w Turzy Śląskiej.

Lokalizacja:

odcinek boczny ulicy Mszańskie, Turza Śląska

Inwestor:

Wójt gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce

## Normy, przepisy, warunki, opracowania typowe

- Ustawa „Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997r z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 04 maja 2007r  „W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” z późniejszymi zmianami.

- Warunki Techniczne Przebudowy wydane przez Tauron Dystrybucja

- Warunki Techniczne Usunięcia kolizji wydane przez Tauron Nowe Technologie

Projekt opracowano w oparciu o:

- Normy obowiązujące:

- Norma PN-EN 50341-2-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV

- PN-E05115 – „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV”.

- PN-E 05100 – „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi ”.

- N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi

- Normy powołane w opracowaniu.

- PN-IEC 60050 (603)+A1:1999 "Międzynarodowy słownik terminologii elektryki".

- PN-IEC 60038:1999 "Napięcia znormalizowane IEC".

- PN-E-04700:1998 „Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych”.

- N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.

- Przepisy, warunki.

- Prawo budowlane, Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami

- Prawo energetyczne, Dz.U. Nr 54, poz. 348,

- PBUE wydanie IV, stan prawny na dzień 5.05.1997, PEUE, BHP,

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. nr 81/1990) aktualnie nie obowiązujące.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V, Instalacje elektryczne.

- Wskazówki wykonawcze do PBUE rozdz. V - Ochrona sieci elektrycznych od przepięć, Poznań 03.1999 r.

- Katalogi producentów przewodów, aparatury i osprzętu.

## Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

- Zaprojektowanie obostrzeń dla linii napowietrznej SN 20kV;

- Zaprojektowanie uziemienia słupów SN 20kV;

- Przebudowę istniejącej sieci kablowej ziemnej nN 0,4kV;

## Uzasadnienie wykonania inwestycji

Z powodu występujących kolizji istniejących linii elektroenergetycznych SN 20 kV, nN 0,4kV z projektowaną inwestycją:

"Turza Śląska - przebudowa odnogi ulicy Mszańskiej"

należy przebudować istniejące sieci poza obszar kolizji oraz przedstawić spełnienie wymagań co do odległości linii napowietrznej od powierzchni projektowanej drogi, a także wykonać zapisy z warunków technicznych Tauron Dystrybucja S.A.

## Stan istniejący

W zakresie objętym inwestycją znajduje się istniejąca napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN 20kV, kablowa sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV kolidujące z planowaną budową drogi. Istniejąca sieć kablowa ziemna koliduje z projektowaną drogą dla tego należy je przebudować poza obszar kolizji. Nad projektowaną drogą poprowadzona jest istniejąca napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN.

## Sieć elektroenergetyczna SN - obostrzenia

Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 20kV, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, w przęśle pomiędzy słupami nr GLW21780 i GLW21787, powinna posiadać obostrzenia II stopnia zgodnie z normą PN-EN 50341-2-22, tabela nr 5.8/PL.2

Istniejące przęsło linii SN 20 kV powinno spełniać następujące wymagania dla obostrzenia II stopnia:

  - Naciąg przewodów – podstawowy.

  - Izolatory – zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów odciągowych.

Zgodnie z powyższym, w wyżej wymienionym przęśle istniejącej linii SN 20 kV należy wymienić istniejące izolatory odciągowe na dwurzędowe łańcuchy izolatorów ŁO2/2, zastosować izolatory kompozytowe SDI. Na nowe łańcuchy należy przewiesić istniejące przewody AFL-6.

Odległość pionowa istniejących przewodów sieci SN przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą wynosi przy najbliższym zbliżeniu 8,9m przy minimalnej wymaganej odległości 7,6m zgodnie z normą: PN-EN-50341-2-22. Najbliższe zbliżenie do istniejących latarni wynosi 3,33m przy wymaganej minimalnej odległości 2,6 zgodnie z normą: PN-EN-50341-2-22.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej SN 20 kV i wykonania dodatkowych prac w przedmiotowym przęśle.

Zgodnie z WTP należy dodatkowo wykonać uziemienia słupów GLW21790 oraz GLW21787 do wymaganej wartości przedstawionej w obliczeniach technicznych.

UWAGA

Na czas robót uzyskać dopuszczenie do prac przez TAURON Dystrybucja, a linię napowietrzną SN wyłączyć spod napięcia.

Prace bezwzględnie prowadzić w stanie beznapięciowym przy wyłączonych i uziemionych wszystkich istniejących przewodach w danym punkcie trasy.

Ze względu na charakter prac kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na czas robót uzyskać dopuszczenie do prac przez Tauron Dystrybucja, a przebudowywane odcinki linii elektroenergetycznych wyłączyć spod napięcia. Wykonać powykonawcze pomiary elektryczne.

## Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, należy usunąć kolizje sieci kablowej ziemnej nN 0,4kV. Istniejące kable należy przebudować poza obszar projektowanej drogi, a w miejscach skrzyżowania drogi z kablem zastosować rury osłonowe o parametrach podanych na schemacie sieci kablowej. W miejscach gdzie jest możliwe przesunięcie istniejących kabli należy je przesunąć w taki sposób aby zostały nienaruszone pod względem mechanicznym, a ewentualny powstały zapas kabla pozostawić w ziemi. Kable które wymagają przebudowy poza kolidującą drogę należy rozciąć i wykonać nowy odcinek kablowy zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Odcinki kablowe łączyć ze sobą za pomocą muf kablowych np.: ZRM w zależności od przekroju łączonego kabla. Projektowane kable należy na całej długości ułożyć w rurze osłonowej karbowanej, a w przejściach pod drogą w rurze grubościennej. Istniejące kable które nie będą przebudowane, a kolidują z inwestycją należy osłonić rurą dwudzielną. Końce rur zabezpieczyć dławnicami czopowymi EK186. Na rurach założyć opisy zgodnie ze standardem TD S.A.

W zależności od rodzaju kabla należy zastosować rury:

- dla kabla NA2XY-J 4x120 – rura Ø110, N450 (np.: DVR 110) poza drogą; rura Ø110, N750 (np.: SRS 110) pod drogami i wjazdami;

- dla kabla NA2XY-J 4x240 – rura Ø160, N450 (np.: DVR 160) poza drogą; rura Ø160, N750 (np.: SRS 160) pod drogami i wjazdami;

W przypadku gdy podczas prac przy przebudowie kabli ziemnych okaże się, że wraz z linią kablową poprowadzone jest uziemienie, należy je również przebudować analogicznie do danej linii kablowej ziemnej, stosując bednarkę uziemiającą FeZn o przekroju dobranym do bednarki istniejącej, ale nie mniejsze niż 30x4.

UWAGA

Na czas robót uzyskać dopuszczenie do prac przez TAURON Dystrybucja, a przebudowywane odcinki linii napowietrznej oraz kablowych ziemnych wyłączyć spod napięcia.

Prace bezwzględnie prowadzić w stanie beznapięciowym przy wyłączonych i uziemionych wszystkich istniejących przewodach w danym punkcie trasy.

Ze względu na charakter prac kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na czas robót uzyskać dopuszczenie do prac przez Tauron Dystrybucja, a przebudowywane odcinki linii elektroenergetycznych wyłączyć spod napięcia. Wykonać powykonawcze pomiary izolacji wymienianych przewodów oraz ciągłości żył i uziemienia ochronnego.

## Zasady układania kabla ziemnego

SIEĆ nN

Kable należy układać w rowie kablowym o szerokości dna 40cm na głębokości 0,7m poza drogami i 0,8m pod drogami w podsypie piaskowym 2x10 cm. Na całej długości kabel ułożyć w rurze ochronnej karbowanej, a w miejscach przejścia pod drogą oraz pod podjazdami utwardzonymi do posesji prywatnych kabel ułożyć w rurze sztywnej grubościennej. Kable należy przykryć folią PCV koloru niebieskiego z napisem „UWAGA KABEL”, którą ułożyć 25-35 cm górną krawędzią rury. Kable układać linią falistą, przy słupach należy pozostawić 1-2m zapasu kabla. Na całej trasie w wykopie założyć oznaczniki kablowe w odstępach max. 10m. Oznaczniki powinny zawierać: typ, przekrój, trasę kabla, datę montażu i użytkownika. W trakcie układania kabla należy przestrzegać normy  N SEP-E-004. Równolegle do trasy kabla układać bednarkę uziemiającą FeZn o przekroju dobranym do istniejącego uziemienia. Bednarkę układać w rowie kablowym 10 cm poniżej warstwy piasku i łączyć poprzez zaspawanie, zacisk lub objemkę. Miejsca połączeń uziemienia zakonserwować masą antykorozyjną do wys. 30 cm ponad powierzchnię gruntu.

## Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienia

SIEĆ SN

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w sieci elektroenergetycznej SN stanowi uziemienie ochronne.

SIEĆ nN

W celu ochrony przeciwporażeniowej przewidziano: samoczynne wyłączenie (układ sieciowy TN-C). Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa);

- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa);

Jako podstawowy środek ochrony przeciwporażeniowej istnieje samoczynne szybkie wyłączenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej.

Przewód ochronny PEN należy uziemić bednarką FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10 omów. Bednarkę należy podłączyć do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyżowy zapewniając galwaniczne połączenie.

## Próby pomontażowe

Przed uruchomieniem obiektu należy wykonać próby pomontażowe urządzeń i układów elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/02 w szczególności po ułożeniu kabli, wykonaniu głowic i podpięciu do pól przeprowadzić próby napięciowe kabli.

## Uzbrojenie podziemne terenu oraz elementy zagospodarowania terenu

W zakresie opracowania występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu tj. sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna.

## Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności:

- zapewnia ciągłość dostępu do drogi publicznej,

- nie pozbawia osoby trzeciej możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

- zapewnia ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

- nie powoduje konieczności wycinki drzew i krzewów.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzględniono:

- konieczność   zabezpieczenia   swobodnego   dostępu   do   ruchu   pieszego   i   kołowego   do nieruchomości sąsiadujących z zajmowanym na prace terenem,

- zasadę nienaruszalności elementów istniejących.

## Ochrona zabytków

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków i podlegających ochronie. Inwestycja w całości znajduje się poza zakresem ochrony konserwatorskiej. Jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Inwestor jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie o tym powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Starostę wodzisławskiego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie w zakresie dóbr kultury współczesnej.

## Obszar oddziaływania obiektu

Na terenie planowanej Inwestycji obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany w pasie o szerokości do 1m. Obszar oddziaływania określono na podstawie art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Uwagi i wnioski

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych i w miejscach publicznych, wobec tego należy zachować szczególne środki ostrożności. Prace musza wykonywać osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Dz. Ustaw nr 54 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r.

W czasie prac montażowych miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

- Przy wykonywaniu robót objętych projektem należy wykorzystywać wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami

- Wykopy pod linie kablowe wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji

- Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać pomiarów wielkości elektrycznych, a w szczególności pomiar stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia.

- Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa w sprawie, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (patrz opracowanie COBO-PROFIL - wydanie I 1997 „Instalacje Elektryczne").

- Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego

- Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (DZ. U. Nr 20 poz. 163) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowiązany jest zlecić do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upoważnionej do wykonywania robót geodezyjnych następujące prace:

a)  wytyczenie w terenie elementów projektowanych,

b) pomiary powykonawcze, inwentaryzacja w przypadku urządzeń podziemnych przed ich zasypaniem

- Przy skrzyżowania z gazociągiem zastosować zabezpieczenia zgodnie z wymogami PSG i GAZ-System.

- Wszystkie istniejące sieci teletechniczne podwieszone do istniejących przebudowywanych słupów elektroenergetycznych, należy przewiesić na nowoprojektowane słupy. Ewentualne zmiany uzgodnić z właścicielami poszczególnych linii teletechnicznych.

# INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Nazwa zadania | TURZA ŚLĄSKA – PRZEBUDOWA ODNOGI ULICY MSZAŃSKIEJ |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | ODCINEK BOCZNY ULICY MSZAŃSKIEJ, 44-351 TURZA ŚLĄSKA |
| Jednostka ewidencyjna | GORZYCE 241506_2 |
| Obręb | TURZA 241506_2.0010 |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | 241506_2.0010.AR_5.1356/6, 241506_2.0010.AR_5.1348/6, 241506_2.0010.AR_5.1800/288, 241506_2.0010.AR_5.973/288, 241506_2.0010.AR_5.951/6, 241506_2.0010.AR_5.968/284, 241506_2.0010.AR_5.1535/284 |
| Kategorie obiektów budowlanych | XXV; XXVI |
| Inwestor | GMINA GORZYCE UL. KOŚCIELNA 15, 44-350 GORZYCE |
| Jednostka projektowa | ML DESIGN 44-337 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. CIESZYŃSKA 226 |

Zespół projektowy:

| Projektant branży drogowej mgr inż. Przemysław WALTAR upr. nr SLK/5860/PWBE/15 |  |
| --- | --- |

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy

kolizji istniejących linii elektroenergetycznych SN 20 kV, nN 0,4kV z projektowaną inwestycją:

"Turza Śląska - przebudowa odnogi ulicy Mszańskiej"

Ze względu na rodzaj prac elektrycznych, proponuje się następującą kolejność wykonania robót:

-	zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji;

-	wykonanie wykopów;

- 	budowa linii kablowej zimnej;

- 	wykonanie instalacji uziemiającej;

- 	wykonanie obostrzeń;

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działkach będących przedmiotem opracowania istnieje sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i teletechniczna.

## Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrożenia wynikające od:

- szczególnej uwagi przed porażeniem prądem od elementów sieci energetycznych,

- szczególnej uwagi ze względu na niebezpieczeństwa wynikające od elementów sieci gazowych i wodnych;

## Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót.

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia:

- od ruchomych elementów sprzętu elektrycznego (w całym zakresie prowadzonych prac),

- porażenia prądem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montażowych (instalacja rozdzielnic i podpięcie do złącza kablowego )

- porażenia prądem w trakcie przewiertów kontrolnych przez elementy konstrukcyjne w pobliżu tras kablowych i kolizji z sieciami energetycznymi,

- upadku z wysokości przy pracach montażowych na drabinach przy pracach montażowych

## Instruktaże i szkolenia pracowników

Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w tematyce prowadzenia zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych, prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzić specjalista d/s BHP.

Z chwilą wejścia na teren budowy każdy z pracowników musi zostać poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. Instruktaże winne być powtarzane w cyklach tygodniowych.

Każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń, tzn.:

- wykonywania robót w wykopach,

- przebywania w pobliżu pracującego sprzętu zmechanizowanego (koparek, ładowarek, podnośników, dźwigów itp.),

- pracy na wysokościach (również z kosza podnośnika samochodowego)

- pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem,

- robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania środków ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając osobę dozoru o powstałej sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej, tj. hełm ochronny, rękawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzież robocza pracowników powinna mieć naszywki z nazwą firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujący w pobliżu dróg powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robót powinno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być prowadzone na podstawie szczegółowych przepisów.

Całość robót wykonać zgodnie z:

-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912)

-Rozporządzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)

-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

-PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

-N-SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

-N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”

## Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom

Wykopy na głębokości 1÷2,5m powinny posiadać zabezpieczenie w postaci ścianek ażurowych, zaś głębsze – w postaci ścianek szczelnych wykonanych przy użyciu bali drewnianych, rozpór stalowych oraz płyt szalunkowych. Montaż jak i demontaż deskowań powinien przebiegać pod nadzorem odpowiednich osób.

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn. w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejścia do wykopów należy wykonać przy użyciu drabin, rozstawionych w odległościach nieprzekraczających 20m.

Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:

- znaków ostrzegawczych,

- barierek i siatek,

- nocnego oświetlenia koloru żółtego,

- taśm ostrzegawczych biało-czerwonych i tablic „UWAGA! Głębokie wykopy”

Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystać istniejące ulice i drogi tymczasowe z płyt drogowych ułożonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi należy ustalić położenie istniejącego uzbrojenia terenu. Urobek wydobywany z wykopów powinien być składowany co najmniej w odległości 1,0m poza klinem odłamu gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwożony samochodami na teren tymczasowego składowania.

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszą być wykonane na podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierującemu zespołem ludzi przy pracach związanych z budową sieci oświetlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba pełniąca funkcję dopuszczającego. Zachować uwagi ujęte w uzgodnieniach branżowych.

Podczas wyładowań atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na dachu budynku.

# OBLICZENIA TECHNICZNE

## Uziemienie słupów

Dane wejściowe:

Zasilanie od strony GPZ WODZISŁAW (WOD); transformator 2, pole nr 38 W166 linia 20kV Łaziska:

Moc zwarciowa					- SkQ” = 225,23 MVA

Prąd pojemnościowy				- Ic = 257,68 A

Praca punktu neutralnego				AWSCz

Czas do załączenia AWSCz				t = 3 s

Czas nastawy zabezpieczeń ziemnozwarciowych

działających w cyklu W-Z-W-Z-W			- 1,2 s

Wartość uziemienia słupów przy zasilaniu od strony GPZ musi spełniać warunek:

UTp = UD1

Uznaje się, że zagrożenie porażeniowe nie wystąpi, gdy dla danego czasu trwania doziemienia tf  napięcie dotykowe UT  nie przekroczy najwyższej wartości dopuszczalnej UTp = UD2

Kryteria skuteczności ochrony przy dotyku pośrednim uznaje się za spełnione, gdy:

napięcie uziomowe UE wyznaczone na drodze obliczeń lub pomiarów nie przekracza podwójnej wartości UTp (2UTp) podanych w normie PN-E-05115:2002  i w tabeli 1:

UE= IEZE  ≤ 2UTp  (tF)                                                       (10)

przy czym można przyjąć, że ZE=RE, czyli zamiast (10) obowiązuje warunek:

,                                                           (10a)

albo napięcie uziomowe spełnia warunek:

UE ≤ 4UTp                                                                  (11)

i wykonane są uznane środki uzupełniające M wg tabeli 2; zamiast warunku (11) można stosować warunek:

+  środki uzupełniające M.                      (11a)

W powyższych wzorach RE jest rezystancją uziemienia ochronnego słupów SN, zapewniającą spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w bezpośrednim otoczeniu słupów SN. Prąd IE jest natomiast prądem uziomowym, podawanym przez Dział Operatora Sieci, wyliczonym przy uwzględnieniu najbardziej niekorzystnego stanu połączeń ruchowych sieci w warunkach normalnych oraz zasilania awaryjnego.

Wymaganą rezystancję uziemienia obliczamy z zależności:

gdzie:

IE – prąd uziomowy

RE – rezystancja uziemienia ochronnego

UD – maksymalne dopuszczalne napięcie dotykowe spodziewane, zależne od czasu

zwarcia tF oraz rezystancji dodatkowej Ra

Wartość napięcia UD1-1 przyjęto dla rezystancji Ra = 1000 Ω w miejscach w których można założyć, że ludzie mają buty na stopach;

UD = 132 V dla czasu trwania zwarcia tF= 4,2s oraz rezystancji dodatkowej Ra=1000  Ω.

tF =tAWSC+(2xtW)+ (2xtOZ)

gdzie:

tF – czas przepływu prądu zwarcia doziemnego

tW – czas własny wyłącznika

tOZ– opóźnienie czasowe zabezpieczenia ziemnozwarciowego (czas zadziałania zabezpieczeń)

Ik1"=I2AWSC+(0,1*ICS)2=√400+663,99=32,62A

IE = r x I''k1

gdzie:

r – współczynnik redukcyjny linii, r=1

IE = 1x 32,62 = 32,62 A

RE<2*13232,62

Otrzymujemy:

RE < 8,09 

Z wykonanych obliczeń wynika, że rezystancja uziemienia projektowanych słupów musi mieć wartość mniejszą od 8,09 Ω

Uziemienie słupów SN należy wykonać jako typowe TP1  2x6 w postaci otoku umieszczonego na głębokości 0,6m w odległości 1m od słupa oraz dwóch promieni o długości 6m każdy zakończonymi sondami uziomowymi 18mm o długości 6m każdy. W celu uzyskania wymaganej rezystancji    uziemienia, ilość sond pionowych należy zwiększyć a uziomy poziome wydłużyć, aż do uzyskania wymaganej wartości.

# ZAŁĄCZNIKI

## Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej

## Protokół z narady koordynacyjnej

## Zestawienie podstawowych materiałów