Opis przedmiotu zamówienia, w tym części zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na budowie wewnętrznej klatki schodowej oraz wykonaniu elementów p. poż. w istniejącym budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rajczy wraz z budową chodnika – EATP II.

- Szczegółowy zakres i sposoby wykonania prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, na który składają się:

- Projekt zagospodarowania działki – zał. nr 2

- Projekt architektoniczno budowlany – zał. nr 3

- Załączniki - opinie uzgodnienia pozwolenia – zał. nr 4

- Projekty techniczne branżowe – zał. nr 5, 6, 7

- Architektura konstrukcja,

- SSP Oddymianie,

- Instalacja hydrantowa.

- Specyfikacje techniczne – zał. nr 8, 9, 10

- Architektura konstrukcja,

- SSP Oddymianie,

- Instalacja hydrantowa.

- Przedmiar robót – zał. nr 11 (wyłącznie pomocniczo)

- Budowa wewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie elementów p. poż. - Etap II.

- Pozwolenie konserwatorskie: Zamurowanie otworu na poddaszu – zał. nr 12

- Oznaczenie wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej;

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych, które ujęto w dokumentacji projektowej pn.: „Budowa wewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie elementów p. poż. w istniejącym budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rajczy wraz z budową odcinka chodnika” z wyłączeniem robót dotychczas wykonanych w Etapie I.

W zakresie Etapu I wykonano:

- wewnętrzną klatkę schodową „K5” tj. kompleksowo wszystkie roboty budowlane i instalacyjne w części budynku gdzie klatka została zaprojektowana do drzwi p. poż. na granicy pomieszczeń oznaczonych 1.22. i 1.25 na kondygnacji parteru oraz 2.29 i 2.32 na kondygnacji piętra – wraz z montażem wymienionych drzwi;

- kompleksowo w całym budynku, wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemów oddymiających, obejmujące między innymi prowadzenie linii kablowych systemów wraz z kuciem bruzd, przebiciami w ścianach i stropach, montażami centrali, wyposażenia zawierającego między innymi sygnalizatory, czujki, ostrzegacze, przyciski oraz pozostałe elementy systemów ujęte w dokumentacji, montaże wszystkich okien oddymiających z siłownikami, ujętych w dokumentacji projektowej, wykonanie szybów napowietrzających oraz pozostałe roboty towarzyszące z wyłączeniem montażu kurtyn p. poż. dla których doprowadzono okablowanie. Wykonano roboty budowlane odtworzeniowo - wykończeniowe i towarzyszące zawierające między innymi tynki w miejscach wykonanych bruzd i przebić, izolacje przejść masą p. poż., gładzie, gruntowanie, roboty malarskie, itp., wykonano programowania, badania, sprawdzenia systemu, przywrócono obiekt do stanu pozwalającego na użytkowanie pod względem użytkowym i estetycznym;

- kompleksowo w całym budynku, oświetlenie awaryjne wraz z zasilaniem urządzeń p. poż., w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących między innymi zasilanie obwodów, obwody elektryczne dla oświetlenia awaryjnego, tablice rozdzielcze, zasilanie urządzeń p. poż., oprawy oświetlenia awaryjnego tj.: wykopy i ułożenie kabla ziemnego w rurze osłonowej z zasypaniem wykopu i przywróceniem terenu do stanu jak przed wykopem, układanie kabli z rurami osłonowymi wraz z kuciem bruzd, wnęk, przebiciami w ścianach i stropach, montażami tablic rozdzielczych i wyposażenia zawierającego między innymi puszki, wyłączniki, gniazda, elementy wyposażenia rozdzielnic oraz pozostałe ujęte w dokumentacji załączonej do postępowania, montaże opraw oświetlenia awaryjnego wraz z podłączeniami, roboty budowlane odtworzeniowo - wykończeniowe i towarzyszące, wykonano podłączenia, badania, sprawdzenia, pomiary, testy, przywrócono obiekt do stanu pozwalającego na użytkowanie pod względem użytkowym i estetycznym.

W zakresie Etapu II należy wykonać:

- kompleksowo wykonać wszystkie roboty budowlane związane z budową chodnika obejmujące wszystkie roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wywozy i utylizacje, roboty ziemne, jakich wymaga przedmiotowe zadanie, wykonanie warstw podbudów, ułożenie obrzeży, wykonanie nawierzchni ujętych w dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu w miejscu i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, wykonanie wymaganych badań, pomiarów, między innymi pomiaru geodezyjnego powykonawczego, uzyskanie dokumentów, które pozwolą na przeprowadzenie odbioru robót.

Przedmiotowe roboty w zakresie budowy chodnika, zostały uwzględnione w załączonym pomocniczo przedmiarze robót, punkt: „Chodnik” -  załącznik Nr 11

Szczegóły wykonawcze, uwzględnia dokumentacja projektowa: Projekt zagospodarowania działki – zał. nr 2, Projekt architektoniczno budowlany – zał. nr 3, Architektura konstrukcja Projekt techniczny – zał. nr 5 oraz Architektura konstrukcja Specyfikacja techniczna – zał. nr 8

- wykonać montaże wszystkich kurtyn przeciwpożarowych wewnętrznych (kurtyny pożarowe sterowane elektrycznie wraz z certyfikowaną centralą zamknięć ogniowych), jakie zostały ujęte w dokumentacji projektowej wraz z ich podłączeniem (w tym ułożenie okablowania sterującego od miejsca pozostawienia zapasu kabla zasilającego oraz modułu we/wy) oraz wpięciem się do modułów we/wy i zaprogramowania centrali systemu SSP, robotami towarzyszącymi, które należy wykonać, aby prawidłowo zamontować wymienione kurtyny, wszystkie roboty odtworzeniowo - wykończeniowe i towarzyszące, które należy wykonać celem zabezpieczenia obiektu na czas prowadzenia robót oraz przywrócenia obiektu do stanu pozwalającego na użytkowanie pod względem użytkowym i estetycznym, wszystkie wymagane programowania, badania, sprawdzenia oraz uruchomienie systemów.

Zamawiający informuje, że prace z I etapu są objęte gwarancją Wykonawcy i to z nim należy konsultować możliwość ingerencji w rozdzielnicę Ppoż oraz okablowanie, moduły we/wy i centralę systemu SSP. W przypadku braku uzgodnienia ingerencji Wykonawcy II etapu w istniejącą instalację, wiązało się będzie z przejęciem gwarancji na cały system sygnalizacji pożaru.

Przedmiotowe roboty montażowe w zakresie kurtyn, zostały uwzględnione w załączonym pomocniczo przedmiarze robót, punkt: „Kurtyny p. poż.” -  załącznik Nr 11

Szczegóły wykonawcze, uwzględnia dokumentacja projektowa: SSP Oddymianie Projekt techniczny - załącznik Nr 6 oraz System sygnalizacji pożarowej Oddymianie Specyfikacja techniczna -  załącznik Nr 9

- kompleksowo wykonać instalację hydrantową w ramach której przewidziano wszelkie roboty budowlano-instalacyjne obejmujące między innymi prowadzenie rurociągów  wraz z kuciem, przebiciami w ścianach i stropach, montażami zbiorników, zestawu podnoszenia ciśnienia, wodomierza, szafek hydrantowych, wszelkich zaworów, trójników itp., zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych, wpięciem do istniejącego rurociągu zasilającego, wszystkie roboty budowlane odtworzeniowo - wykończeniowe i towarzyszące które należy wykonać celem zabezpieczenia obiektu na czas prowadzenia robót oraz przywrócenia obiektu do stanu pozwalającego na użytkowanie pod względem użytkowym i estetycznym, wszelkie wymagane podłączenia, badania, sprawdzenia, pomiary, testy, dokumentację powykonawczą.

Przedmiotowe roboty budowlano-instalacyjne w zakresie instalacji hydrantowej, zostały uwzględnione w załączonym pomocniczo przedmiarze robót, punkt: „Instalacja hydrantowa” -  załącznik Nr 11.

Szczegóły wykonawcze, uwzględnia dokumentacja projektowa: Instalacja hydrantowa Projekt techniczny -  załącznik Nr 7 oraz Instalacja hydrantowa Specyfikacja techniczna -  załącznik Nr 10.

- kompleksowo wykonać pozostałe elementy p. poż. nie wykonane uprzednio w Etapie I, które obejmują wszystkie roboty przygotowawcze związane z zabezpieczeniem istniejących elementów budynku na czas prowadzenia prac, wygrodzenie i oznakowanie, wszystkie roboty rozbiórkowe, demontażowe i budowlane związane z rozbiórkami ścian i innych elementów, wykuciami otworów, wyniesieniem, wywozem i utylizacją pozostałości, zamurowaniami, wykonaniem ścian p. poż.,  otworów drzwiowych wraz z nadprożami, elementami wykończenia, okładzinami, tynkami, robotami odtworzeniowymi, malarskimi w zakresie pozwalającym na uzyskanie wymaganej estetyki obiektu, uporządkowaniem pomieszczeń w miejscu i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac oraz uzyskać i przekazać zamawiającemu, wszystkie wymagane dokumenty które pozwolą na przeprowadzenie odbioru robót. Przedmiotowe w/w roboty budowlane są zlokalizowane w różnych częściach budynku z wyłączeniem części parteru i piętra – sąsiedztwo klatki schodowej „K5” gdzie zostały wykonane kompleksowo w Etapie I (pomieszczenia do drzwi p. poż. na granicy pomieszczeń oznaczonych 1.22. i 1.25 na kondygnacji parteru oraz 2.29 i 2.32 na kondygnacji piętra).

Przedmiotowe roboty budowlane zostały uwzględnione w załączonym pomocniczo przedmiarze robót, punkt: „Elementy p. poż. - Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe, Roboty budowlane i wykończeniowe” -  załącznik Nr 11.

Szczegóły wykonawcze, uwzględnia dokumentacja projektowa: Projekt architektoniczno budowlany – zał. nr 3, Architektura konstrukcja Projekt techniczny – zał. nr 5 oraz Architektura konstrukcja Specyfikacja techniczna – zał. nr 8

- kompleksowo wykonać demontaże istniejących drzwi, ościeżnic itp., montaże wszystkich samozamykaczy, ościeżnic, drzwi p. poż., opisanych w dokumentacji projektowej z wyłączeniem drzwi w części parteru i piętra – sąsiedztwo klatki schodowej „K5” gdzie montaże zostały wykonane kompleksowo w Etapie I (pomieszczenia do drzwi p. poż. na granicy pomieszczeń oznaczonych 1.22. i 1.25 na kondygnacji parteru oraz 2.29 i 2.32 na kondygnacji piętra wraz z wymienionymi drzwiami), wykonać przełożenie drzwi znajdujących się między pomieszczeniami 2.26. a 2.28 na kondygnacji pietra (istniejące drzwi oraz ościeżnice należy tak przygotować aby możliwe było wykonanie, całość związanych robót w zakresie zadania).

Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek przewidzenia wszelkich środków zabezpieczających istniejące elementy budynku na czas prowadzenia prac, wygrodzenie i oznakowanie. Zadanie obejmuje wszystkie roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i pozostałe budowlane związane z pracami związanymi z w/w drzwiami, wszystkie prace związane z wyniesieniem, wywozem i utylizacją pozostałości, robotami w zakresie pozwalającym na uzyskanie wymaganej estetyki obiektu, uporządkowaniem pomieszczeń w miejscu i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Przed wykonaniem robót oraz zamówieniem drzwi, Wykonawca ma obowiązek wykonania ustaleń z przedstawicielami zamawiającego, wystąpienia z wnioskami i uzyskania pozytywnych uzgodnień WKZ w Katowicach delegatura w Bielsku-Białej dotyczących szczegółów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zakłada się konieczność montażu skrzydeł i ościeżnic z elementami zdobień (Wykonawca ma obowiązek przewidzieć powyższe w ofercie). Zamawiający posiada i na wniosek Wykonawcy udostępni przykładowe, wcześniej już zdemontowane skrzydła drzwiowe). Wykonawcza ma obowiązek uzyskać i przekazać zamawiającemu, wszystkie wymagane dokumenty, które pozwolą na przeprowadzenie odbioru robót.

Przedmiotowe roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe zostały uwzględnione w załączonym pomocniczo przedmiarze robót, punkt: „Elementy p. poż. - Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe, Montaż drzwi wewnętrznych i ościeżnic” -  załącznik Nr 11.

Szczegóły wykonawcze, uwzględnia dokumentacja projektowa: Projekt architektoniczno budowlany – zał. nr 3, Architektura konstrukcja Projekt techniczny – zał. nr 5 oraz Architektura konstrukcja Specyfikacja techniczna – zał. nr 8.

W ramach zadnia Wykonawca II etapu dostarczy i zamontuję chwytaki elektromagnetyczne podtrzymujące w czasie normalnej pracy drzwi w pozycji otwartej, natomiast podczas pożaru drzwi się automatycznie mają zamknąć. W ramach I etapu wykonawca ułożył okablowanie do chwytaków i zakończył puszką natynkową. Po zamontowaniu i podłączeniu chwytaków należy podłączyć okablowanie do zasilacza pożarowego (ustalono na I etapie prac, że okablowanie ze względów bezpieczeństwa nie będzie podłączone od strony zasilania – pozostawione luźne przewody w zasilaczu).  Siła trzymająca chwytaków musi być dobrana do ciężaru skrzydła drzwi oraz powinny mieć możliwość wyłączenia z przycisku na obudowie chwytaka.

Rozmieszczenie chwytaków zgodnie z załączonym rysunkiem/szkicem z ustaleń z Zamawiającym (rysunek 1a w załączeniu).

Zamawiający przypomina, że prace z I etapu są objęte gwarancją. W przypadku jakiejkolwiek ingerencji należy się kontaktować z Gwarantem, a w przypadku braku uzgodnienia ingerencji Wykonawcy II etapu w istniejącą instalację, wiązało się będzie z przejęciem gwarancji na cały system sygnalizacji pożaru i oddymiania.

- kompleksowo wykonać zamurowanie otworu okiennego znajdującego się na kondygnacji poddasza w miejscu zaznaczonym w dokumentacji projektowej w części „Architektura konstrukcja Projekt techniczny” – zał. nr 10, rysunek T-4.

W ramach przedmiotowego zamurowania należy wykonać roboty budowlane obejmujące roboty przygotowawcze w zakres których wchodzi zabezpieczenie istniejących elementów budynku na czas prowadzenia prac, wygrodzenie i oznakowanie, kompleksowe przygotowanie otworu, usunięcie fragmentów tynku, wykucie strzępi, zamurowanie otworu od wewnątrz na grubość 25cm – cegła pełna na zaprawie, należy zastosować fugę barwioną w masie w kolorze cegły. W murze zamontować przeciwpożarowe kratki wentylacyjne pęczniejące EI60. Istniejące okno należy przygotować przed wykonaniem zamurowania tj. oczyszczenie, obrobienie dookoła, demontaż klamki oraz pozostałe wymagane w celu wykonania zasadniczej części zadania. W razie powstania gruzu lub innych odpadów, Wykonawca ma obowiązek ich wyniesienia, wywozu oraz utylizacji (w cenie oferty).

Przedmiotowe roboty budowlane zostały uwzględnione w załączonym pomocniczo przedmiarze robót, punkt: „Zamurowanie otworu okiennego na poddaszu” -  załącznik Nr 11.

- kompleksowo wykonać zabezpieczenie istniejącej zabytkowej drewnianej okładziny sufitu pomieszczenia nr 118, oznaczonego z części rysunkowej jako 2.25. oraz istniejących zabytkowych drewnianych okładzin klatki schodowej „K1” – zabezpieczenie pożarowe do stopnia trudno zapalności.

W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać wszystkie roboty budowlane, konserwatorskie obejmujące roboty przygotowawcze w zakres których wchodzi właściwe zabezpieczenie istniejących elementów budynku na czas prowadzenia prac, wygrodzenie i oznakowanie terenu robót, ewentualne roboty demontażowe istniejących elementów, dobór technologii, sposobu wykonania  i środka do zabezpieczenia powierzchni okładzin, przygotowanie istniejących okładzin zgodnie ze wymaganiami producenta zastosowanego środka, wykonanie wszelkich robót zasadniczych polegających na zabezpieczeniu systemowym spełniającym wymagania p. poż.,

Szczegóły formy zabezpieczenie, zależnie od zastosowanego środka, który należy uzgodnić na etapie przygotowawczym do wykonania robót właściwych - uzgodnienie z przedstawicielami Inwestora oraz WKZ w Katowicach delegatura w Bielsku-Białej. Na obecnym etapie przyjęto zabezpieczenie bezbarwną farbą pęczniejącą do ogniochronnego zabezpieczenia drewna. Sposób przygotowania zależny od rodzaju użytego środka - rozwiązanie systemowe zgodnie z instrukcją producenta.

W celu wykonania prawidłowej wyceny prac do wykonania, zaleca się przed złożeniem oferty, dokonanie wizji w miejscu inwestycji.

Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich prac związanych z wyniesieniem, wywozem i utylizacją pozostałości, robotami w zakresie pozwalającym na uzyskanie wymaganej estetyki obiektu, uporządkowaniem pomieszczeń w miejscu i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

Przedmiotowe roboty budowlane i konserwatorskie zostały uwzględnione w załączonym pomocniczo przedmiarze robót, punkt: „Pozostałe roboty oraz zabezpieczenia p. poż. elementów drewnianych zabytkowych” -  załącznik Nr 11.

- po zakończeniu prac dopełnić wszystkich formalności wynikających z Prawa Budowalnego oraz dopełnić wszystkich formalności wynikających z Pozwolenia na budowę nr 1108/2024 z dnia 28.10.2024 r. dla całego zadania objętego w/w pozwoleniem, tj. dla robót wykonanych w ramach etapu I i II. – zał.nr 4.

- Wykonawca robót ma obowiązek przewidzieć wszelkie środki, które pozwolą na pełne zabezpieczenie pomieszczeń budynku na czas prowadzenia robót. Zastosowane rozwiązania mają zabezpieczyć sam obiekt oraz jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo jego użytkowników przez cały czas prowadzenia robót. W razie powstania jakichkolwiek uszkodzeń elementów budynku wykonawca w zakresie umowy ma obowiązek naprawić powstałe uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za estetykę pomieszczeń w obrębie robót i w razie jej naruszenia ma obowiązek wykonać właściwe roboty pozwalające na uzyskanie wymaganej estetyki obiektu, który to fakt należy potwierdzić protokolarnie z przedstawicielami Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w a) Opisie Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ) na który składają się:

1.Skrócony Opis Przedmiotu Zamówienia -  zał. nr 1 (niniejszy dokument)

- Projekt zagospodarowania działki – zał. nr 2

- Projekt architektoniczno budowlany – zał. nr 3

- Załączniki - opinie uzgodnienia pozwolenia – zał. nr 4

- Projekty techniczne branżowe – zał. nr 5, 6, 7

- Architektura konstrukcja,

- SSP Oddymianie,

- Instalacja hydrantowa.

- Specyfikacje techniczne – zał. nr 8, 9,10

- Architektura konstrukcja,

- SSP Oddymianie,

- Instalacja hydrantowa.

- Przedmiar robót – zał. nr 11 (wyłącznie pomocniczo)

- Budowa wewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie elementów p. poż. - Etap II.

- Pozwolenie konserwatorskie: Zamurowanie otworu na poddaszu – zał. nr 12

b) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

- Przywołana w/w dokumentacja projektowa obejmuje również roboty budowlane oraz elementy p. poż. w budynku wykonanej już w Etapie I robót a których nie obejmuje przedmiotowe postępowanie przetargowe.

- Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy –i stanowią załącznik nr 4 do SWZ (zwane są dalej PPU).

- Jeśli w dokumentach niniejszego zamówienia /szczególnie w dokumentacji projektowej – dokumentacji technicznej zawierającej m.in. projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne branżowe wraz z przedmiarami robót i zestawieniami materiałów oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)/, przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw handlowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to Zamawiający zaznacza, iż w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wykazanie równoważności dla oferowanych materiałów, systemów i technologii itp. spoczywa na wykonawcy, który jest zobowiązany wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność poprzez podanie nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, architektonicznych, estetycznych, kolorystycznych itp. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty stosownych opisów technicznych i funkcjonalnych lub technologicznych (np. kart produktowych, kart charakterystyki, kart materiałowych, prospektów, katalogów, folderów, oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela albo innych dokumentów lub oświadczeń) pozwalających na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SWZ.

Kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności oferowanych materiałów, systemów i technologii itp. jest odpowiednio spełnienie wszystkich obowiązujących norm lub posiadanie parametrów technicznych, użytkowych, eksploatacyjnych, estetycznych nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarach robót lub w STWiOR. W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów, systemów i technologii itp. wykonawca przed ich zastosowaniem (ich wbudowaniem) winien przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich równoważność i uzyskać akceptację Zamawiającego oraz projektanta.

- Przed złożeniem oferty, zaleca się przeprowadzenie wizji w miejscu wykonania planowanych robót!.