CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie charakterystyki energetycznej dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wraz z zagospodarowaniem terenu, budową instalacji wewnętrznych oraz odcinków zewnętrznych tych instalacji na działce nr 456/18 w Łysej Górze.

Opracowanie stanowi  integralną część dokumentacji Architektoniczno-budowlanej wraz z projektami branżowymi.

Niniejsze opracowanie obejmuje charakterystykę energetyczną dla budynku objętego pozwoleniem na budowę.

- Opis ogólny zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zadania przewidziano rozbudowę budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii o dodatkową część warsztatową (ślusarnia).

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka ceramicznego, żelbetowej o jednej kondygnacji nadziemnej o dachu stromym, budynek  nie podpiwniczony– patrz rysunki architektury.

Budynek wyposażony w następujące instalacje:

- Instalacja wod-kan,

- Instalacja C.O.,

- Instalacje elektryczne,

- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła,

- Instalacja paneli fotowoltaicznych.

- Założenia do obliczeń i podstawowe parametry budynku

Do obliczeń założono:

rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana z pustaka ceramicznego, żelbetowa, kratownica dachowa

rodzaj przeszkleń: okna projektowane wsp. U<0,9 W/m2K,

powierzchnia użytkowa: 140,28 m2,

ilość kondygnacji: 1

Warunki klimatyczne dla stacji meteorologicznej: Nowy-Sącz,

- instalacja ogrzewania: wodne – ogrzewanie podłogowe,

- źródło zasilania instalacji c.o. wodnej – istniejąca kotłownia gazowa kondensacyjna

- instalacja przygotowania CWU: pojemnościowa zasilana elektrycznie,

instal. paneli fotowolt.: wykorzystanie na potrzeby wentylacji i oświetlenia 1 543 kWh/rok

| Parametry budynku (części wnioskowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeznaczenie części budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budynek użyteczności publicznej, ślusarnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciężka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa osłonięcia budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dobrze osłonięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczelność budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektowa temperatura zewnętrzna |  |  |  | θe |  |  | -20 |  |  | °C |  |  |
|  | Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  |  |  | θm,e |  |  | 7,6 |  |  | °C |  |  |
|  | Temperatura wewn. zgodna z normą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary charakterystyczne wnioskowanej części budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość budynku |  |  |  | bbud |  |  | 11,71 |  |  | m |  |  |
|  | Długość budynku |  |  |  | abud |  |  | 19,22 |  |  | m |  |  |
|  | Powierzchnia podłóg na gruncie |  |  |  | Abud |  |  | 164,29 |  |  | m² |  |  |
|  | Powierzchnia użytkowa |  |  |  | Af |  |  | 140,28 |  |  | m² |  |  |
|  | Liczba kondygnacji |  |  |  | n |  |  | 1 |  |  | [-] |  |  |
|  | Wysokość budynku |  |  |  | hbud |  |  | ok. 5,98 |  |  | m |  |  |
|  | Wskaźnik zawartości budynku |  |  |  | A/Ve |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| Dane gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagłębienie budynku |  |  |  | z |  |  | 0,00 |  |  | m |  |  |
|  | Obwód podłogi na gruncie |  |  |  | P |  |  | 61,95 |  |  | m |  |  |
|  | Wymiar char. podł. |  |  |  | B' |  |  | 5,74 |  |  | m |  |  |
| Wentylacja mechaniczna naw-wyw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krotność wymiany powietrza (wartość minimalna) Sprawność odzysku ciepła (średnio) |  |  |  | n50 % |  |  | 2,0 83 |  |  | 1/h % |  |  |

- Zestawienie wyników dla budynku

Współczynniki przenikania ciepła dla przegrody zewnętrznej podlegającej przebudowie lub budowie (dla najmniej korzystnego wariantu przegrody)

Współczynniki przenikania ciepła obliczone na podstawie normy PN-EN-ISO 6946.

Kolejność układu warstw podana od wnętrza budynku.

| Ściana zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  |  | Grubość warstwy |  | Wsp. przewodzenia ciepła |  |  |  |
|  |  |  | di [m] |  | λi [W/(m·K)] |  |  |  |
| Tynk cem-wapienny |  |  | 0,01 |  | 0,82 |  |  |  |
| Ściana z pustaka ceramicznego |  |  | 0,19 |  | 0,42 |  |  |  |
| Wełna mineralna |  |  | 0,18 |  | 0,035 |  |  |  |
| Tynk cienkopowłokowy |  |  | 0,01 |  | 0,82 |  |  |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  | Działanie |  | Opór cieplny |  |  |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] |  | Rλ = Σdi / λi |  | R [m2K/W] |  |  |  |
| 0,01 | 0,82 |  | 0,01 / 0,82 |  | R1= |  | 0,01 |  |
| 0,19 | 0,42 |  | 0,19 / 0,42 |  | R2= |  | 0,45 |  |
| 0,18 | 0,035 |  | 0,18 / 0,035 |  | R3= |  | 5,14 |  |
| 0,01 | 0,82 |  | 0,01 / 0,82 |  | R3= |  | 0,01 |  |
| Opór przejmowania ciepła poziomy dla ściany zewnętrznej |  |  |  |  | Rsi + Rse = |  | 0,28 |  |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  |  | ΣR = R1+R2+R3+R4 |  | 5,89 |  | m2K/W |  |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  |  | U= 1/R |  | 0,172* |  | W/m2K |  |

- * Uwzględniono dodatek z uwagi na mostki od okien i systemu montażu elewacji wentylowanej

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,20 W/m2K.

| Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  |
|  |  | di [m] | λi [W/(m·K)] |  |
| Pokrycie dachowe |  | 0,01 | nie oblicza się |  |
| Płyta warstwowa z rdzeniem PIR |  | 0,16 | U=0,14 |  |
| Uwaga. Do obliczeń nie uwzględnia się przewodności cieplnej warstw izolacji przeciwwilgociowej |  |  |  |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła | Działanie | Opór cieplny |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |
| 0,16 | 0,022 | 0,16 / 0,022 | R1= | 7,27 |
| Opór przejmowania ciepła pionowy dla połaci dachowej |  |  | Rsi + Rse = | 0,14 |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  | ΣR = R1 + R2 + R3 | 7,41 | m2K/W |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  | U= 1/R | 0,135 | W/m2K |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,15 W/m2K.

| Podłoga na gruncie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy |  |  | Wsp. przewodzenia ciepła |  |  |
|  |  | di [m] |  |  | λi [W/(m·K)] |  |  |
| Nawierzchnia posadzkowa |  | 0,02 |  |  | 0,85 |  |  |
| Wylewka betonowa |  | 0,10 |  |  | 1,10 |  |  |
| Folia PE |  | 0,001 |  |  | nie oblicza się |  |  |
| Izolacja termiczna |  | 0,15 |  |  | 0,035 |  |  |
| Izolacja przeciwwodna |  | 0,001 |  |  | nie oblicza się |  |  |
| Chudy beton |  | 0,10 |  |  | 1,10 |  |  |
| Piasek z pospółką zagęszczany warstwami |  | 0,30 |  |  | 0,95 |  |  |
| Uwaga. Do obliczeń nie uwzględnia się przewodności cieplnej warstw izolacji przeciwwilgociowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubość warstwy |  | Wsp. przewodzenia ciepła |  | Działanie | Opór cieplny |  |  |  |
| di [m] |  | λi [W/(m·K)] |  | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |  |  |
| 0,02 |  | 0,85 |  | 0,02 / 0,85 | R1= |  | 0,02 |  |
| 0,10 |  | 1,10 |  | 0,10 / 1,10 | R2= |  | 0,09 |  |
| 0,15 |  | 0,035 |  | 0,15 / 0,035 | R3= |  | 4,28 |  |
| 0,10 |  | 1,10 |  | 0,10 / 1,10 | R4= |  | 0,09 |  |
| 0,30 |  | 0,95 |  | 0,30 / 0,95 | R5= |  | 0,31 |  |
| Opór przejmowania ciepła pionowy dla podłogi na gruncie |  |  |  |  | Rsi = |  | 0,17 |  |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  |  |  | ΣR = R1+R2+R3+R4+R5 | 4,96 |  | m2K/W |  |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  |  |  | U= 1/R | 0,201 |  | W/m2K |  |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,30 W/m2K.

Współczynniki przenikania ciepła dla proj. okien oraz drzwi zewnętrznych

a) Okna

Okna z przekładką termoizolacyjną z szybami zespolonymi ( przy t>16°C)

Uokna≤ 0,9 W/m2K (Wg. WT U(max) =0,9 W/m2K).

b) Drzwi zewnętrzne wejściowe

Drzwi zewnętrzne wejściowe, profil ciepły U≤ 1,3 W/m2K (Wg. WT U(max) =1,3 W/m2K).

| Współczynniki strat ciepła |  | W/K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie: |  |  |  |  |  |  |
|  | do otoczenia przez obudowę budynku | ΣHT,ie |  | 71,15 |  |  |
|  | do gruntu | ΣHT,ig |  | 35,12 |  |  |
| Współczynnik strat ciepła na wentylację |  | ΣHTv |  | 55,68 |  |  |
| Sumaryczny współczynnik strat ciepła |  | ΣH |  | 161,95 |  |  |
| Straty ciepła budynku w poszczególnych miesiącach |  | kWh/m-c |  |  |  |  |

Straty ciepła przez przenikanie

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTR | 1684 | 1614 | 1328 | 895 | 521 | 137 | 197 | 197 | 474 | 846 | 1384 | 1644 |

Straty ciepła przez wentylację

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QVE | 882 | 845 | 696 | 469 | 273 | 72 | 103 | 103 | 248 | 443 | 725 | 861 |

| Wewn. zyski ciepła i od promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach | kWh/m-c |  |
| --- | --- | --- |

Wewn. zyski ciepła i od promieniowania słonecznego

|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QGN |  | 667 | 654 | 803 | 893 | 1003 | 999 |  | 1017 | 955 | 848 | 770 | 671 | 676 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji:   QH,nd =7 340 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzewania ciepłej wody użytkowej | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzewania CWU:        QW,nd = 724 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji:    QK,H =7 912 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzewania CWU | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzewania CWU:         QK,W =1 055 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do oświetlenia | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie:                      QK,L =1 993 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą do ogrzewania, wentylacji i podgrzewania CWU | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą do ogrzewania,

wentylacji i podgrzewania CWU:        				          Elpom = 543 kWh/rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową:   		          EK=66,1 kWh/m2·rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EPH+W | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną ogrzewania, wentyl, cwu:  EPH+W=62,0 kWh/m2·rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EPL | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną na oświetlenie:   	          EPL=35,5 kWh/m2·rok

Uwaga.

Metodyka obliczania rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i CWU w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 czerwca 2014r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

- Sprawdzenie wskaźnika EPmax

Obliczeniowy wskaźnik EPH+W dla budynku wynosi 62,5 kWh/m2·rok

Maksymalna wartość wskaźnika EPH+W max wg. WT 2021 dla budynków nowo wznoszonych nie może przekroczyć 70 kWh/m2·rok

EPH+W = 62,5 kWh/m2·rok > EPH+W max  = 70 kWh/m2·rok

Warunek  spełniono EPH+W < EPH+W max

Obliczeniowy wskaźnik EPL dla budynku wynosi 35,5 kWh/m2·rok

Maksymalna wartość wskaźnika ∆EPL wg. WT 2021 nie może przekroczyć 50 kWh/m2·rok

EPL= 35,5 kWh/m2·rok < ∆EPL 50 kWh/m2·rok

Warunek spełniono EPL< ∆EPL