## N1,U1
zestawienie głównych elementów instalacji N1W1
NAWIEW N1 | ilość | jedn. | pow m2
Kratka nawiewna 525x25mm z przepustnicą GA | 6 | kpl
Zawór wentylacyjny nawiewny Ø125 | 1 | szt
rura spiro Ø125 | 8 | mb | 3.14
kanał prostokątny 400x300 w izolacji 20mm | 18.5 | mb | 25.9
kanał prostokątny 500x300 w izolacji 20mm | 1.2 | mb | 1.92
tłumik kanałowy L=1000mm, 400x300mm w izolacji 20mm | 1 | szt
nagrzewnica elektryczna 6,0 kW, 8,7A, zasilanie 3x400V | 1 | szt
przepustnica ręczna Ø125 | 2 | szt
Udział kształtek 30%
Wyrzutnia U1 | ilość | jedn. | pow m2
centrala wentylacyjna N1W1 z osprzetem i automatyką, okablowaniem - Vn/Vw=1850/1800 m³/h, Spręż 350Pa - masa 200 kg - stojąca na podkonstrukcji stalowej ścianek dizałowych wzmocnionych , amortyzowana - moc wentylatorów 1,6 kW - napięcie zasilania 230V AC / 50 Hz - | 1 | kpl | -
zestaw wsporczy (wzmocnienie ścianek dizałowych i sufitu) pod centralę do 300kg. | 1 | kpl
kanał prostokątny 500x300 w izolacji 20mm | 5.2 | mb | 8.32
rura spiro Ø315 | 2 | mb | 2.0096
wyrzutnia dachowa typu VHLA 450 na podstawie dachowej H=30cm | 1 | kpl
tłumik kanałowy L=1500mm, 500x300mm w izolacji 20mm | 1 | szt
Udział kształtek 35%

## W1,C1
zestawienie głównych elementów instalacji N1W1
WYWIEW W1 | ilość | jedn. | pow m2
Kratka wywiewna 400x150mm z przepustnicą GA | 5 | kpl
kanał prostokątny 400x300 w izolacji 20mm | 20.5 | mb | 28.7
kanał prostokątny 500x300 w izolacji 20mm | 0.7 | mb | 1.12
tłumik kanałowy L=1500mm, 400x300mm w izolacji 20mm | 1 | szt
| 1 | szt
| 1 | szt
| 16 | szt
Udział kształtek 35%
CZERPNIA C1 | ilość | jedn. | pow m2
kanał prostokątny 500x300 w izolacji 100mm | 3.5 | mb | 5.6
czerpnia ścienna 600x500mm z żaluzją | 1 | kpl
tłumik kanałowy L=1500mm, 500x300mm w izolacji 100mm | 1 | szt
Udział kształtek 35%