SA.270.2.2.2026 Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu przeznaczonego do naziemnej obserwacji przeciwpożarowej obszarów leśnych i lokalizacji pożarów lasu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do obserwacji naziemnej obszarów leśnych oraz lokalizacji pożarów lasu, wraz z ich montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego z automatyczną detekcją pożaru i dymu na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec.

Celem systemu będzie prowadzenie stałego monitoringu przeciwpożarowego 
w okresie akcji bezpośredniej w ochronie ppoż. w Lasach Państwowych oraz automatyczne powiadamianie dyżurnych w przypadku wykrycia pożaru, co ma umożliwić zwiększenie skuteczności monitoringu na danym terenie. Rozwiązania techniczne muszą pozwalać na wprowadzenie w przyszłości zmian i aktualizacji systemu oraz jego ewentualną rozbudowę (w zakresie urządzeń i oprogramowania). System powinien umożliwiać dodanie co najmniej dwóch dodatkowych kamer oraz udostępnienie obrazu i możliwości sterowania kamerą w innym PAD.

Dyżurny dyspozytor w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym będzie mieć zapewniony podgląd obrazu z kamery oraz bieżącego azymutu, bieżącej pozycji użytkowników oprogramowania mobilnego oraz położenia sąsiednich kamer na mapie. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Zwierzyniec zlokalizowany jest w Leśnym Ośrodku Nasiennym w Zwierzyńcu, przy ul. Szczepankiewicza 12.

Nowy zestaw kamerowy zostanie zainstalowany na maszcie przeciwpożarowym w Leśnictwie Bukownica. Obraz z kamery należy przesłać do PAD, gdzie ma być dostępny w aplikacji na komputerze PC i telewizorze. Światłowód należy doprowadzić z masztu do leśniczówki (długość w gruncie ok. 50m i w pionie 50m w istniejącej rurze typu arot) i wpiąć do sieci wskazanej przez Zamawiającego w budynku leśniczówki. Zamawiający udostępnia sieć internetową ze stałym adresem IP, prędkość do 900 Mb/s w budynku leśniczówki i w PAD. Zamawiający dopuszcza zastosowanie łączności opartej na radiolinii nielicencjonowanej.

Uruchomienie systemu monitoringu przeciwpożarowego wraz z automatyczną detekcją pożaru/dymu powinno nastąpić przy użyciu dostarczonych urządzeń (zestawu kamerowego montowanego na maszcie) oraz urządzeń i oprogramowania tj. aplikacji do detekcji pożarów i zarządzania alarmami, komputera PC do obsługi aplikacji, monitorów, urządzeń i przewodów zasilających sprzęt w PAD i na dostrzegalni, panelu sterującego z 3-osiowym joystickiem, wyświetlaczy kierunku obserwacji).

Wykonawca zapewni szkolenie po uruchomieniu systemu, w terminie ustalonym 
z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni pełen serwis (również z montażem i demontażem kamer) oraz wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w okresie obserwacji ppoż. od 1 marca do 30 października. Maksymalny czas na podjęcie działań serwisowych wynosi 2 godziny, a maksymalny czas na usunięcie awarii — 48 godzin. W przypadku napraw niemożliwych do wykonania w wymaganym terminie, Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze, gwarantując pełną funkcjonalność systemu.

Wykonawca wraz z ofertą dostarczy dokumentację techniczną oferowanych rozwiązań, pozwalającą na weryfikację zgodności z OPZ.

Zestawienie obiektów:

- Wieża Bukownica

lokalizacja: 50°33'46.1"N 22°50'17.4"E,

wys. 49 m,

Zasilanie 230 V na maszcie (doprowadzony przewód do pustej rozdzielnicy na maszcie), maszt stalowy kratowy z odciągami, 1 kamera PTZ, łączność światłowód lub radiolinia w pasmie nielicencjonowanym

- PAD w Leśnym Ośrodku Nasiennym w Zwierzyńcu, lokalizacja. 50,61248°N 22,97142°E

Szacowane zestawienie ilościowe:

| Nazwa elementu systemu | Ilość |
| --- | --- |
| Zestaw kamerowy montowany na dostrzegalni (kamera ppoż. obrotowa wraz z akcesoriami) | 1 |
| Aplikacja do detekcji pożarów oraz zarządzania alarmami wraz z aplikacją WEB (dostęp przez www) | 1 |
| Aplikacja mobilna | 8 |
| Zestaw komputerowy | 1 |
| Zestaw alarmowy na dostrzegalnię (ochrona kamery) | 1 |
| Zestaw UPS na dostrzegalni | 1 |

Wymagania minimalne dla komponentów systemu:

- Zestaw kamerowy montowany na dostrzegalniach (obrotowa kamera ppoż. wraz z akcesoriami)

1.	Zestaw urządzeń do wczesnego wykrywania pożarów na terenach leśnych powinien zawierać:

- głowicę obrotową z zespołem wizyjnym w jednej hermetycznej obudowie,

- niezbędne układy zasilania z ochroną przed przepięciami, m.in. typu: BCD, LAN

- dedykowany panel sterujący zintegrowany z 3 osiowym joystickiem, zapewniający pełną obsługę urządzeń systemu,

- monitor kolorowy (telewizor) LCD LED, Full HD z wejściami HDMI 1.3 lub HDMI 1.4 (przekątna ekranu 32”),

- dedykowany wyświetlacz, do wyświetlania kierunku obserwacji (kąty położenia osi optycznej) i zaprogramowanych nazw własnych obiektów terenowych (nie za pomocą̨ komunikatów OSD na ekranie monitora),

2.	Urządzenia muszą umożliwiać prowadzenie obserwacji w promieniu do ok. 20 km w sprzyjających warunkach atmosferycznych przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu i trwałości mechaniki.

3.	Elementy montowane na zewnątrz pomieszczeń muszą gwarantować właściwa pracę przy pełnym zakresie wilgotności względnej powietrza (od 0 do 100 %) w zakresie temperatur od –10°C do +50°C (okres obserwacji od 01.03 do 30.10.) i być odporne na czynniki atmosferyczne (opady, silny wiatr).

4.	Głowica (napędy) i zespół wizyjny (kamera i obiektyw) muszą być zintegrowane i stanowić zwartą konstrukcję w jednej hermetycznej obudowie. Obudowa z zespołem wizyjnym musi być mocowana w pozycji stojącej. Stopa obudowy musi być przykręcana do platformy wieży, a żaden fragment mocowania urządzenia nie może przesłaniać́ widzenia kamery.

5.	Osłona zespołu optycznego wykonana ze szkła z systemem odparowywania szyby (grzałka).

6.	Urządzenia muszą być przystosowane do transmisji sygnału wizji i sterowania, w jakości HDTV, z zabezpieczeniem przed możliwością niezamierzonego pozostawienia urządzeń w pracy.

7.	Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na PC lub innego typu komputerach. W żadnym znaczeniu nie traktuje się, jako komputer PC sytemu typu embedded, czyli dedykowanego pod konkretne zastosowanie systemu mikroprocesorowego.

8.	Głowica obrotowa bez ograniczeń obrotu w zakresie 360o dla ruchu panoramicznego, z regulacją położenia pionowego osi optycznej w zakresie +10o do -20o lub więcej, przystosowana do pracy w zewnętrznych warunkach otoczenia.

9.	Prędkość obrotowa w ruchu automatycznym dostosowana do długości ogniskowej, zapewniająca płynność́ przesuwu (bez szarpania) i dobrą czytelność obrazu (płynność), przy maksymalnej długości ogniskowej, ok. 10 minut na jeden obrót.

10.	Szybkie osiąganie zadanego położenia kątowego, czas szybkiego półobrotu poniżej 30 sekund.

11.	Stałe wyświetlanie kątów położenia osi optycznej z dokładnością do 1o, a w przypadku zbliżeń do 0,1o.

12.	Funkcja zaprogramowanego automatycznego śledzenia horyzontu

13.	Głowica musi być łatwa w montażu i demontażu, o masie poniżej 8 kg oraz posiadać zamontowany na stałe uchwyt do linki asekuracyjnej.

14.	Kamera cyfrowa (kolorowa) CMOS Full HD z optyczną stabilizacją obrazu, która zapewni format sygnału wizji HDTV (1080i/60 lub 1080p/60) w proporcjach 16:9, z zastosowaniem przetwornika powyżej 2000000 pikseli.

15.	Zmiana długości ogniskowej powyżej 30 (zoom powyżej 30x) i minimalnego kąta obserwacji poniżej 2,5o (hor.) w trybie wyświetlania 1080p.

16.	Możliwość przełączania z trybu AUTO FOCUS na tryb MANUAL FOCUS klawiszem z dedykowanej klawiatury.

17.	Cyfrowe powiększenie min. 10-krotne.

18.	Funkcja korekcji mgły.

19.	Możliwość definiowania sektorów szybkiego ruchu.

20.	Możliwość pracy w sektorach, np. od 0o do 180o.

21.	Możliwość zaprogramowania minimum dwóch tras obserwacji automatycznej.

22.	Funkcja szybkiego przeglądu terenu.

23.	Obraz (sygnał wizji HD) musi być wyświetlany w sposób płynny bez zauważalnych opóźnień, w rozdzielczości 1080i/60 lub 1080p/60 dla zestawu HDTV.

24.	Obraz w ruchu automatycznym musi być wyświetlany w sposób ciągły i płynny, dla zestawu HDTV.

25.	Dedykowany pulpit sterujący, zapewniający zdalną, szybką zmianę parametrów pracy kamer, zintegrowany z 3 osiowym profesjonalnym joystickiem.

26.	Osoba obsługującą musi mieć możliwość pełnego ręcznego sterowania kamerą (kierunek poziomy i pionowy, ogniskowa, ostrość, kompensacja wstecznego oświetlenia i innymi funkcjami kamery i głowicy obrotowej).

27.	Zestaw automatycznie dostosuje prędkość obrotu w poziomie do aktualnie nastawionej ogniskowej obiektywu.

28.	Zestaw automatycznie dostosuje pionowy kierunek obserwacji do kierunku poziomego podczas pracy w trybie automatycznym.

29.	Zestaw będzie miał możliwość omijania podczas pracy w trybie automatycznym określonych sektorów.

30.	Urządzenia (kamery) na wieżach będą automatycznie wyłączane bez udziału personelu po stwierdzeniu braku obsługi po upływie 1 godziny.

31.	Sterowanie za pomocą dedykowanej klawiatury, wszystkie funkcje uruchamiane za pomocą przycisków, opisanych w sposób sugerujący ich przeznaczenie - sterowanie ręczne odbywać się będzie w czasie rzeczywistym.

32.	Zestaw musi współpracować z systemem automatycznego wykrywania dymu i danymi przestrzennymi Leśnej Mapy Numerycznej.

33.	Menu oraz instrukcje urządzeń w języku polskim.

34.	Niezbędne urządzenia w PAD powinny być zamontowane w istniejącej w PAD szafie typu RACK lub w wypadku braku miejsca nowej. Możliwość zasilania z 230V.

- Aplikacja do detekcji pożarów oraz zarządzania alarmami

1.	Program do automatycznego wykrywania dymów, ma za zadanie wspomaganie obserwatora. W momencie wykrycia dymu, współpracująca z oprogramowaniem kamera ma ustawić widok na obszar w którym wykryto zagrożenie, oprogramowanie ma zawiadomić sygnałem dźwiękowym oraz określić koordynaty pożaru. Każdy tak zgłoszony alarm jest zapisywany i możliwy do z weryfikowania przez obserwatora.

2.	System ma umożliwiać lokalizację z jednej kamery na podstawie azymutu i szacowanej odległości oraz na podstawie przecięcia kilku azymutów z innych wież.

3.	Działanie modułu automatycznego wykrywania dymu musi odbywać się w lokalnym środowisku komputerowym, dane nie mogą być przetwarzane poza komputerem zainstalowanym w PAD

4.	Połączenie z siecią Internet może być używane podczas współpracy aplikacji z oprogramowaniem mobilnym  oraz innymi Punktami Alarmowo-Dyspozycyjnymi znajdującymi się w innych nadleśnictwach.

5.	Obsługa rozszerzonej rzeczywistości - możliwość wyświetlenia bieżącego obrazu z kamery wraz z nałożoną siatką z oddziałami leśnymi oraz ich numerami. Na bieżącym widoku obrazu z kamery użytkownik może określić oddział leśny, na który skierowana jest kamera niezależnie od zastosowanego bieżącego powiększenia obrazu (zoom).

6.	Wykrycie dymu w programie musi odbywać się całkowicie automatycznie w całym obszarze obserwacji kamer - do wykrycia dymu nie mogą być potrzebne jakiekolwiek czynności ze strony użytkownika, w szczególności zatrzymanie kamery bądź inne sposoby wskazania dymu przez użytkownika.

7.	Program ma umożliwiać definiowanie obszarów, w których system będzie przeprowadzał detekcje dymu ustawiając uprzednio ostrość kamery na z góry ustaloną wartość. możliwość ustawienia przez użytkownika wartości opisanej ostrości. Opisana funkcjonalność ma uniemożliwić automatyczne ustawianie ostrości na obiekty położone blisko kamery, np.: odgromniki.

8.	Program ma pozwalać na sterowanie „ręczne” kamerą/kamerami (bez użycia pulpitu sterującego) - Użytkownik ma mieć możliwość sterowania kamerą - zmiany położenia kamery w górę i w dół, w lewo i w prawo, zmniejszenia i zwiększenia przybliżenia, zatrzymania kamery. Efektem ma być zmiana wyświetlanego obrazu zgodnie z poleceniami przekazywanymi do kamery. Nie jest dopuszczalne występowanie widocznych opóźnień w reakcji kamery na sterowanie przez użytkownika.

9.	Program musi obsługiwać Standard Leśnej Mapy Numerycznej - program ma mieć możliwość wyświetlania Leśnej Mapy Numerycznej obserwowanego obszaru (zasięg terytorialny nadleśnictwa) stworzonej na podstawie plików ESRI Shapefile dostarczonych przez Zamawiającego. Program ma obsługiwać co najmniej następujące warstwy LMN:

- Leśnictwa,

- Obiekty sytuacyjne,

- Oddziały,

- Wydzielenia,

- Opisy oddziałów,

- Opisy wydzieleń,

- PNSW,

- Komunikacja (wyraźne oznaczenie dojazdów pożarowych),

- Punkty PPOŻ.

Program ma mieć możliwość dokonania samodzielnej aktualizacji podkładu mapowego przez użytkownika na podstawie plików ESRI Shapefile LMN.

Dla sąsiadujących nadleśnictw powinna być widoczna siatka oddziałów leśnych.

10.	Aplikacja powinna umożliwiać użytkownikowi możliwość wyświetlenia informacji o wydzieleniu - po wskazaniu na mapie wydzielenia, powinna wyświetlić jego opis taksacyjny, w szczególności informacje o drzewostanie (skład gatunkowy, wiek, zadrzewienie, itp.).

11.	Zamiana i ponowne załadowanie do programu warstw ma skutkować przebudowaniem wyświetlanej mapy zgodnie z danymi zawartymi w plikach źródłowych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamiennie map rastrowych typu: jpg, tiff, itp. Zamawiający nie dopuszcza także wykorzystania serwisu WMS jako jedynego źródła mapy - mapa zasadnicza musi być generowana bezpośrednio przez program na podstawie plików ESRI Shapefile.

12.	Program ma pozwalać płynnie zmieniać skalę wyświetlanej mapy

13.	Aplikacja powinna posiadać możliwość wyświetlenia map tematycznych, w szczególności mapy drzewostanowej i mapy przeciwpożarowej.

14.	Mapa obserwowanego terenu ma być wyświetlana dynamicznie w zależności od skali - przy małym przybliżeniu wyświetlane są ogólne informacje (miedzy innymi granice leśnictw, główne drogi, większe miejscowości), po powiększeniu powinny pojawiać się między innymi numery oddziałów, punkty PPOŻ oznaczone symbolami zgodnymi ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej, przy dużym powiększeniu widoczne muszą być granice wydzielenia.

15.	Skale w których pokazywane/ukrywane są poszczególne warstwy na mapie, dobrane muszą być w taki sposób, aby zapewnić czytelność mapy - nie jest dopuszczalne przesłanianie elementów mapy przez wyświetlenie zbyt dużej liczby obiektów szczegółowych.

16.	Aplikacja ma zapewniać podgląd obrazu z kamer oraz widok obserwowanego obszaru na mapie.

17.	Aplikacja ma zapewniać oddzielne okna dla obrazu z kamer i dla widoku mapy – możliwość przełączania.

18.	Aplikacja ma zapewniać możliwość zapisu obrazu z kamery na dysku i zgłoszonych alarmów (w postaci pliku wideo lub zrzutu klatki).

19.	Aplikacja ma zapewniać oddzielne okno do wyświetlania informacji o pożarach (czas wykrycia oraz azymut), możliwość podglądu (po wybraniu zgłoszenia aplikacja wyświetla zapisany obraz ze zgłoszeniem) oraz edycji zgłoszonych pożarów (podgląd/usuwanie).

20.	Aplikacja musi zapewniać możliwość definiowania obszarów nie podlegających wykrywaniu, np. miejsca stałego wydobywania się dymów.

21.	Aplikacja ma zapewniać dodatkową możliwość ręcznego dodawania punktów do programu i zaznaczania ich na mapie:

- poprzez naciśniecie przycisku na dedykowanym pulpicie sterującym w przypadku kamery będącej przedmiotem zamówienia,

- poprzez podanie azymutu dla uprzednio zdefiniowanych w programie wieżach z sąsiednich nadleśnictw (obsługa co najmniej 5 wież).

22.	Aplikacja, automatycznie po wyznaczaniu punktu przecięcia azymutów z dwóch kamer, ma podawać́ w osobnym oknie współrzędne punktu przejęcia w układzie WGS 84 (EPSG:4326) oraz Poland CS92 (EPSG:2180) oraz adres leśny wydzielenia, jeśli punkt przecięcia znajduje się na obszarze leśnym nadleśnictwa.

23.	Program musi charakteryzować się wysoką skutecznością wykrywania każdego koloru dymu. Powinien znajdować się co najmniej 80% dymów widocznych na obrazie z kamery. Program musi posiadać możliwość ręcznego zapisania obrazu z widocznym dymem, który nie został wykryty automatycznie w celu późniejszej oceny skuteczności algorytmu.

24.	Program musi charakteryzować się niskim poziomem fałszywych alarmów, program nie może zgłaszać średnio więcej niż 10 alarmów z jednej kamery w ciągu godziny w początkowym etapie użytkowania. Wykonawca zapewni dostosowanie programu do lokalnych warunków pracy w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów. Przez fałszywy alarm rozumie się zgłoszenie, na którym nie jest widoczny dym.

25.	System ma umożliwić przybliżoną lokalizację pożaru na podstawie odczytów z 1 kamery.

26.	Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne nośniki i konfiguracje aby zapewnić możliwość samodzielnego odtworzenia dowolnego elementu systemu, zapewni oprogramowanie rynkowe (nie jednostkowe, wykonane tylko dla Zamawiającego), zapewni przeszkolenie z zakresu instalacji i konfiguracji.

- Aplikacja WEB do podglądu obrazu z kamer oraz alertów, minimalna funkcjonalność:

1.	Działająca jako aplikacja w przeglądarce internetowej.

2.	Umożliwia dostęp użytkownikowi do aktualnego obrazu z kamer obrotowych.

3.	Umożliwia dostęp użytkownikowi do mapy monitorowanego obszaru ze wskazaniem miejsc w których znajdują się kamery.

4.	Możliwość potwierdzania lub odrzucania zgłaszanych alertów pożarowych.

5.	Generowanie filmów po klatkowych z dowolnie zdefiniowanego okresu używania podłączonych kamer, time laps.

6.	Gromadzenie archiwalnych i  potwierdzonych alertów pożarowych przez cały okres używania podłączonych kamer PTZ.

7.	Generowanie alertów zawierających zdjęcie z zaznaczonym obszarem zidentyfikowanym jako dym lub płomienie, datą i godziną wystąpienia zdarzenia oraz mapą z lokalizacją zdarzenia.

8.	Wizualizacja alertów na ortofotomapie.

9.	Dodawanie, usuwanie i edycja danych o dyspozytorach.

10.	Sterowanie kamerami PTZ (zoom, obrót).

11.	Zarządzanie użytkownikami aplikacji mobilnej.

- Aplikacja mobilna

1.	Instalowana na telefonie komórkowym, praca w systemie operacyjnym Android lub iOS.

2.	Wyświetlanie zgłoszeń alarmowych o wykrytym pożarze zawierających lokalizację wykrytego pożaru na mapie oraz zdjęcie z kamery wykonane w momencie wykrycia pożaru.

3.	Powiadamianie użytkowników o pożarze przy użyciu sygnału dźwiękowego oraz wiadomości typu „push notification”.

4.	Wyświetlanie listy alarmów archiwalnych.

5.	Obsługa Standardu Leśnej Mapy Numerycznej.

6.	Możliwość poglądu na żywo obrazu z kamer ppoż. instalowanych na wieży przeciwpożarowej

7.	Wyświetlanie listy alarmów przypisanych do kamer z których wykryty został pożar.

8.	Wyświetlanie lokalizacji pożaru na mapie LMN.

- Zestaw alarmowy na dostrzegali:

System ma posiadać:

  - alarm przeciwwłamaniowy (centrala, akumulator min. 18 Ah, 2 piloty zdalnego sterowania, zewnętrzna czujka dualna PIR+MW, sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, niezbędne przewody).

  - Możliwość zdalnego sterowania oraz powiadomień SMS.

- Komputer PC do obsługi aplikacji do detekcji pożarów

- Procesor minimum 8 rdzeniowy z funkcją wielowątkowości.

- wydajność potwierdzona oceną CPU (Passmark CPU Mark) min. 12600 punktów zgodnie z tabelą wyników rankingu CPU Benchmarks dostępną na stronie: (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

- Pamięć ram minimum  16GB

- Dysk twardy SSD o pojemności minimum. 512GB

- Karta graficzna o ilości RAM min. 4 GB

- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną

- Dodatkowa karta sieciowa 1 Gb/s (poza zintegrowaną kartą sieciową płyty głównej)

- Karta sieciowa bezprzewodowa

- Wejście USB 3.0

- System operacyjny umożliwiający sprawne działanie oprogramowania do wykrywania dymów,  kompatybilny z systemem używanym przez Zamawiającego jakim jest  Windows 11 Pro wersja 64 bitowa.

- Zestaw bezprzewodowy klawiatura i mysz

- Monitor Full HD min. 23’' z wbudowanymi głośnikami

- Zestaw UPS na dostrzegalni

System podtrzymania zasilania

Projektowany system zasilania awaryjnego powinien:

- zapewnić podtrzymanie zasilania na min. 24 godziny zakładając moc pobieranych urządzeń na poziomie 150 W

- umożliwić powiadomienie użytkowników o braku zasilania z sieci

- posiadać zabezpieczenia: bezpiecznik, zabezpieczenie od zwarcia, od wysokiej temperatury

- baterie: typ AGM, budowa typu FT (FRONT TERMINAL) umożliwiający redukcję powierzchni czołowej, wyższą gęstość energii i kompaktową budowę baterii, bezobsługowe bez konieczności uzupełniania elektrolitu, stosowane normy - Eurobat “Long Life” - 12 lat i dłużej.