Opis Przedmiotu Zamówienia - Zestawienie założeń do projektu adaptacji budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Batorego 9

- Zakres zamówienia.

- W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą:

  - Wielobranżową inwentaryzację budynku niezbędną do wykonania
m.in. ekspertyzy architektoniczno-budowlanej, ekspertyzy rzeczoznawcy
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ekspertyzy kominiarskiej,

  - Analizę cieplną budynku obejmującą audyt energetyczny ze wskazaniami dotyczącymi możliwości termomodernizacji budynku (wymagane uzgodnienie
z konserwatorem zabytków),

  - Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania Terenu,

  - Projekty Techniczne i Wykonawcze poszczególnych branż (konieczność ich opracowania jest zależna od wyników inwentaryzacji i konieczności dostosowania budynku do aktualnych przepisów):

- branża budowlana, obejmująca m.in.: izolację przeciwwilgociową fundamentów, osuszenie ścian piwnic, adaptację pomieszczeń dostosowującą budynek do aktualnych przepisów i wymagań przyszłych użytkowników, wymiana przykrycia dachu z ociepleniem stropu, remont elewacji, elementy zagospodarowania terenu,

- branża sanitarna (instalacja wody użytkowej ciepłej/zimnej, centralnego ogrzewania, hydrantowa, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzacji, kanalizacja sanitarna i deszczowa) wraz z charakterystyką energetyczną budynku,

Uwaga: Projektem należy objąć podłączenie rur spustowych od strony ul. Batorego do sieci kanalizacji deszczowej.

- branża elektryczna (instalacja elektryczna, teletechniczna, sygnalizacji pożaru, SSWiN, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, kontroli dostępu, odgromowa).

  - Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,

Uwaga: kosztorys inwestorski (szczegółowy) i przedmiar robót budowlanych powinny zostać opracowane w sposób umożliwiający etapowanie inwestycji. Szczegóły dotyczące podziału na etapy zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w czasie procesu projektowania.

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  - Projekt rusztowań,

  - Niezbędne załączniki do wniosku potrzebne do uzyskania zezwolenia od Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie na zajęcia pasa drogowego od strony
ul. Batorego w celu ustawienia rusztowania i prac elewacyjnych,

  - Niezbędne uzgodnienia dokumentacji projektowej (po względem ochrony przeciwpożarowej,  bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-higienicznym oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków),

  - Analiza możliwości wykorzystania piwnic jako obiektów zbiorowej ochrony takich jak schron, ukrycie lub miejsca doraźnego schronienia w zależności od możliwości technicznych popartych stosownymi opiniami lub ekspertyzami,

  - Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością określonymi ustawą Prawo budowlane oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Uwaga: Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej przygotuje zestawienia materiałów i urządzeń wraz z ich niezbędnymi parametrami (m.in. zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń i materiałów w łazienkach i innych pomieszczeniach technicznych).

Ww. zestawiania nie będą obejmować umeblowania pomieszczeń.

W ramach zagospodarowania terenu:

- opracowaniem należy objąć zmianę organizacji ruchu na parkingu. Pozostawić istniejący wjazd na parking od ul. Bardowskiego, a wyjazd od ul. Fredy objąć stosowną dokumentacją projektową z niezbędnymi uzgodnieniami.

- analiza możliwości powiększenia powierzchni parkingu od strony zachodniej. Likwidacja skarpy, zastosowanie konstrukcji oporowej w granicy działki
z wymianą ogrodzenia terenu.

  - Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością określonymi ustawą Prawo budowlane oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

- Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa, dlatego dokumentację należy na bieżąco uzgadniać w czasie procesu projektowania
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (WKZ) oraz stosować się do wytycznych WKZ z dnia 18.02.2026 r.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.)
z uwzględnieniem art. 29 ust. 7 i art. 34 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.), koniecznej do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych.

- Zamówienie obejmuje również:

  - Przygotowanie wniosku o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych (Zamawiający przewiduje udzielenia przedstawicielowi jednostki projektowej stosownego pełnomocnictwa do występowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej);

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego we właściwych branżach między innymi
w zakresie:

    - Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z projektem,

    - Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - Pełnienia międzybranżowej koordynacji nadzorów autorskich.

  - Wsparcie projektanta w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót, w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców do dokumentacji technicznej oraz rozwiązań w niej zawartych.

- Podstawa opracowania

      - Opracowana i przekazania Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące w dniu jej przekazania przepisy prawa, w tym w szczególności dokumentacja opracowana będzie zgodnie z:

- przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.);

- przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.);

- przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.);

- przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454);

- przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2458);

- przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.);

- przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2024 poz.1292 z późn. zm.);

- przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411);

- obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami i dokumentami Zamawiającego;

- wytycznymi konserwatorskimi z dnia 18.02.2026 r. dotyczącymi budynku PUW
w Rzeszowie przy ul. Batorego 9.

      - Całość opracowanej dokumentacji, biorąc pod uwagę jej przyszłe wykorzystanie 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi być przygotowana zgodnie zapisami art. 99 – 104 ustawy  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.). W przypadku gdy konieczne będzie opisanie konkretnych rozwiązań przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, projektant opisze także kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Cel wykonania dokumentacji projektowej i technicznej

    - Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej koniecznej dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz dokonania zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót.

    - Dokumentacja techniczna obejmować będzie wykonanie kompletnego projektu budowlanego, tj. projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego (jeśli taki będzie wymagany), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.), niezbędnego do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej oraz opracowanie na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego dokumentacji wykonawczej.

    - Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego (zaakceptowanego) przez Zamawiającego projektu budowlanego, Wykonawca opracuje przedmiar robót, kosztorys inwestorski opracowany metodą szczegółową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz pozyska stosowne opinie techniczne, ekspertyzy, badań itp., jeśli takie będą wymagane.

    - Dokumentacja  techniczna  służyć  będzie  jako  Opis  Przedmiotu  Zamówienia w postępowaniu na roboty konserwatorskie i budowlane oraz będzie podstawą do realizacji robót.

    - Zakres robót zostanie zaprojektowany w sposób zapewniający spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

- Obowiązki w zakresie dokumentacji

    - Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej we wszystkich branżach z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

    - Przygotowanie i złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę;

    - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie na potrzeby opracowania przedmiotowej dokumentacji technicznej;

    - Pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, opinii i uzgodnień itp. jeżeli będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

    - Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, jeśli taka będzie wymagana;

    - Wykonanie wskaźnikowej wyceny inwestycji w oparciu o projekt budowlany oraz przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na podstawie projektu wykonawczego, z uwzględnieniem w miarę potrzeb, jego jednokrotnej aktualizacji;

    - Konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań technologicznych, mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

    - Przygotowanie dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz uwagi do dokumentacji budowlanej i wykonawczej, składane przez potencjalnych Wykonawców w trakcie postępowania na wykonanie robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym
z pytań i odpowiedzi udzielanych na etapie ww. postępowania oraz robót budowlanych, Zamawiający każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji, jednak nie dłuższy niż 4 dni robocze;

    - W przypadku zaproponowania w ofertach na wykonanie robót budowlanych materiałów lub dostaw urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej, pisemne opiniowanie tych materiałów na etapie analizy ofert i określenie czy można je uznać za równoważne – powyższe dotyczy również fazy realizacyjnej;

    - W przypadku wątpliwości i pytań Wykonawców, na etapie ww. postępowania na roboty budowlane, a dotyczących parametrów technicznych materiałów lub urządzeń, wskazujących na jednego producenta (na pisemne wezwanie Zamawiającego), wskazania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń;

    - W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania na roboty budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów, Wykonawca dokona bezpłatnej (jednokrotnej) aktualizacji kosztorysów inwestorskich;

    - Udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia,
w wyznaczonym terminie oraz we wskazanej formie, w tym również w siedzibie Zamawiającego;

    - W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji powstałych z winy Wykonawcy,  stanowiących  istotne  odstępstwo  od  zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę, doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt do zgodności opracowanej dokumentacji technicznej z obowiązującym prawem (projekt zamienny, opinie, uzgodnienia, pozwolenie na budowę itp.); Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu skutków finansowych
i terminowych proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie; Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

- Dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji

    - Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

- projekt zagospodarowania działki – terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze w wersji papierowej;

- projekt budowlany w zakresie: projekt techniczny dla poszczególnych branż oraz projekty wykonawcze dla każdej branży – 4 egzemplarze w wersji papierowej;

- projekt rusztowań – 4 egzemplarze w wersji papierowej;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla każdej branży – 2 egzemplarze w wersji papierowej;

- Przedmiar robót na zakres objęty projektem z podziałem na odpowiednie branże 
– 2 egzemplarze w wersji papierowej;

- Kosztorys inwestorski (szczegółowy) na zakres objęty projektem z podziałem na odpowiednie branże oraz etapowanie inwestycji – 2 egzemplarze w wersji papierowej;

- płyta CD z zapisami elektronicznymi ww. opracowań – 2 sztuki.

Uwaga: Dokumentację należy dostarczyć również w elektronicznej wersji edytowalnej.  Wykonawca łącznie z dokumentacją przekaże Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zgadza się na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

# Obowiązki w zakresie nadzoru autorskiego:

    - Z chwilą przystąpienia Zamawiającego do robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - Prowadzenia, w ramach wynagrodzenia umownego, nadzoru autorskiego we wszystkich branżach, polegającego na kontroli, w toku realizacji robót, zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

  - Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji tych robót;

  - Udziału, na wezwanie Zamawiającego, w komisjach i naradach technicznych;

  - Udziału, na wezwanie Zamawiającego, w odbiorach poszczególnych etapów robót i odbiorze końcowym inwestycji;

  - Wykonywania czynności wynikających z art. 21 ustawy Prawo budowlane.

    - W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane Wykonawca zobowiązany będzie w razie konieczności, do przeprowadzenia wizyt na terenie wykonywania budowy w trakcie realizacji robót. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, przewidywany termin przyjazdu i pobytu na budowie.

    - Zamawiający uznaje, że nadzór autorski obejmuje także czynności i prace niezbędne do wykonania poza terenem budowy, np. w biurze projektowym lub siedzibie Wykonawcy robót budowlanych oraz udział w naradach, odbiorach i ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawcy składane drogą mailową czy też telefonicznie.

    - Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt na budowie Projektanta (lub zespołu Projektantów w jednym dniu), jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji (jednorazowy pobyt obejmuje: przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, pobyt, wykonanie koniecznych opracowań związanych z pobytem).

    - Projektant nie może, bez zgody Zamawiającego, odstąpić od wykonywania nadzoru autorskiego.

    - Wykonania czynności nadzoru autorskiego Projektant nie może powierzyć innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Zmiana Projektanta po zakończeniu realizacji zamówienia, może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę i jej pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo budowlane i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

    - Oświadczenie musi zawierać datę przekazania / przejęcia obowiązków między Projektantami, zgody na scedowanie / przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym oświadczeniu dotychczasowego Projektanta.

    - Wykonawca zobowiązuje się do kontroli i zatwierdzania dokumentacji warsztatowej opracowanej,  w  razie  potrzeby,  przez  Wykonawcę  robót konserwatorskich i budowlanych.

# Obowiązki w zakresie personelu Wykonawcy:

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji niniejszego zamówienia publicznego osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji tego zamówienia. Osoby te powinny posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w swoich branżach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.).

    - Projektanci wszystkich niezbędnych branż, skierowani do realizacji przedmiotu umowy, muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane do projektowania,
w swojej specjalności bez ograniczeń, zgodnie z art. 15a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 z poźn. zm.) lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

# Terminy wykonania zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Etap I – do 150 dni o daty podpisania umowy – opracowanie projektu budowlanego wraz dokonaniem niezbędnych uzgodnień, przygotowaniem i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę;

- Etap II – do 210 dni od daty podpisania umowy – opracowanie dokumentacji wykonawczej, tj. projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Wymagania dla sieci IT

    - Zaprojektowanie serwerowni na parterze. Pomieszczenie powinno być nie mniejsze niż 3.5m x 4m co umożliwi ustawienie co najmniej  2 lub 3 szaf teleinformatycznych o wymiarach każda z nich - 800x1000 47U, pomieszczenie musi być objęte klimatyzacją i kontrolą dostępu.

    - Zaprojektowanie pomieszczenia punktu dystrybucyjnego obsługującego drugą część budynku (ok. 40-50%). Pomieszczenie powinno być nie mniejsze niż 2m x 3m.
W zależności od lokalizacji pomieszczenia serwerowni punkt dystrybucyjny może być zbyteczny.

    - Zaprojektowanie trasy kablowej pomiędzy serwerownią a punktem dystrybucyjnym.

    - Zaprojektowanie głównych tras kablowych teleinformatycznych, do pomieszczenia serwerowni i punktu dystrybucyjnego, biegnących korytarzami (propozycja koryta bax  nad sufitami podwieszanymi)

    - Zaprojektowanie tras kablowych w pomieszczeniach (pokojach/gabinet) przy wykorzystaniu listew instalacyjnych natynkowych, dwukanałowych z PCV
\w kolorze białym.

    - Zaprojektowanie gniazd teleinformatycznych (1 gniazdo tj. – 2 moduły RJ45)|
w pokojach w ilości 1 gniazdo na każde 5 m2 pomieszczenia jednak nie mniej niż 2 gniazda w pomieszczeniu.

    - Zaprojektowanie okablowania w standardzie nie gorszym niż skrętka (4 pary drut) 
w Kategorii 6A S/FTP

    - Zaprojektować okablowanie obsługujące system kontroli dostępu do pomieszczeń 
– centrala powinna znajdować się w pomieszczeniu serwerowni.

    - Zaplanować trasę kablową w pomieszczeniach suteryn przez cała długość budynku 
w celu wprowadzenia przewodów operatorów telekomunikacyjnych oraz do własnego użytku.

- Wymagania dla instalacji elektrycznej

    - Mając na uwadze zapotrzebowanie budynku zaprojektować agregat prądotwórczy oraz ups centralny wraz z ich lokalizacją.

    - Zaprojektować rezerwowe łącze zasilania, jeśli jest to możliwe.

    - Zaprojektowanie rozdzielni głównej.

    - Zaprojektowanie tras kablowych WLZ rozdzielni  TK , TO , TOA (propozycja koryta bax nad sufitami podwieszanymi).

    - Zaprojektowanie rozdzielnic piętrowych TK , TO , TOA , TCH (propozycja każde
z istniejących pięter podzielić na 4 części i WLZ sprowadzić do rozdzielni głównej
i zakończyć podlicznikiem).

    - Zaprojektować i obliczyć nowe oświetlenie w pomieszczeniach i na korytarzach oraz klatkach schodowych.

    - Zaprojektować oświetlenie ewakuacyjne w budynku.

    - Zaprojektować okablowanie obsługujące system kontroli dostępu do pomieszczeń – centrala powinna znajdować się w pomieszczeniu serwerowni.

    - Zaprojektować w pomieszczeniach nową instalacje gniazd ogólnych i data (propozycja w większych pomieszczeniach 4 zestawy w którym znajduje się
3 gniazda data + 2 gniazda 230v, a w mniejszych pomieszczeniach biurowych
3 zestawy).

    - Rozdzielnia TK czyli gniazda komputerowe data.

    - Rozdzielnia TO czyli gniazda 230v, klimatyzacje jednostki wewnętrzne,  oświetlenie w pomieszczeniach biurowych).

    - Rozdzielnia TOA czyli zabezpieczenie gniazd łazienek podgrzewaczy wody oraz sterowanie oświetleniem korytarzy).

    - Rozdzielnia TCH czyli zabezpieczenie jednostek zewnętrznych klimatyzacji
i wentylacji.

    - Zaprojektowanie sterowania oświetleniem zewnętrznym i korytarzy budynku aby świecone było z portierni.

    - Zaprojektować kabel grzejny na dachu z sterowaniem na portierni.

    - Zaprojektować panele fotowoltaiczne wraz z magazynem energii wpięte w instalację budynku z możliwością rozbudowy.