PROJEKT TECHNICZNY

| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa odcinka sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Urzejowicach na terenie działek nr 1685, 1688, 1683, 1690, 1635, 1691, 1769, 1681, 1679 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIRMA PROJEKTOWO – USŁUGOWA Adam PrzygoŃski Ul. Kochanowskiego 4l 37-550 Radymno Jednostka projektowa |  |  |  |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Miejscowość: Urzejowice Kategoria obiektu budowlanego: XXVI |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | Dz. nr 1685, 1688, 1683, 1690, 1635, 1691, 1769, 1681, 1679 Jednostka ewidencyjna: Przeworsk [181406_2] Obręb ewidencyjny: Urzejowice [0011] |  |  |  |
| Inwestor | Gmina Przeworsk Ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk |  |  |  |
| Zespół autorski |  | Branża | Data | Podpis |
| Projektant mgr. inż. Adam Przygoński Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr upr. PDK/0185/POOS/15 |  | Sanitarna |  |  |
| Sprawdzający mgr. inż. Daniel Paściak Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr upr. PDK/0119/PWOS/08 |  | Sanitarna |  |  |

Spis treści

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.	Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

2.	Kopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

3.	Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu

2.	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

3.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

4.	Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

5.	Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

6.	Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych

8.	Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

9.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

10.	Charakterystyka energetyczna budynku

# I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

# Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

- Kopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

# Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Radymno, 08.2025

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.)

Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe budowlano - techniczne dotyczące budowy odcinka sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Urzejowicach na terenie działek nr 1685, 1688, 1683, 1690, 1635, 1691, 1769, 1681, 1679;

- Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do wystąpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robót.

Wskazuje zgodnie z art.34, ust 3e Prawa Budowlanego, ze projektantem sprawdzającym, który dokonał sprawdzenia projektu jest Pan Daniel Paściak  posiadający uprawnienia nr PDK/0119/PWOS/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych.

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

# Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu

Nie dotyczy.

# Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Nie dotyczy.

# Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

# Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

- Przewody kanalizacyjne

Kolektor kanalizacji sanitarne projektuje się z rur PCV ø 200 mm o łącznej długości 251 m ze studniami betonowymi, odcinek sieci kanalizacji tłocznej o łącznej długości 124,26 m wraz przepompownią ścieków. Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej infrastruktury przewiduje się na terenie działki nr 1679. Tam, gdzie różnica wysokości głównego kanału i przyłącza wynosi więcej niż 0,5 m należy zastosować włączenia spadowe tzw. kaskady. Rury PVC należy układać na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o uziarnieniu poniżej 20 mm nie zawierającej ostrych kamieni. Grubość podsypki – min. 0,15m. Kanały układane pod jezdnią i nawierzchnią utwardzoną winny być na całej wysokości zasypane piaskiem z zagęszczeniem go warstwami co 30 cm. W terenach nieutwardzonych obsypka kanału z zagęszczeniem do wysokości 0,5 m nad rurą. Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurociągiem umieścić siatkę lub folię identyfikacyjną z tworzywa sztucznego o szerokości nie mniejszej niż 0,4m. Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem rurociągu w wykopie winny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza rury bądź jej uszkodzenia. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niwelatą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku. Zasypywanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności przewodów.

- Sieć wodociągowa

Projektowany odcinek wykonany zostanie jako przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej PE100 DN80 o łącznej długości 293,42 m.  Włączenie projektowanej sieci do istniejącej infrastruktury wodociągowej przewiduje się  na terenie działki 1685. Dla projektowanej sieci nie wykonywano szczegółowych obliczeń zaś doboru średnic dokonano w oparciu o opracowaną średnicę istniejącej rozbudowywanej sieci wodociągowej oraz o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Wszystkie odległości przewodu wodociągowego od innych obiektów zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami. Szczegółowy przebieg trasy odcinka głównego i sieci rozdzielczej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Technologia oraz materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny spełniać wymogi Państwowego Zakładu Higieny oraz posiadać  niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do przesłania wody pitnej. Użyte materiały powinny również odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 – z późniejszymi zmianami).

- Roboty ziemne

Roboty ziemne – wykopy wąsko przestrzenne wykonać należy mechanicznie. Roboty te należy wykonywać zgodnie z normami PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, PN-B-10736 „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu warunków BHP. Ściany wykopów zabezpieczyć należy wypraskami zakładanymi poziomo lub przy pomocy szalunków systemowych. Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać. Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu. Opisane powyżej zalecenia dotyczące robót ziemnych stosować należy przy wykonywaniu komór przewiertowych. Odcinki usytuowane w drodze wojewódzkiej wykonane będą metodą przewiertu i nie wymagają robót ziemnych.

- Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie Inwestora oraz należy przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednak w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

- Płukanie i dezynfekcja wodociągu

- Płukanie wstępne

Celem płukania wstępnego jest wypłukanie z zamontowanych przewodów wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, które mogły powstać podczas montażu. Przy starannym montażu rur bez zanieczyszczeń wewnątrz, można ograniczyć czas płukania, a tym samym zaoszczędzić znaczne ilości wody. Przyjęto 10-krotny przepływ wody. Przyjęto płukanie metodą przepływową z prędkością przepływu V=1,0 m/s.

- Dezynfekcja

Z uwagi na zastosowanie rur PE nie jest wymagana dezynfekcja rurociągów.

UWAGA:

- Wyniki badań po próbach szczelności powinny być wpisane do Dziennika budowy.

- Przewiduje się zrzucać wszelkiego rodzaju wody po próbach i płukaniach do istniejących rowów melioracyjnych i przydrożnych.

- Badanie szczelności sieci wodociągowej

Szczelność całego układu przewodów wodociągowych należy wykonać po całkowicie wykonanym wodociągu, a poszczególne odcinki przewodu przeszły już próbę szczelności z wynikiem pozytywnym. Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu. Po stwierdzeniu pojawienia się wody w poszczególnych otwartych i spokojnego jej wypływu bez domieszki powietrza należy otwory kolejno zamknąć. Po uzyskaniu spokojnego przepływu wody bez powietrza w punkcie końcowym należy stopniowo podnosić ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego należy zwiększać w odstępach 5 – minutowych ciśnienie, aż do uzyskania jego stabilności na wysokości ciśnienia próbnego. Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z PN-B-10725, która określa wielkość ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa.

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego, obserwując jednocześnie przewód i złącza.  Ciśnienie należy utrzymywać na tej wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów i innej armatury, w której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody. Wyniki badań można uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania  techniczne zostały spełnione. W razie stwierdzenia w czasie próby nieszczelności należy ustalić przyczynę i przystąpić do jej likwidacji. Naprawiany element należy ponownie poddać próbie szczelności. Jeśli warunki te zostaną spełnione, to sprawdzany odcinek można uznać za szczelny i przystąpić do jego zasypywania.

- Odbiór  robót

W trakcie realizacji robót należy dokonać odbiorów częściowych tzw. robót zanikających tj. odbiory wykonania wykopu, podłoża, stopnia zagęszczenia, szczelności oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiału, nienaruszenia gruntu rodzimego podłoża, stabilności ścian wykopu w obrębie obsypki.

Do odbioru końcowego wykonawca przedkłada:

- protokoły wszystkich niezbędnych odbiorów częściowych przyłącza z udziałem zainteresowanych stron,

- protokół prób szczelności,

- dziennik budowy,

- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawcza sytuacyjno – wysokościową,

- certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

- Kontrola jakości

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki badań należy uznać za dodatnie dla danej fazy robót, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności jej budowy z projektem. Kontrola jakości wymaga aby:

- Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.

- Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodnie z wymogami, a także zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Warunki BHP przy wykonaniu robót

- Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych, jak kable energetyczne, wodociągi, kanalizacja istniejąca, kabel telefoniczny, gazociąg należy wykonywać ręcznie.

- Sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

- Przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracujących maszyn, szczególnie pod wysięgnikami i czerpakami jest zabronione.

- Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”, „Zakaz wstępu nieupoważnionym” itp.

# Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

- zbiornik z polimerobetonu PMB

- pompy PEDROLLO lub równoważne + kolana sprzęgające (żeliwo epoxy),

- armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne),

- piony tłoczne ze stali 1.4301;

- prowadnice pomp ze stali 1.4301;

- złącza śrubowe ze stali 1.4301;

- konstrukcje stalowe ze stali 1.4301: właz prostokątny zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem (dodatkowo zabudowa w luku pomp kraty bezpieczeństwa wykonana ze stali 1.4301), pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na dno zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze;

- kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych), dla przepompowni przejezdnych jeden kominek;

- nasada strażacka Ø52,

- łańcuchy pomp i pływaków ze stali 1.4301;

- układ	sterowania,	z rozdzielnicą umieszczoną obok przepompowni. Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umożliwiający połączenie monitoringu GSM lub GPRS;

- wyłącznik główny;

- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy;

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepięciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem sieć/agregat;

- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp;

- oświetlenie wewnętrzne szafy;

- sterowanie ręczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno świetlną sygnalizację awarii.

Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu wyznaczającymi:

  - Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

  - Poziom MIN (wyłączanie pomp);

  - Poziom MAX (włączanie pomp),

  - Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej).

Układ sterowania realizuje następujące funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp),

- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;

- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM;

- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy;

- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu”,

po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy.

| Dane przepompowni Maksymalny dopływ ścieków Qs 2,14 [l/s] Rzędna terenu Rt 204,30 [ m ] | Wymagane parametry pompy Liczba pomp 2,00 [ - ] Wydajność 4,00 [l/s] Podnoszenie 3,99 [m] Typ pompy: MSV-80-14H Wydajność nominalna 9,00 [l/s] Nominalna wysokość podnoszenia 7,00 [m] Nominalna moc silnika napędowego 1,50 [kW] Obroty pompy 1410,00 [obr/min] Dopuszczalna liczba włączeń pompy 15,32 [ 1/h ] Liczba włączeń pompy w przepompowni 12,50 [ 1/h ] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn1 201,25 [ m ] Średnica rurociągu dopływowego D1 200,00 [ mm ] Kąt rurociągu dopływowego  1 180 [ ° ] |  |  |  |
| Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn2 brak [ m ] |  |  |  |
| Średnica rurociągu dopływowego D2 brak [ mm ] Kąt rurociągu dopływowego  2 brak [ ° ] |  |  |  |
| Rzędna dna rurociągu dopływowego Rn3 brak [ m ] Średnica rurociągu dopływowego D3 brak [ mm ] Kąt rurociągu dopływowego  3 brak [ ° ] |  |  |  |
| Rzędna osi rurociągu tłocznego Rrt 201,73 [ m ] Rzędna kolektora tłocznego Rkt 203,41 [ m ] Ciśnienie w kolektorze tłocznym p 0,00 [ MPa ] kt Rzędna posadowienia Rp 200,10 [ m ] Zbiornik Wysokość zbiornika Hz 4,40 [ m ] Średnica zbiornika Dw 1,20 [ m ] | Rzędna poziomu alarmowego Rzędna górnego poziomu ścieków Rzędna dolnego poziomu ścieków Rzędna dna zbiornika Objętość retencyjna czynna Czas napełniania Wysokość retencyjna Zapas alarmowy | Ra 201,25 Rmax 200,85 Rmin 200,65 Rd 200,25 Vret 0,23 Tp 1,76 F 0,20 G 0,40 | [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m3 ] [ min ] [ m ] [ m ] |
| Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy Wydajność całkowita przepompowni 8,04 9,53 [l/s] Wydajność pompy 8,04 4,77 [l/s] Rzeczywista wysokość podnoszenie 7,74 9,56 [m] Całkowita moc pobierana z sieci 1,94 3,25 [kW] Sprawność agregatu 0,32 0,28 [-] Czas pompowania 0,64 0,51 [min] Zużycie jednostkowe energii 0,0670 0,0946 [kWh/m3] Koszt jednostkowy 0,0201 0,0284 [PLN/m3] |  |  |  |
| Elementy układu tłocznego Wydajność obliczeniowa Q= 8,04 [l/s] Lp. Nazwa elementu Ilość Średnica wew.[mm] Opór [m] Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,20 1 Rura PE 90x5,4 124 79,2 4,78 |  | Pracuje 1 pompa V przepł. [m/s] 1,60 1,63 |  |
| Wydajność obliczeniowa Q= 9,53 [l/s] Lp. Nazwa elementu Ilość Średnica wew.[mm] Opór [m] Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,07 1 Rura PE 90x5,4 124 79,2 6,73 |  | Pracują 2 pompy V przepł. [m/s] 0,95 1,93 |  |
| Parametry pracy pompy przy przepływie grawitacyjnym za lewarem 1 pompa 2 pompy Wydajność rzeczywista pompy 10,24 7,70 [l/s] Wysokość podnoszenia rzeczywista 6,00 7,89 [ m ] |  |  |  |

204,50

204,30	0,20

204,73

|  | brak |
| --- | --- |
|  | brak |
|  | brak |
|  | brak |
|  | brak |
|  | brak |

200,0

201,25

Rura PE 90x5,4/L=124

201,73

26

124

1,63

4,40

203,41

MSV-80-14H

N = 2

0,40

0,20

1,15

200,25

0,40

200,10

1,20

M E T A L C H E M

:

# Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

# Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

Nie dotyczy.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

# Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.