1. Bilans wód opadowych i roztopowych dla projektowanego dachu oraz kostki

Ilość wód opadowych

- dach: 684 m2

- kostka brukowa: 202,52 m2

ODPŁYW Z POWIERZCHNI W CIĄGU DOBY:

Q = F x Ψ x q [l/s]

gdzie:

Q – ilość spływu,

F – powierzchnia zlewni;

Ψ – współczynnik spływu;

q – natężenie deszczu [170 l/s x ha]

Obliczania bilansu wód opadowych:

| Rodzaj powierzchni odwadnianej | Natężenie q [dm3/(s x ha)] | Powierzchnia [ha] | Współczynnik spływu Ψ [-] | Ilość spływu Q [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dach | 170 | 0,0684 | 0,90 | 10,47 |
| kostka | 170 | 0,0203 | 0,85 | 2,93 |
| Razem: 13,4[dm3/s] |  |  |  |  |

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min. i prawdopodobieństwie wystąpienia p=20%, C=5lat.

Całkowity spływ z dachu dla powyższych parametrów wynosi 13,4 l/s.

Minimalna pojemność zbiornika

Vmin zb. = 13,4 x 15 x 60 = 12 060 l = 12,06 m3.

Zachowując zapas awaryjny 60% (19,29m3) dobrano dwa zbiorniki o pojemności  V=10 m3 każdy. Przelew ze zbiornika odprowadzony zostanie do istniejącej na terenie Inwestora kanalizacji deszczowej.