PRACOWNIA PROJEKTOWA 4_MA STUDEO ul. Umińskiego 8/29, 03-984 Warszawa

| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| Branża | ELEKTRYCZNA |
| Nazwa i adres zamierzenia budowlanego | TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 10 W PRUSZKOWIE |
| Kategoria obiektu budowlanego Numer jednostki ewidencyjnej Numer obrębu ewidencyjnego Numer działki | XIII 142102_1.0009.251 Pruszków 09 251 |
| Nazwa i adres inwestora | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| Nazwa i adres zamawiającego | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| Data wykonania | 20.02.2026 |

| Zespół projektowy | Podpis |
| --- | --- |
| Projektant mgr inż. Dariusz Placzyński MAZ/0596/PWOE/12 Opracowanie inż. Łukasz Koronkiewicz |  |

Spis treści

1.	Oświadczenie projektanta	3

2.	Dokumenty formalne	4

3.	Opis techniczny	7

3.1	Przedmiot opracowania	7

3.2	Podstawa opracowania	7

4.	Instalacje oświetleniowe.	8

4.1	Instalacja oświetlenia ogólnego	8

4.2	Instalacja oświetlenia awaryjnego	9

4.3	Instalacja znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznie	10

5.	Instalacja siłowa	10

6.	Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa	11

7.	Instalacja piorunochronna	12

8.	Uziom otokowy	12

9.	Instalacja domofonowa	12

SPIS RYSUNKÓW

E1 – Instalacje elektryczne – rzut piwnicy

E2 - Instalacje elektryczne – rzut parteru

E3 - Instalacje elektryczne – rzut I piętra

E4 - Instalacje elektryczne – rzut poddasza

E5 – Instalacje elektryczne – rzut dachu

E6 – Schemat zasilania budynku

E7 – Schemat rozbudowy TM

E8 – Schemat instalacji domofonowej

# Oświadczenie projektanta

Warszawa, 20.02.2026 r.

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p. zm.) składam niniejsze oświadczenie jako projektant projektu pod nazwą:

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 10 w Pruszkowie

Opracowanego: 20.02.2026 r.

o sporządzeniu w/w projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

KLAUZULA KOMPLETNOŚCI

Projekt niniejszy został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami technicznymi, przepisami, warunkami projektowania, zarządzeniami, najlepszą wiedzą techniczną i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Projekt techniczny został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień w specjalności:

|  | Imię i Nazwisko | Nr. upr. | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | Dariusz Placzyński | MAZ/0596/PWOE/12 | 20.02.2026 |  |

# Dokumenty formalne

# Opis techniczny

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania:

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 10 w Pruszkowie

## Podstawa opracowania

- Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa;

- PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia; Część 5-54: Dobór i montaż - wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych;

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe;

- PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa;

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne;

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem;

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia;

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja;

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

  - Zakres opracowania

W skład opracowania wchodzą:

- Projekt instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych,

- Projekt wymiany liczników energii elektrycznej,

- Projekt doposażenia kuchni w lokalach w dodatkowe gniazda wtyczkowe,

- Projekt instalacji odgromowej i uziomu otokowego

- Projekt instalacji domofonowej,

# Instalacje oświetleniowe.

## Instalacja oświetlenia ogólnego

W budynku przewiduje się wykonanie nowej instalacji oświetleniowej dla części wspólnych oraz komórek lokatorskich. Instalacja realizowana będzie poprzez wyprowadzenie wypustów oświetleniowych zakończonych oprawami LED natynkowymi.

Sterowanie oświetleniem:

- na kondygnacjach nadziemnych (części wspólne) odbywać się będzie automatycznie za pomocą czujników ruchu,

- na kondygnacjach podziemnych realizowane będzie przy użyciu łączników jednobiegunowych w wykonaniu o stopniu ochrony min. IP44.

Instalację oświetleniową należy wykonać jako podtynkową, przewodami typu YDYżo 3×1,5 mm². Do łączników oświetleniowych należy prowadzić przewody typu YDYżo 3×1,5 mm². Przewody należy układać zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami prowadzenia instalacji w budynkach mieszkalnych.

Przewidziano zastosowanie następujących typów opraw oświetleniowych:

- ciągi komunikacyjne na kondygnacjach nadziemnych – oprawy liniowe LED,

- ciągi komunikacyjne na kondygnacjach podziemnych oraz pomieszczenie węzła cieplnego – oprawy liniowe LED w wykonaniu hermetycznym,

- komórki lokatorskie – oprawy LED hermetyczne, okrągłe.

Projekt zakłada zapewnienie minimalnego natężenia oświetlenia, mierzonego na poziomie podłogi, nie mniejszego niż:

- klatki schodowe – 100 lx,

- korytarze w kondygnacjach podziemnych oraz komórki lokatorskie – 100 lx,

- pomieszczenie węzła cieplnego – 200 lx.

Dobór opraw oraz ich rozmieszczenie należy wykonać w sposób zapewniający spełnienie powyższych wymagań natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami.

## Instalacja oświetlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacyjnych przewiduje się zastosowanie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, wyposażonych w funkcję autotestu, pracujących w trybie autonomicznym (z własnym źródłem zasilania). Oprawy te będą niezależne od opraw oświetlenia podstawowego i zapewnią podtrzymanie zasilania przez czas nie krótszy niż 1 godzina od momentu zaniku napięcia w obwodzie podstawowym.

Dla dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m średnie natężenie oświetlenia na poziomie podłogi, mierzone wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej, nie będzie mniejsze niż 1 lx.

Dla dróg ewakuacyjnych o szerokości powyżej 2,0 m wymagania należy przyjąć jak dla stref otwartych tj.:

- natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 0,5 lx,

- z wyłączeniem pasa obwodowego o szerokości 0,5 m wzdłuż ścian.

W rejonie urządzeń przeciwpożarowych oraz przycisków alarmowych należy zapewnić natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 5 lx, mierzone w odległości do 2,0 m w poziomie od tych urządzeń.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy zaprojektować również w pomieszczeniach technicznych.

Wszystkie zastosowane oprawy awaryjne muszą posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP-PIB.

## Instalacja znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznie

Nad wejściem do budynku zastosowany zostanie znak bezpieczeństwa oświetlony wewnętrznie. Jest to oprawa z piktogramem wyposażona we własne źródło zasilania w postaci akumulatorów, o czasie działania minimum 1 godziny,  po zaniku zasilania podstawowego. Wymiar tej oprawy musi odpowiadać wymiarom znormalizowanych znaków ewakuacyjnych. Znak bezpieczeństwa będzie pracować w trybie na jasno. Oprawa muszą być wyposażona w funkcję autotestu oraz posiadać dopuszczenie do stosowania wydane przez CNBOP.

# Instalacja siłowa

W budynku przewiduje się demontaż istniejących wewnętrznych linii zasilających oraz wykonanie nowych linii WLZ do każdego lokalu mieszkalnego, zasilanych z nowo projektowanej rozdzielnicy głównej budynku RG.

W każdym lokalu należy zabudować nową tablicę mieszkaniową TM, wyposażoną w aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bilansem mocy. Na korytarzach (w częściach wspólnych) należy przewidzieć montaż tablic licznikowych, wyposażonych w układy pomiarowe oraz odpowiednie zabezpieczenia przedlicznikowe, dostosowane do warunków przyłączenia.

W ramach opracowania przewiduje się również wykonanie w każdym lokalu dwóch nowych, wydzielonych obwodów elektrycznych w pomieszczeniu kuchni, zakończonych gniazdami wtyczkowymi o stopniu ochrony min. IP44. Lokalizację projektowanych gniazd należy każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem lokalu przed rozpoczęciem prac montażowych. Obwody należy wykonać przewodami typu YDYżo 3×2,5 mm.

Ponadto przewiduje się wykonanie instalacji zasilającej na potrzeby projektowanego węzła cieplnego, obejmującej doprowadzenie zasilania zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzeń węzła.

# Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa

Zasilanie zrealizowane w systemie TN-C poprzez istniejące przyłącze napowietrzne do budynku. Instalacje odbiorcze zostaną wykonane w układzie siei TN-S. Punkt podziału sieci tj. rozdzielenie funkcji przewodu PEN na PE i N zostanie zrealizowany w rozdzielnicy głównej budynku RG. Jako dodatkowy środek ochrony przeciwpożarowej przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, które zrealizowane zostanie przez bezpieczniki i wyłączniki nadmiarowo prądowe, jako ochronę uzupełniającą zastosowane zostaną wyłączniki rożnicowoprądowe dla wybranych obwodów. Dla zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej i polepszenia bezpieczeństwa użytkowania instalacji zostaną wykonane połączenia wyrównawcze metalowych obudów, oraz innych dostępnych elementów przewodzących.

# Instalacja piorunochronna

Na dachu przewiduje się wykonanie zwodów poziomych niskich. Zwody wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn8mm. W przypadku braku możliwości zachowania odstępu izolacyjnego zwody poziome niskie prowadzić jako druty wysokonapięciowe w osłonach izolacyjnych 100kV.  Przewody odprowadzające należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn8mm prowadzonym w rurach do elewacją.  Wartość rezystancji uziomu dla instalacji piorunochronnej nie powinna przekraczać 10Ω.

# Uziom otokowy

Projektuje się uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo FeZn 30x4 mm ułożony w gruncie wokół budynku na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu. Połączenia należy wykonać jako spawane a miejsca spawów należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą bitumiczną albo masą izolacyjną.  Uziom należy połączyć z instalacją odgromową (zwodami pionowymi) i uziomem otokowym pomieszczenia węzła cieplnego. Wyprowadzenia z uziomu należy wykonać bednarką FeZn 30x4 mm. Wartość rezystancji uziomu dla instalacji piorunochronnej nie powinna przekraczać 10Ω.

# Instalacja domofonowa

W budynku projektuje się cyfrowy system domofonowy dwużyłowy, realizowany w oparciu o wspólną linię komunikacyjno-zasilającą.

W każdym lokalu mieszkalnym należy zainstalować unifon cyfrowy dwuprzewodowy, wyposażony w jeden przycisk do zwalniania elektrozaczepu drzwi wejściowych. Ostateczną lokalizację montażu unifonu w obrębie lokalu należy uzgodnić indywidualnie z użytkownikiem mieszkania na etapie realizacji.

Przy głównym wejściu do budynku przewiduje się montaż panelu zewnętrznego wyposażonego w: klawiaturę numeryczną, czytnik zbliżeniowy RFID.

Dla każdego lokalu należy zapewnić minimum 2 szt. identyfikatorów zbliżeniowych RFID (pastylek) umożliwiających otwarcie drzwi wejściowych.

System należy zintegrować z elektrozaczepem awersyjnym dostarczonym wraz z nową stolarką drzwiową. Montaż urządzeń należy wykonać w sposób bezinwazyjny — zabrania się wykonywania jakichkolwiek przewiertów i ingerencji mechanicznej w nowo zamontowane drzwi wejściowe.

Zasilacz systemowy oraz pozostałe elementy sterujące należy zasilić z tablicy rozdzielczej TD, zlokalizowanej w strefie wejściowej przy drzwiach głównych. Obwód zasilający należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta systemu.

Instalację należy wykonać przewodem telekomunikacyjnym YTKST 1x2x0,8.

Minimalne wymagania dotyczące unifonu:

- optyczny sygnalizator wywołania (dioda LED);

- regulowana głośność dzwonka (3 poziomy);

- 1 przycisk funkcyjny (otwieranie drzwi);

- kolor obudowy: biały;

- wymiary: 90x210x45 mm

Minimalne wymagania dotyczące panelu zewnętrznego:

- elektroniczny czytnik kart i breloczków zbliżeniowych RFID;

- wymiary panela (bez ramki montażowej): 170 x 82 x 15 mm;

- panel wykonany z alumunium;

- panel zamykany jest kluczem patentowym.