| nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| branża: | INSTALACJE SANITARNE |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 14 W PRUSZKOWIE |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.255 Pruszków 09 255 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| KAROLINA KOŁODZIEJCZYK MAZ/0611/PWBS/24 MGR INŻ. ANNA GOŹDZIEWSKA MAZ/0406/POOS/12 |  |

spis treści: str. 1

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

Spis treści

1.	Wstęp	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Zakres opracowania	3

2.	Opis techniczny	3

2.1.	Stan istniejący	3

2.2.	Stan projektowany	3

2.2.1.	Założenia wstępne	3

2.3.	Instalacja c.o.	4

2.3.1.	Rurociągi	4

2.3.2.	Grzejniki	5

2.3.3.	Armatura i urządzenia	5

2.3.3.1.	Armatura odcinająca i regulacja hydrauliczna	5

2.3.3.2.	Urządzenia grzewcze.	5

2.3.4.	Regulacja temperatury instalacji c.o.	5

2.3.5.	Odpowietrzenie instalacji c.o.	5

2.3.6.	Napełnienie i odwodnienie instalacji c.o.	5

2.3.7.	Instalacja c.w.u.	5

2.3.8.	Rury	6

2.3.9.	Izolacja cieplna	6

2.3.10.	Próby ciśnieniowe i odbiór	6

2.3.11.	Zabezpieczenia instalacji c.o.	7

2.3.12.	Uwagi końcowe	7

9

RYSUNKI

Rys. Nr 1	RZUT PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA – INSTALACJA GRZEWCZA		1:100

Rys. Nr 2	RZUT PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA – INSTALACJA WODY		1:100

- Wstęp

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- Obowiązujące akty prawne i normy z uwzględnieniem późniejszych zmian

- Audyt energetyczny wydany we wrześniu 2025 roku.

  - Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Dokumentacja zakładała całkowitą likwidację dotychczasowo działającej instalacji grzewczej.

- Opis techniczny

  - Stan istniejący

Źródłem  ciepła  dla  lokali jest ciepło  wytwarzane  w  piecach  kaflowych  ,  węglowych  lub  za pomocą grzejników elektrycznych.

Instalacja jest mało efektywna, przestarzała i szkodliwa dla środowiska.

Przy grzejnikach nie ma zamontowanych zaworów termostatycznych.

Istniejąca  instalacja  nie  odpowiada  obecnym  standardom technicznym  (brak  zaworów  termostatycznych,  brak  regulacji  wstępnej,  zamulone  grzejniki, przewody zarośnięte osadami stałymi, sieć odpowietrzająca).  Przewiduje się całkowitą wymianę instalacji c.o. zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi.

W budynku możliwe jest  podłączenie  do  sieci  miejskiej ciepłowniczej  i  wprowadzenie  ogrzewania wodnego,  centralnego. Węzeł ciepła przewiduje się w piwnicy.

Ciepła  woda  na  potrzeby  lokali w  budynku  przygotowywana  jest  za pomocą indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy lub pieców. Przewiduje się demontaż istniejących urządzeń. Taki zabieg pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej.

W budynku możliwe jest  podłączenie  do  sieci  miejskiej ciepłowniczej  i  wprowadzenie  centralnego przygotowania c.w.u. Węzeł ciepła przewiduje się w piwnicy.

Woda zimna na potrzeby lokali dostarczana jest z miejskiej sieci wodociągowej. Instalacji wody zimnej pozostaje bez zmian.

  - Stan projektowany

    - Założenia wstępne

Dla dostosowania instalacji do obecnie panujących przepisów postanowiono w uzgodnieniu z Inwestorem:

- pełne pokrycie zapotrzebowania ciepła dla budynku za pomocą grzejników

- wymiana grzejników elektrycznych i piecy kaflowych na grzejniki stalowe płytowe

- wykonanie przewodów instalacji grzewczej z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT skręcanych

- prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych

- zamontowanie zaworów termostatycznych na zasileniu grzejników a na powrocie z grzejników - zaworów odcinających powrotnych

- montaż odpowietrzników automatycznych w najwyższych punktach pionów oraz zaworów spustowych w najniższych punktach instalacji

- uwzględnienie w obliczeniach strat ciepła założeń audytu energetycznego dotyczących izolacji cieplnej przegród zewnętrznych i innych modernizacji

- zdemontowanie istniejących elektrycznych podgrzewaczy wody

- wykonanie przewodów instalacji wody ciepłej z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT skręcanych

Wg audytu przyjęto zakres prac termomodernizacyjnych:

| Lp | Wyszczególnienie | Stan istniejący | Warunki z audytu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocieplenie ścian zewnętrznych – metoda lekka mokra (styropian). | U=1,15 W/m2K | U=0,20 W/m2K |
| 2. | Ocieplenie dachu/ stropodachu | U=0,85 W/m2K | U=0,15 W/m2K |
| 3. | Strop nad piwnicą | U=0,94 W/m2K | U=0,94 W/m2K |
| 4. | Okna i drzwi balkonowe | U=1,30 W/m2K U=2,60 W/m2K | U=1,30 W/m2K U=1,30 W/m2K |
| 5. | Drzwi zewnętrzne | U=2,50 W/m2K | U=1,30 W/m2K |
| 6. | Wymiana źródła ciepła dla instalacji grzewczej |  |  |
| 7. | Wymiana grzejników na grzejniki wodne płytowe z regulacją miejscową. |  |  |
| 8. | Wymiana źródła ciepła dla przygotowania c.w.u. |  |  |

  - Instalacja c.o.

Projektuje się instalację c.o. w systemie zamkniętym, pompowym, dwururowym, zabezpieczoną naczyniem zbiorczym przeponowym zamkniętym oraz zaworem bezpieczeństwa.

Dla pełnej modernizacji przewidziano:

- montaż grzejników stalowych płytowych wodnych,

- montaż zaworów termostatycznych, regulacyjnych i odcinających,

- montaż odpowietrzników samoczynnych.

Obciążenie cieplne całego budynku wynosi Q = 20,1 kW

Parametry instalacji c.o.       60/40°C

    - Rurociągi

Istniejące przewody grzewcze (jeśli istnieją) prowadzone po wierzchu należy zdemontować, a przewody w murze wykuć lub odciąć i pozostawić bez demontażu.

Dla nowych tras rozprowadzających wykonać nowe przebicia przez ściany i nowe bruzdy ścienne.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodów oraz uszczelnić i zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.

Minimalna długość gałązek grzejnikowych wynosi 0,5m.

Instalację grzewczą wykonać z  rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT skręcanych.

    - Grzejniki

Przewidziano zamontowanie w łazienkach grzejników drabinkowych np.  Purmo Santorini, typ SAN zaś w pozostałych pomieszczeniach przewidziano montaż grzejników stalowych płytowych np. Purmo Compact typ C (boczno zasilane)

Przy obliczeniu powierzchni grzejnej grzejników uwzględniono zwiększenie mocy każdego grzejnika o 15% ze względu na zastosowanie zaworów termostatycznych.

    - Armatura i urządzenia

      - Armatura odcinająca i regulacja hydrauliczna

Przy grzejnikach :

-	na zasileniu : zawory termostatyczne typu RAM z nastawą wstępną firmy Danfoss lub równoważne

- na powrocie : w  celu umożliwienia demontażu każdego grzejnika bez konieczności spuszczania wody z pionu zainstalować zawory odcinające powrotne RLV firmy Danfoss lub równoważne.

Zawory odcinające kulowe gwintowane i kołnierzowe PN-6 i t = 100°C

      - Urządzenia grzewcze.

Dla całego budynku przewiduje się jako źródło ciepła centralny węzłe ciepła. Projekt węzła sporządzono wg odrębnego opracowania / tomu.

    - Regulacja temperatury instalacji c.o.

Regulacja parametrów czynnika grzewczego do grzejników realizowana będzie jednostopniowo:

-     centralna regulacja temperatury wody grzejnej w węźle ciepła.

    - Odpowietrzenie instalacji c.o.

Projektuje się zamontowanie w najwyższych punktach pionów odpowietrzników samoczynnych miejscowych (w wersji pływakowej) z zaworem stopowym i dodatkowo zaworem odcinającym kulowym.

Grzejniki stalowe płytowe są wyposażone fabrycznie w odpowietrzniki ręczne.

    - Napełnienie i odwodnienie instalacji c.o.

Każdorazowe napełnianie i uzupełnianie zładu odbywać się będzie wodą zimną z instalacji wodnej budynku. Do napełniania i opróżniania instalacji zamontować w pomieszczeniu węzła w najniższym miejscu instalacji zawór napełniająco-spustowy.

Instalację należy opróżniać w razie potrzeby (awaria, przebudowa) w jak najmniejszym jej fragmencie niezbędnym do wykonania określonych prac.

Przewody poziome należy układać za spadkiem w kierunku źródła ciepła oraz grzejników.

Jakość wody w systemie grzewczym powinna spełnić wymagania normy PN-93/C-04607.

    - Instalacja c.w.u.

Instalacja ciepłej wody w poszczególnych lokalach zasilana będzie z centralnego węzła ciepła. Projektuje się instalację ciepłej wody o temp. +60oC, z możliwością jej podwyższenia do +70oC Przewody wodociągowe należy wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych.

    - Rury

Instalację wody ciepłej wykonać z  rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT skręcanych.

Rury prowadzić należy w miarę możliwości równolegle do rurociągu wody zimnej, z uwzględnieniem samokompensacji rur tj.:  poprzez wykonanie odsadzek i wykorzystanie załamania ścian dla naturalnej kompensacji wydłużeń oraz wykonania punktów stałych przy przejściach przez ściany. Przewody prowadzone będą podtynkowo z zastosowaniem przesuwnych punktów mocowania i stałych punktów mocowania. Rury i podejścia do przyborów należy prowadzić tak jak w dokumentacji rysunkowej.

W punktach stałych mocowań rur, między rurą a obejmą instalować podkładki ściśliwe. Wszystkie podejścia pod armaturę czerpalną i zaporową mocować na sztywno za pomocą odpowiednich kształtek i uchwytów. Przejścia przez ściany, stropy konstrukcyjne należy wykonać w rurach osłonowych z tworzywa o średnicy o jedną dymensję większej od rury przewodowej. Przestrzeń między rurami wypełnić materiałem trwałym elastycznie. Trasy przewodów pokazano w części graficznej.

Rury należy prowadzić w otulinie  poliuretanowej np.: Thermaflex gr 13mm, lub równoważnych. Przewody wodociągowe w miejscach gdzie będą prowadzone po wierzchu ścian, należy izolować otuliną poliuretanową z folia PCV (zmywalną).

    - Izolacja cieplna

Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z PN-00-/B-02421.

Grubość izolacji wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. - Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002 r. (z późniejszymi zmianami) wg poniższej tabeli:

| Lp. | Rodzaj przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/m⋅K) 1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100mm | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami równych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6mm |

Izolację cieplną należy zamontować na całej powierzchni prostych odcinków, połączeń przewodów, kształtek, armatury i zastosować otuliny z wełny skalnej w płaszczu z folii aluminiowej niepalnej wg systemu Paroc.

    - Próby ciśnieniowe i odbiór

Próby ciśnieniowe i odbiór należy przeprowadzić zgodnie z:

- normą PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych – zeszyt 6, maj 2003	wyd. COBRTI Instal.

Próby wykonać przed izolacją przewodów, założeniem głowic termostatycznych i regulacją hydrauliczną.

Badanie należy przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym:

pp = pzaw. bezp. + 0,2 [MPa]	pp = 0,50 + 0,2 =0,70 MPa

Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed pomalowaniem elementów instalacji i wykonaniem izolacji termicznej.

W czasie wykonywania próby szczelności na zimno (i płukania) wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte, a zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kołpaki ochronne zamiast głowic.

Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie wypłukać starannie aż do wypływu czystej wody.

Niestaranne wypłukanie może być przyczyną zalewania pomieszczeń przez automatyczne odpowietrzniki spowodowanego gromadzeniem osadów na pływaku. Następnie napełnić wodą zimną, uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Odłączyć naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,4 MPa.

Podczas badania szczelności utrzymywać stałą temperaturę wody w instalacji.

Na czas prób i płukania w miejsce zaworów automatycznej regulacji i urządzeń pomiarowych i zabezpieczających zamontować wstawki rurowe.

Rozruchu urządzeń dokonać z udziałem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

    - Zabezpieczenia instalacji c.o.

Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia przez naczynie wzbiorcze zamknięte i zawór bezpieczeństwa w węźle ciepła. Dobór urządzeń wg projektu węzła.

    - Uwagi końcowe

Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Instalacja powinna być okresowo konserwowana przez pracowników odpowiednich służb technicznych szkolonych w zakresie BHP.

Oświadczenie projektantów

Warszawa, dn. 20.02.2026

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt instalacji grzewczej oraz instalacji wody ciepłej dla tematu:

„ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 14 W PRUSZKOWIE”

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym, w celu, jakiemu ma służyć.

Adres inwestycji:

UL. SZKOLNA 14

05-800 PRUSZKÓW

DZ.EW. NR 255

Nazwa i adres inwestora:

GMINA MIASTO PRUSZKÓW

UL. KRASZEWSKIEGO 14/16,

05-800 PRUSZKÓW

Nazwa i adres zamawiającego:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" SP. Z O.O.

UL. GORDZIAŁKOWSKIEGO 9,

05-800 PRUSZKÓW

Projektant:

mgr inż. KAROLINA KOŁODZIEJCZYK

upr. nr MAZ/0611/PWBS/24						……………………………………………

(podpis)

Sprawdzający:

MGR INŻ. ANNA GOŹDZIEWSKA

MAZ/0406/POOS/12

……………………………………………

(podpis)