Projekt Techniczny

Nazwa zadania

,,Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w msc. Rybczewice Drugie"

w ramach inwestycji pod nazwą ,, Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w miejscowości Rybczewice Drugie"

Inwestor: 		Gmina Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie

NIP: 712-292-64-46

Adres inwestycji: 	Zespół Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Rybczewice Drugie dz. nr ewid. 785/16, Gmina Rybczewice Drugie.

Jednostka
Projektowa:		BARBUD Usługi Projektowo- Budowlane Ilona Baran, Chrzanów Pierwszy 			68, 23-305 Crzanów

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. 2016.290 ze zm.) oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt:

| Imię i Nazwisko | Nr Uprawnień | Branża | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcin Baran | LUB/0339/PBE/19 | elektryczna |  |

Styczeń 2026

Spis Treści:

1. Uprawnienia projektanta

2. Oświadczenie projektanta

3. Podstawa opracowania

4. Cel Projektu

5. Opis przebudowy

6. Rozbiórka istniejących opraw

7. Instalacja elektryczna kotłowni

8. Ochrona przed dotykiem pośrednim.

9. Zestawienie materiałów

10. Instalacja elektryczna Kotłowni

11. Rysunki

OŚWIADCZENIE*

(projektanta)

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany: Marcin Baran

------------------------------------------------------------------------------------------

( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

zamieszkały w : Malinie 57

kod poczty: 23-305 Chrzanów

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT TECHNICZNY dotyczący inwestycji:

,,Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w msc. Rybczewice Drugie"

w ramach inwestycji pod nazwą ,, Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w miejscowości Rybczewice Drugie"

Opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie NIP: 712-292-64-46

ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Marcin Baran

* wymog art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)

1.  Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne

- inwentaryzacja w terenie,

- obowiązujące normy i przepisy.

Na  podstawie  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  Budowlane  (Dz.U.2016.290  z

dnia 2016.03.08 z późn. zm.),  zwanej  dalej  Ustawą,  roboty  budowlane  w  rozumieniu Ustawy  Art.3  ust.7 polegające  na  wymianie  urządzeń,  jakimi  są  oprawy oświetleniowe  w obiektach budowlanych nie  nie wymagają  Pozwolenia  na Budowę  według przepisów  Ustawy  Art.  29  ust.  19  pkt  a  oraz  nie wymagają Zgłoszenia właściwemu organowi według przepisów Art. 30 ust. 1 pkt 2.

2. Cel projektu

Projektuje się modernizację (wymianę opraw oświetleniowych) w budynku szkoły.

Celem inwestycji jest wymiana istniejącego oświetlenia fluorescencyjnego na nowe w technologii LED. Rezultatem wymiany oświetlenia  jest  obniżenie  mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia w pomieszczeniach. Wykonanie powyższych prac pozwoli na obniżenie energochłonności systemu oraz wprowadzi korzyści eksploatacyjno-konserwatorskie dla Inwestora.

Wynikiem zmniejszenia energochłonności systemu oświetlenia  będzie  znacząca poprawa efektów  ekonomicznych,  czyli  zmniejszenie  opłat  za  eksploatację  systemu oświetlenia i ekologicznych.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- demontaż istniejących opraw,

- montaż opraw typu LED w miejscach zdemontowanych opraw

4. Opis przebudowy oświetlenia

Oprawy oświetleniowe należy zamontować w miejscach zdemontowanych starych opraw.

Przewidziano wymianę istniejących  710 szt  opraw oświetleniowych ogólnego przeznaczenia oraz 24szt opraw ewakuacyjnych. Oprawy ewakuacyjne na komunikacjach należy wymienić jeden do jednego. Wymianę opraw ogólnego przeznaczenia należy wymienić zgodnie z załączonym planem - rys. E-1, E-2, E-3, E-4..

Oprawy awaryjne są wymienione na całym obiekcie i pozostają bez zmian.

Wymagania dla opraw:

| TYP | Specyfikacja |
| --- | --- |
| A1 | Oprawa do montażu nastropowego lub naściennego.Obudowa wykonanna z transparentnego poliwęglanu,Klosz wykonnay z poliwęglanu, Rozsył światła mieszanyw układzie 15/85. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej C, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy:2532 lm, skuteczność minimalna:127lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 44. klasa ochrony IEC II.Stopień ochrony IK06. Maksymalne wymiary oprawy [mm]: średnica x wysokość:405 x 89Waga 2,06 kg. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, :CE,ENEC, EPD. Na życzenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostępni raporty z badań, na podstawie których została wystawiona deklaracja zgodności.. |
| A2 | Oprawa do montażu nastropowego lub naściennego.Obudowa wykonanna z transparentnego poliwęglanu,Klosz wykonnay z poliwęglanu, Rozsył światła mieszanyw układzie 15/85. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej C, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy:3684 lm, skuteczność minimalna:127lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP: 44. klasa ochrony IEC II.Stopień ochrony IK06. Maksymalne wymiary oprawy [mm]: średnica x wysokość:405 x 89Waga 2,10 kg. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, :CE,ENEC. |
| B1 | Oprawa do montażu nastropowego. Obudowa w kolorze białym, RAL 9016, wykonana z aluminium, Złącze sprężynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm². wyposażona w akrylowy dyfuzor. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej D, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L90B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 3245 lm, skuteczność minimalna: 148 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 20 klasa ochrony IEC I. Minimalny stopień ochrony IK :07. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość: 1194 x 234 x 52. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC. Na życzenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostępni raporty z badań, na podstawie których została wystawiona deklaracja zgodności. |
| B2 | Oprawa do montażu nastropowego. Obudowa w kolorze białym, RAL 9016, wykonana z aluminium, Złącze sprężynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm². wyposażona w akrylowy dyfuzor. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej D, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L90B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 5173 lm, skuteczność minimalna: 148 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 20 klasa ochrony IEC I. Minimalny stopień ochrony IK :07. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość: 1194 x 234 x 52. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, ENEC. Na życzenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostępni raporty z badań, na podstawie których została wystawiona deklaracja zgodności. |
| C1, C2, C3 | Oprawa do montażu w suficie podwieszonym. Obudowa w kolorze białym, wykonana z aluminum. Szybkozłączka do podłączenia zasilacza. Klosz mikropryzmatyczny równomiernie rozświetlony. Oprawa: wyposażona w źródło LED D, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3000-5000 lm, skuteczność minimalna: 132 lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony IP oprawy: 40/20. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość:595 x 595 . x 30. Waga: 4,60 kg Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF multi lumen. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, ENEC, EPD. Na życzenie Inwestora/Decydenta Dostawca udostępni raporty z badań, na podstawie których została wystawiona deklaracja zgodności. |
| D1 | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, przeznaczona do montażu nastropowego. IP20, 230VAC, Tb=4000K, Ra>80, SDCM3. Okrągła obudowa wykonana z aluminium, lakierowana w kolorze RAL9016. Układ optyczny stanowi dyfuzor mikropryzmatyczny, wykonany z akrylu. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 5004 lm, skuteczność minimalna: 132 lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Średnia trwałość LED L80B50 >= 100 000 godz. Zasilacz elektroniczny o wysokiej częstotliwości i żywotności dla Ta=25 >= 100 000 godz. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Wymiary FI-570 / H-88 mm. Certyfikat ENEC. Deklaracje CE, EPD. |
| E1 | Oprawa do montażu nastropowego lub naściennego.Obudowa wykonanna z aluminium. Klosz wykonnay z poliwęglanu, Rozsył światła bezpośredni. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej C, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 2244 lm, skuteczność minimalna:112lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP: 54. Stopień ochrony IK07. Maksymalne wymiary oprawy [mm]: średnica x wysokość:400 x 85, Waga 3,75 kg. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, :CE,ENEC, EPD. |
| F1 | Oprawa do montażu nastropowego. Obudowa w kolorze białym, RAL 9016, wykonana ze stali, obudowa o zaokrąglonych narożnikach, Złącze sprężynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm². wyposażona w specjalny układ optyczny z matowego aluminium. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej D, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 6079 lm, skuteczność minimalna: 139 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 20 klasa ochrony IEC I. Minimalny stopień ochrony IK :08. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość: 1179 x 151 x 54. Waga: 4,1 kg. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, EPD. |
| F2 | Oprawa do montażu nastropowego. Obudowa w kolorze białym, RAL 9016, wykonana ze stali, obudowa o zaokrąglonych narożnikach, Złącze sprężynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm². wyposażona w specjalny układ optyczny z matowego aluminium. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej D, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 4085 lm, skuteczność minimalna: 144 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 20 klasa ochrony IEC I. Minimalny stopień ochrony IK :08. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość: 1179 x 151 x 54. Waga: 4,1 kg. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, EPD. |
| F3 | Oprawa do montażu nastropowego. Obudowa w kolorze białym, RAL 9016, wykonana ze stali, obudowa o zaokrąglonych narożnikach, Złącze sprężynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm². wyposażona w specjalny układ optyczny z matowego aluminium. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej D, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 2962 lm, skuteczność minimalna: 148 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 20 klasa ochrony IEC I. Minimalny stopień ochrony IK :08. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość: 1179 x 151 x 54. Waga: 4,1 kg. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, EPD |
| F4 | Oprawa do montażu nastropowego. Obudowa w kolorze białym, RAL 9016, wykonana ze stali, obudowa o zaokrąglonych narożnikach, Złącze sprężynowe (Push-in) 5x2x2.5 mm². wyposażona w specjalny układ optyczny z matowego aluminium. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej D, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 5058 lm, skuteczność minimalna: 146 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 20 klasa ochrony IEC I. Minimalny stopień ochrony IK :08. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość: 1179 x 151 x 54. Waga: 4,1 kg. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, EPD. Na życzenie Inwestora/Decydenta |
| G1 | Oprawa do montażu nastropowego lub naściennego. Obudowa w kolorze szarym, wykonanna z poliwęglanu. Złącze sprężynowe (Push-in) 3x2.5 mm².Klosz wykonnay z poliwęglanu, odpowiezialny za kształtowanie optymalnej bryły fotometrycznej. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej C , SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 4010 lm, skuteczność minimalna: 160 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 66 klasa ochrony IEC I. Klasa korozyjności: C3, Minimalny stopień ochrony IK '08. Maksymalne wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość:1100 x 90 x 90 Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HFMinimalny zakres temperatur pracy oprawy: - 20 do + 35 ST C. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, HACCP, PZH, ENEC, EPD.. |
| G2 | Oprawa do montażu nastropowego lub naściennego. Obudowa w kolorze szarym, wykonanna z poliwęglanu. Złącze sprężynowe (Push-in) 3x2.5 mm².Klosz wykonnay z poliwęglanu, odpowiezialny za kształtowanie optymalnej bryły fotometrycznej. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej C , SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 4010 lm, skuteczność minimalna: 161 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP : 66 klasa ochrony IEC I. Klasa korozyjności: C3, Minimalny stopień ochrony IK '08. Maksymalne wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość:1100 x 90 x 90 Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF Minimalny zakres temperatur pracy oprawy: - 20 do + 35 ST C. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, : CE, HACCP, PZH, ENEC, EPD. |
| H1 | Oprawa do montażu nastropowego lub naściennego.Obudowa wykonanna z aluminium. Klosz wykonnay z poliwęglanu, Rozsył światła bezpośredni. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej C, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM80 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: strumień świetlny oprawy: 3575 lm, skuteczność minimalna: 108 lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony oprawy IP: 55. Stopień ochrony IK10. Maksymalne wymiary oprawy [mm]: średnica x wysokość:400 x 85, Waga 3,75 kg. Oprawa wyposażona w zasilacz typu: HF. Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje, :CE,ENEC, EPD. |
| K1 | Oprawa do montażu naściennego. Obudowa w kolorze białym, wykonana z profilu aluminiowego, złącze sprężynowe (Push-in) 5x2.5 mm²., wyposażona w specjalny klosz opalowy z poliwęglanu. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej C, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2031 lm, skuteczność minimalna: 144 lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony IP oprawy: 20. klasa ochrony IEC I. Minimalny stopień ochrony IK '07. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość:1014 x 65 x 79 Oprawa wyposażona w zasilacz typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP, EPD. |
| K2 | Oprawa do montażu naściennego. Obudowa w kolorze białym, wykonana z profilu aluminiowego, złącze sprężynowe (Push-in) 5x2.5 mm²., wyposażona w specjalny klosz opalowy z poliwęglanu. Oprawa: wyposażona w źródło LED o klasie energetycznej C, SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumień świetlny oprawy: 1015 lm, skuteczność minimalna: 143 lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony IP oprawy: 54. klasa ochrony IEC I. Minimalny stopień ochrony IK '07. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość: 517 x 65 x 79 Oprawa wyposażona w zasilacz typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, HACCP, EPD. |
| K3 | Oprawa do montażu naściennego. Obudowa w kolorze białym, RAL 9016, wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w specjalny klosz opalowy z poliwęglanu.Rozsył światła mieszanyw układzie 40/60. Oprawa: wyposażona w źródło LED SDCM≤ 3. Trwałość minimalna oprawy L80B50 wg LM84 100000 h. Parametry zasilania: 220-240V, 50-60Hz. Minimalne parametry elektryczne oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3027 lm, skuteczność minimalna: 151 lm/W Temperatura barwowa: 4000 K Wskaźnik oddawania barw (CRI): min 80. Minimalny stopień ochrony IP oprawy: 20. klasa ochrony IEC I. Wymiary oprawy [mm]: długość x szerokość x wysokość: 1014 x 100 x 80 Waga: 2,1 kg Oprawa wyposażona w zasilacz typu:HF Oprawa posiada certyfikaty, deklaracje: CE, EPD. |
| Z1 | Zewnętrzna oprawa oświetleniowa na źródła LED, przeznaczona do montażu naściennego. IP65, IK10, 230VAC, Tb=4000K, Ra>80, SDCM3. Obudowa wykonana z aluminium, lakierowana proszkowo w kolorze czarnym. Układ optyczny stanowią soczewki matrycowe o rozsyle asymetrycznym oraz dyfuzor przeźroczysty, wykonany z poliwęglanu . Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 1125lm przy poborze mocy nie większej niż 7W. Średnia trwałość LED L80B50 >=100 000 godz. Zasilacz elektroniczny o wysokiej częstotliwości i żywotności dla Ta=45 >= 50 000 godz. Wymiary 370x180x175mm. Deklaracje CE, EPD. Wyrób produkowany w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. |
| EW | Jednostronna oprawa naścienna do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Układ optyczny optymalizowany do równomiernego rozświetlenia piktogramu. System pracy ośw. awaryjnego: ST; Tryb pracy: TC. Stopień ochrony IP40. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3. Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70. Napięcie: 230V AC, 230V AC/DC. Moc w trybie awaryjnym: 1.20W. Klasa ochronności: II. Materiał dyfuzora: PC. Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear). Materiał obudowy: PC; Kolor oprawy: Szare - tworzywo. Kształt oprawy: prostokątna. Wymiary: wysokość: 140mm, szerokość: 340mm, długość: 42mm. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C. Temperatura pracy: 25°C. |

5. Rozbiórka istniejących opraw

Demontowane oprawy należy zutylizować oraz dostarczyć potwierdzające dokumenty inwestorowi.

6. Ochrona przed dotykiem pośrednim

Sieć oświetleniowa w układzie zgodnym z istniejącym układzie zasilania. Dodatkowa ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest przez wykonanie opraw w II klasie ochronności.

7. Zasilanie Urządzeń kotłowni.

W pomieszczeniu kotłowni znajduje się rozdzielnica elektryczna.  Obok istniejącej rozdzielnicy należy zamontować rozdzielnicę pompy Ciepła oraz kotła. Rozdzielnicę zasilić kablem YKY 5x10mm. Należy zastosować zabezpieczenia zgodnie z DTR urządzeń. Jednostkę zewnętrzną oraz wewnętrzną pompy ciepła należy zasilić Kablem YKY 5x6mm.

Istniejącą instalację elektryczną należy wykorzystać do zasilenia pozostałych urządzeń.

8. Uwagi końcowe

- oprawy mają znajdować się w tych samych lokalizacjach

- całość prac wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie, obowiązujące przepisy oraz zgodnie z PN,

- należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia

do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

- po zakończeniu prac, należy bezwzględnie uporządkować pomieszczenia.

- po zakończeniu prac należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego.

- Należy wykonać dokumentację powykonawczą

Projektant:

# INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na

dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w msc. Rybczewice Drugie"

w ramach inwestycji pod nazwą ,, Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w miejscowości Rybczewice Drugie"

Inwestor: 		Gmina Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie

NIP: 712-292-64-46

Adres inwestycji: 	Zespół Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Rybczewice Drugie dz. nr ewid. 785/16, mina Rybczewice Drugie.

| Funkcja: | Tytuł imię nazwisko | Nr upr. | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | Marcin Baran | LUB/0339/PBE/19 | 01.2026 |  |

# INFORMACJA BIOZ

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót

Roboty montażowe i instalacyjne:

Kolejność realizacji robót:

- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym,

- przygotowanie placu budowy,

- przygotowanie konstrukcji nośnej,

- wytyczenie na dachu lub gruncie konstrukcji systemowych belek aluminiowych, korytek kablowych oraz wykonanie montażu,

- montaż paneli fotowoltaicznych na przygotowanej konstrukcji,

- montaż urządzeń sterujących pracą modułów,

- ułożenie okablowania w przygotowanych korytach kablowych,

- montaż inwerterów,

- montaż rozdzielni RPV AC oraz RPV DC,

- połączenie elektryczne rozdzielni RPV DC z inwerterami,

- połączenie elektryczne rozdzielni RPV AC z inwerterami,

- montaż kompletu elementów instalacji uziemiającej i systemu wyrównywania różnicy potencjałów elektrycznych

- wykonanie systemu z akwizycji danych

- kierowanie robotami montażowymi wykonywanymi przez pracowników.

- wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu

- wykonanie pomiarów układów fotowoltaicznych (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),

- próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej 0,4kV

- szkolenie pracowników Inwestora na temat obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego i systemu monitorowania oraz możliwych przypadków nieprawidłowej pracy instalacji,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.

- nie występuje.

## Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występuje.

## Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce, 
i czas ich wystąpienia.

- zagrożenie spowodowane niesprawnością narzędzi,

- zagrożenie przy prowadzeniu prac na wysokości, na rusztowaniach,

- zagrożenia spowodowane porażeniem prądem,

  - Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do rodzaju zagrożenia.

- na czas budowy teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych przy pomocy taśm kolorowych i tablic ostrzegawczych.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

- omówienie z pracownikami zakresu oraz charakteru wykonywanych prac,

- przeprowadzenie przez kierownika robót lub inną osobę uprawnioną szkolenia BHP dla pracowników

## Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

- nie dotyczy

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocą taśm ostrzegawczych ) i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- określenie na podstawie projektu wykonawczego położenia instalacji i urządzeń mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót,

- każdorazowe rozpoczęcie robót na wysokości poprzedzić sprawdzeniem stanu rusztowania,

- zapewnić odzież roboczą, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej,

- zapewnić przerwy w pracy (wysiłek fizyczny),

- zapewnić sprawny sprzęt techniczny, w tym elektronarzędzi.

## Określenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

- Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn znajdować się będą u kierownika budowy.

## Zakres robót budowlanych o których mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obejmuje:

- Podczas realizacji wymiany opraw nadzór nad montażem będzie sprawowała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane - za odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami uważa się osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Zleceniodawca w osobie INSPEKTORA NADZORU dokonuje kontroli w trakcie montażu.

# I. Zestawienie montażowe opraw:

| TYP | Ilość | Max moc oprawy | Min. lm oprawy |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 14 | 20 | 2532 |
| A2 | 4 | 29 | 3684 |
| B1 | 180 | 22 | 3245 |
| B2 | 24 | 35 | 5173 |
| C1 | 73 | 34 | 3000-5000 |
| C2 | 22 | 34 | 3000-5000 |
| C3 | 2 | 34 | 3000-5000 |
| D1 | 1 | 39 | 5004 |
| E1 | 59 | 20 | 2244 |
| F1 | 13 | 44 | 6079 |
| F2 | 39 | 28 | 4085 |
| F3 | 234 | 20 | 2962 |
| F4 | 11 | 35 | 5058 |
| G1 | 8 | 27 | 4010 |
| G2 | 1 | 40 | 6647 |
| H1 | 5 | 33 | 3575 |
| K1 | 1 | 14 | 2031 |
| K2 | 10 | 7 | 1015 |
| K3 | 3 | 20 | 3027 |
| Z1 | 6 | 7 | 1125 |
| EW | 24 | 1,2 |  |
| RAZEM | 734 |  |  |

# Bilans mocy po montażu opraw

| TYP | Ilość (szt.) | Moc(W) | Suma mocy (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 14 | 20 | 280 |
| A2 | 4 | 29 | 116 |
| B1 | 180 | 22 | 3960 |
| B2 | 24 | 35 | 840 |
| C1 | 73 | 34 | 2482 |
| C2 | 22 | 34 | 748 |
| C3 | 2 | 34 | 68 |
| D1 | 1 | 39 | 39 |
| E1 | 59 | 20 | 1180 |
| F1 | 13 | 44 | 572 |
| F2 | 39 | 28 | 1092 |
| F3 | 234 | 20 | 4680 |
| F4 | 11 | 35 | 385 |
| G1 | 8 | 27 | 216 |
| G2 | 1 | 40 | 40 |
| H1 | 5 | 33 | 165 |
| K1 | 1 | 14 | 14 |
| K2 | 10 | 7 | 70 |
| K3 | 3 | 20 | 60 |
| Z1 | 6 | 7 | 42 |
| EW | 24 | 1,2 | 28,8 |
| RAZEM | 734 |  | 17077,8 |

# Rysunki