Projekt Techniczny

Nazwa zadania

,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na

dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w msc. Rybczewice Drugie"

w ramach inwestycji pod nazwą ,, Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w miejscowości Rybczewice Drugie"

Inwestor: 		Gmina Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie

NIP: 712-292-64-46

Adres inwestycji: 	Zespół Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Rybczewice Drugie dz. nr ewid. 785/16, Gmina Rybczewice Drugie.

Jednostka
Projektowa:		BARBUD Usługi Projektowo- Budowlane Ilona Baran, Chrzanów Pierwszy 			68, 23-305 Crzanów

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. 2016.290 ze zm.) oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt:

| Imię i Nazwisko | Nr Uprawnień | Branża | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcin Baran | LUB/0339/PBE/19 | elektryczna |  |

Styczeń 2026

Spis treści

I.	Opis techniczny	10

1.	Podstawa Opracowania	10

2.	Zakres Opracowania	10

3.	Opis przedsięwzięcia	10

4.	Architektura Systemu Fotowoltaicznego	11

4.1.	Moduły fotowoltaiczne	11

4.2	Inwerter	12

4.3	Konstrukcja montażowa	13

4.3.2	System montażu na dachu skośnym	14

4.4	Okablowanie DC	15

5	Instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej	15

6	Instalacje elektryczne systemu PV	15

7	Ochrona od porażeń elektrycznych.	15

8	Ochrona przeciwprzepięciowa.	16

9	Instalacja wyrównawcza	16

10.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	16

II.	INFORMACJA BIOZ	17

1.	INFORMACJA BIOZ	18

1.1	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót	18

1.2	Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.	18

1.3	Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	18

1.4	Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce,  i czas ich wystąpienia.	18

1.5	Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do rodzaju zagrożenia	19

1.6	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:	19

1.7	Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.	19

1.8	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.	19

1.9	Określenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.	19

1.10	Zakres robót budowlanych o których mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obejmuje:	19

III.	Schemat ideowy instalacji	20

OŚWIADCZENIE*

(projektanta)

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany: Marcin Baran

------------------------------------------------------------------------------------------

( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

zamieszkały w : Malinie 57

kod poczty: 23-305 Chrzanów

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT TECHNICZNY dotyczący inwestycji:

,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na

dachu budynku Zespołu szkół Ogólnokształcących w msc. Rybczewice Drugie"

w ramach inwestycji pod nazwą ,, Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w miejscowości Rybczewice Drugie"

Opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie NIP: 712-292-64-46

ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Marcin Baran

* wymog art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)

# Opis techniczny

Projekt dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp

# Podstawa Opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora,

- Aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz norm i danych technicznych:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 ze zm.)

- PN-IEC 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

- PN-EN 62446:2010 „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej – Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne”

- PN-HD 60364-7-712:2007 „Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania”.

- PN-EN 61173 „ Ochronna przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej- Przewodnik”.

- PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego -- Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- PN EN 62305-1:2008 - „Ochronna odgromowa – Część 1: Zasady ogólne“

- PN EN 62305-2:2008 - „Ochronna odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem

- PN EN 62305-1:2008 - „Ochronna odgromowa – Część 1: Zasady ogólne“

- PN EN 62305-2:2008 - „Ochronna odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem“

- PN EN 62305-3:2009 - „Ochronna odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
i zagrożenie życia“

- audytów budynków indywidualnych złożonych przez Beneficjentów,

- wizji lokalnych.

# Zakres Opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp oraz dostosowanie do istniejącej instalacji: instalacji odgromowej, przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia; układu elektrowni fotowoltaicznej wraz zabudową wszystkich elementów architektury instalacji fotowoltaicznej.

# Opis przedsięwzięcia

Stwierdzono, że budynek spełnia wszystkie wymagania, aby wykonać instalację fotowoltaiczną. Budynek objęty jest ochroną odgromową, a zatem konieczne jest uwzględnienie wykonania odstępów izolacyjnych.

Zasilanie

Zgodnie z umową o dostarczenie energii zasilanie budynku odbywa się, z istniejącej sieci energetycznej i pozostaje bez zmian. W Układzie pomiarowym istniejący liczniki energii elektrycznej po zamontowaniu instalacji zostanie wymieniony przez OSD na jego koszt na licznik dwukierunkowy. Rozdzielnica główna budynku RG wyposażona jest, w główny wyłącznik automatyczny.

# Architektura Systemu Fotowoltaicznego

## Moduły fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne są urządzeniami dokonującymi konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wszystkie wymagane parametry muszą być opisane w karcie katalogowej w języku polskim wraz z załącznikami podpisanymi przez podmiot – osobę reprezentującą fabrykę, w której zostały wyprodukowane (nie dotyczy to certyfikatów jednostek akredytowanych). Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym o grubości 3,2 mm, a pojedyncze ogniwa znajdują się pomiędzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej  ścianie są razem laminowane, co gwarantuje ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.  Planowana jest elektrownia składająca się z zestawu 80 paneli o mocy minimum 500Wp każdy. Łączna moc paneli wynosić ma minimum 40kWp. Panele muszą być o mocy nominalnej pojedynczego modułu nie mniej niż 500Wp. Wykonawca ma prawo zmniejszyć ilość modułów w przypadku zastosowania paneli większej mocy zachowując minimalną moc instalacji. Szkło frontowe modułu, hartowane, z niską zawartością Fe i powłoką antyrefleksyjną o przepuszczalności min 94% .Dopuszczalne obciążenie powierzchni modułu musi zapewniać jego minimalne wytrzymałości na podmuchy wiatru (2400Pa), śnieg (5400Pa), grad (średnica minimum 25mm) i inne występujące w tym rejonie zjawiska atmosferyczne, co zostanie potwierdzone certyfikatami. Moduły muszą posiadać świadectwo potwierdzające spełnienia norm w szczególności IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 oraz IEC 62716 dla modułów instalacji fotowoltaicznych. Każdy moduł musi mieć pozytywną tolerancję mocy wyrażoną w Wp.

Ramka modułów aluminiowa o grubości minimum 32mm, co zapewnia odpowiednią sztywność oraz odpowiednie chłodzenie systemu. Narożniki ramy zaciskane mechanicznie. Tego typu rama posiada zwiększoną odporność na zsuwający się śnieg z powierzchni modułów i zapobiega rozerwaniu połączenia narożników ramy. Minimalne zabezpieczenie prądem wstecznym gniazda przyłączeniowego to 20A. Współczynnik temperaturowy mocy modułu fotowoltaicznego nie mniejszy niż Tcpmpp - 0,40% / c (poparte raportem z badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę). Ciężar całkowity pojedynczego modułu nie większy niż 30 kg.

Gwarancja produktowa  – minimum 10 lat; dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej. Gwarancja na moc musi mieć liniową krzywą degradacji mocy w czasie. Karta gwarancyjna, w której wymieniona zostanie nazwa zadania, zostanie podpisana przez producenta modułów fotowoltaicznych i dostarczona na wezwanie.

Rys.1 Przykład linearyzacji charakterystyki degradacji mocy modułów

Opis wymaganych parametrów dla modułu PV:

| Charakterystyka elektryczna |  | Moc minimalna modułu: | 500Wp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ogniw: | Monokrystaliczne |
|  |  | Wydajność/sprawność minimum: | 18,9% |
|  |  | Maksymalne napięcie systemu: | 1000V DC |
|  |  | Tolerancja mocy minimum: | -0; +3W |
| Wymagane certyfikaty na etapie składania oferty | IEC |  | 61215, 61730 |
|  | Odporność na nacisk modułu |  | Minimum 5400Pa |
|  | Odporność na obciążenia mechaniczne |  | Minimum 2400Pa |

| Pozostałe wymagania | Minimalna grubość: | 32mm |
| --- | --- | --- |
|  | Waga maksymalna: | 30 kg |
|  | Gniazdo przyłączeniowe minimum: | IP67 |

Moduły fotowoltaiczne należy montować na budynku szkoły na połaciach Wschód- Zachód w celu optymalizacji ich pracy gdyż cała energia będzie wykorzystywana na bieżąco.

Zacienione panele przez kominy lub inne urządzenia należy wyposażyć w dodatkowe optymalizatory mocy. Proponowane ułożenie paneli na załączonym rysunku. Dokładne ułożenie należy ustalić z inspektorem na etapie wykonastwa.

## Inwerter

W instalacji należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -20⁰C do +50⁰C) oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system pomiaru izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz zabezpieczenie przed błędną polaryzacją modułów. Ponadto inwerter powinien posiadać monitoring parametrów sieci, zabezpieczenie przed pracą wyspową oraz być przystosowany do pracy z polską siecią dystrybucyjną (spełniać normę EN 50438) oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu NC RfG.

Dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp dobrano system trójfazowy o poniższych parametrach:

Minimalna moc wyjściowa AC: 36000W,

Nominalne napięcie sieci: 230V,

Sprawność europejska: min. 98%,

Stopień ochrony obudowy: min IP 65

zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej: ≤ 3 %

Wyposażony w rozłącznik DC, złącze RS 485 oraz złącze ethernet lub wifi, aby umożliwić połączenie z siecią internetową.

Inwerter zgodnie z instrukcją IRiESD musi posiadać niezbędne zabezpieczenia:

- zabezpieczenia nadprądowe,

- zabezpieczenia pod- i nadnapięciowe,

- zabezpieczenie skutków od pracy niepełnofazowej.

## Konstrukcja montażowa

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić czy konstrukcja nośna jest właściwa pod kątem dopuszczalnego obciążenia (wymiary, stan utrzymania, parametry materiałowe), struktury nośnej oraz innych odpowiednich warstw (np. warstwy izolacyjnej).

Zgodnie z EN 1991-1-4 (Eurokodem 1) w obszarach brzegowych powierzchni dachu należy liczyć się ze zwiększonym obciążeniem wiatrem ze względu na wysokie ssanie, co może prowadzić 
do podniesienia elementów montażowych w tych obszarach.

Obciążenia :

Obszary brzegowe posiadają następujące wymiary:

e1 = t/10 lub h/5, mniejsza wartość jest miarodajna

e2 = b/10 lub h/5, mniejsza wartość jest miarodajna

Nie dopuszcza się systemów montażowych z obciążnikami.

### System montażu na dachu skośnym

Rama dla dachu skośnego (w przypadku zabudowy pionowej modułów):

Widok z boku ramy:

1. Szyna montażowa (ALU)

2. Wpust do szyny

3. Śruba ze stali nierdzewnej A2

4. Klema końcowa

5. Uchwyt montażowy dostosowany do pokrycia dachowego

6. Klema środkowa

7. Śruba ze stali nierdzewnej A2

8. Nakrętka ze stali nierdzewnej A2

9. Adapter ze stali nierdzewnej A2

11. Wkręty do drewna, mocujące uchwyt

Przykładowa instalacja na dach skośny

Konstrukcje montażowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają ich przydatność do użycia podczas montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dokręcać przy pomocy klucza dynamometrycznego.

Moment dokręcania MA= 15 Nm

Mocowanie modułu przy pomocy klem montażowych wykonanych z glinu.

Stasować konstrukcje zalecane przez producenta paneli fotowoltaicznych.

## Okablowanie DC

Przewody odporne na UV, ozon, warunki atmosferyczne oraz hydrolizę dla napięcia stałego DC 1000V, w podwójnej izolacji krótkotrwale odporne na bardzo wysoką temp. Izolacja zewnętrzna odporna na przetarcia i uszkodzenia. Nadmiary w/w. przewodów przymocować do konstrukcji aluminiowej za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Poza obszarem konstrukcji montażowej, na dachu okablowanie należy prowadzić w korytach stalowych. Trasa kablowa wewnątrz budynku powinna być poprowadzona w korytach lub rurach elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzywa -bezhalogenowe. Trasę kabla należy prowadzić w taki sposób, aby pole indukcyjne przewodów DC było jak najmniejsze. Wszystkie połączenia między modułami wykonać za pomocą złączy dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym. Przekroje przewodów fotowoltaicznych należy dobrać w taki sposób, aby zapewniający spadek napięcia DC <1%.

# Instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej

Wykonawca dokona zgłoszenia do Zakładu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. wykonaną instalację fotowoltaiczną, wraz z certyfikatami i kartami paneli fotowoltaicznych, inwertera, badaniem wyższych harmonicznych generatora, oraz innymi wymaganymi przez Dystrybutora dokumentami, które są niezbędne do podłączenia instalacji PV do sieci energetycznej.

# Instalacje elektryczne systemu PV

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy DC 40 kWp dołączona zostanie do  pola w rozdzielni RG obiektu.

Do rozdzielnicy RPV AC wyprowadzić zasilanie z inwertera przewodem N2XHżo 5x25mm mm2.

Inwerter oraz rozdzielnicę DC oraz Rozdzielnicę AC zamontować w pomieszczeniu technicznym obok głównej rozdzielnicy.

# Ochrona od porażeń elektrycznych.

Wykonać instalacje elektryczne, zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, wymogami normy PN-IEC-60364 lub równoważnej „Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych" oraz PN-HD 60364-7-712:2007 lub równoważnej „Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania”.

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary i próby odbiorcze zarówno po stronie DC oraz stronie AC.

# Ochrona przeciwprzepięciowa.

Przed inwerterem (po stronie zasilania z generatora PV) instalować ochronniki przepięciowe kombinowane typu I + II (wyposażone w iskierniki gazowy) o maksymalnym prądzie wyładowczym (8/20us) min. 40kA dedykowane instalacjom fotowoltaicznym.

Rozdzielnicę RPV AC wyposażyć w ogranicznik przepięć typ I + II.Wszystkie zastosowane ograniczniki przepięć należy bezwzględnie uziemić przewodem LgY o polu przekroju poprzecznego co najmniej 16mm2w żółto-zielonej izolacji. Ograniczniki przepięć DC należy uziemić do osobnego punktu uziemieniowego o rezystancji R<10Ω, natomiast ogranicznik przepięć AC powinien być połączony z główną szyną uziemiającą budynku, aby zabezpieczyć instalację przed skutkami wyładowań pojawiających się w okolicy.

# Instalacja wyrównawcza

Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe podłączyć do punktu uziemieniowego o rezystancji R<10Ω przewodami LgYo polu przekroju poprzecznego co najmniej16 mm2 w żółto-zielonej izolacji.

10. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Na dachu budynku przy panelach fotowoltaicznych należy zamontować rozłącznik przeciwpożarowy, który w razie pożaru lub zadziałania głównego wyłącznika prądu odłączy skutecznie napięcie w obwodach DC relacji- Rozdzielnica DC-Rozłącznik przeciwpożarowy.

# INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na

dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w msc. Rybczewice Drugie"

w ramach inwestycji pod nazwą ,, Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w miejscowości Rybczewice Drugie"

Inwestor: 		Gmina Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie

NIP: 712-292-64-46

Adres inwestycji: 	Zespół Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Rybczewice Drugie dz. nr ewid. 785/16, mina Rybczewice Drugie.

| Funkcja: | Tytuł imię nazwisko | Nr upr. | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | Marcin Baran | LUB/0339/PBE/19 | 01.2026 |  |

# INFORMACJA BIOZ

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót

Roboty montażowe i instalacyjne:

Kolejność realizacji robót:

- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym,

- przygotowanie placu budowy,

- przygotowanie konstrukcji nośnej,

- wytyczenie na dachu lub gruncie konstrukcji systemowych belek aluminiowych, korytek kablowych oraz wykonanie montażu,

- montaż paneli fotowoltaicznych na przygotowanej konstrukcji,

- montaż urządzeń sterujących pracą modułów,

- ułożenie okablowania w przygotowanych korytach kablowych,

- montaż inwerterów,

- montaż rozdzielni RPV AC oraz RPV DC,

- połączenie elektryczne rozdzielni RPV DC z inwerterami,

- połączenie elektryczne rozdzielni RPV AC z inwerterami,

- montaż kompletu elementów instalacji uziemiającej i systemu wyrównywania różnicy potencjałów elektrycznych

- wykonanie systemu z akwizycji danych

- kierowanie robotami montażowymi wykonywanymi przez pracowników.

- wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu

- wykonanie pomiarów układów fotowoltaicznych (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),

- próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej 0,4kV

- szkolenie pracowników Inwestora na temat obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego i systemu monitorowania oraz możliwych przypadków nieprawidłowej pracy instalacji,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.

- nie występuje.

## Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linie energetyczne napowietrzne,

- linie energetyczne ziemne (podczas prac ziemnych).

## Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce, 
i czas ich wystąpienia.

- zagrożenie spowodowane niesprawnością narzędzi,

- zagrożenie przy prowadzeniu prac na wysokości, na rusztowaniach, podnośniku,

- zagrożenia spowodowane porażeniem prądem,

- zagrożenia spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podczas prowadzenia prac montażowych

  - Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do rodzaju zagrożenia.

- na czas budowy teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych przy pomocy taśm kolorowych i tablic ostrzegawczych.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

- omówienie z pracownikami zakresu oraz charakteru wykonywanych prac,

- przeprowadzenie przez kierownika robót lub inną osobę uprawnioną szkolenia BHP dla pracowników

## Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

- nie dotyczy

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocą taśm ostrzegawczych ) i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- określenie na podstawie projektu wykonawczego położenia instalacji i urządzeń mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót,

- każdorazowe rozpoczęcie robót na wysokości poprzedzić sprawdzeniem stanu dachu,

- nie prowadzić prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

- zapewnić odzież roboczą, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej,

- zapewnić przerwy w pracy (wysiłek fizyczny),

- zapewnić sprawny sprzęt techniczny, w tym elektronarzędzi.

## Określenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

- Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn znajdować się będą u kierownika budowy.

## Zakres robót budowlanych o których mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obejmuje:

- Podczas realizacji budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych nadzór nad montażem będzie sprawowała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane - za odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami uważa się osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Zleceniodawca w osobie INSPEKTORA NADZORU dokonuje kontroli w trakcie montażu.

# Schemat ideowy instalacji

IV.	       Poglądowy rysunek ułożenia Paneli fotowoltaicznych.