OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- STRONA TYTUŁOWA

# Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Modernizacja układu ozonowania wody basenowej wraz z instalacją towarzyszącą i osprzętem – Pływalnia SGGW bud.  27, ul. Ciszewskiego 10 w Warszawie.

# Adres obiektu, którego dotyczy opis przedmiotu zamówienia

Pływalnia SGGW bud. 27

ul. Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa

Roboty budowlane

43324100-1- urządzenia do basenów kąpielowych

# Nazwa i adres Zamawiającego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

# Osoby opracowujące Opis Przedmiotu Zamówienia

Anna Muszyńska

# Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia

I.	STRONA TYTUŁOWA	1

1.	Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego	1

2.	Adres obiektu, którego dotyczy opis przedmiotu zamówienia	1

3.	Nazwa i adres Zamawiającego	1

4.	Osoby opracowujące Opis Przedmiotu Zamówienia	1

5.	Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia	2

II.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Opis stanu istniejącego	3

1.1	Stan istniejący	3

1.2	Dane charakterystyczne istotne dla zakresu robót	3

1.3	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.4	Terminy realizacji przedmiotu zamówienia	4

1.5	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych	5

1.5.1	Wymagania ogólne	5

1.5.2	Zakres robót	6

1.5.3	Odbiory robót	7

1.5.4	Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek	7

1.5.5	Wymagania dla dokumentacji powykonawczej	7

1.5.6	Gwarancja i przeglądy	7

- CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis stanu istniejącego

## Stan istniejący

Pływalnia kryta SGGW w Warszawie to obiekt sportowy zlokalizowany przy ul. Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa na Dz. Nr ew. 114/2 obręb 1012, który jest integralną częścią infrastruktury uczelni i służy do celów sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Jest to popularne miejsce rekreacji dla studentów, pracowników SGGW i mieszkańców Warszawy.

Pływalnia kryta SGGW jest obiektem sportowym i rekreacyjnym. Basen sportowy ma długość 25 metrów, jest sześciotorowy i ma głębokość od 1,20 m do 1,80 m. Obiekt posiada także basen rekreacyjny z atrakcjami, takimi jak zjeżdżalnie i brodzik dla dzieci.

Pływalnia wyposażona jest w dwa generatory ozonu:

OG-1     (basen sportowy) generator ozonu podciśnieniowy, prod. PROMINENT

typ BONa2C, N=7 kW

wymiary: 1600x1950x500mm, wydajność 120  g O3/h;

woda chłodząca:  0.12 m3/h; sterowanie ręczne, m= 400 kg

Zespół wprowadzania ozonu ZWO-160, prod ELIMP

Pompa Q=50 m3/h; H=9 m. H2O; N=2.2 kW; króćce: DN100/65,

PN10, łapacz włosów , pozostałe wyposażenie. j/w, m=107 kg

Inżektor  DN80/65/80 mat.PVC,

OG-2 (basen rekreacyjny) generator ozonu podciśnieniowy, prod. PROMINENT

typ BONa2C, N=7 kW

wymiary: 1600x1950x500mm, wydajność 120  g O3/h;

woda chłodząca  0.12 m3/h; sterowanie ręczne, m= 400 kg

Zespół wprowadzania ozonu ZWO-160, prod ELIMP

Pompa Q=50 m3/h; H=9 m. H2O; N=2.2 kW; króćce: DN100/65,

PN10, łapacz włosów , pozostałe wypos. j/w, m=107 kg

Inżektor  DN80/65/80 mat.PVC,

Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną ora zapoznał się z materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. Generatory podciśnieniowe muszą być tak dobrane aby dezynfekcja była skuteczna pod względem jakości wody, alby spełniała warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

## Dane charakterystyczne istotne dla zakresu robót

Modernizacja układu ozonowania przewiduje w zakresie branży sanitarnej dostawę dwóch generatorów ozonu o parametrach pracy zbliżonych do istniejących jednostek. Wymiana istniejących generatorów ozonu na nowe jednostki o porównywalnych parametrach pracy, wydajności > 120g/h. Typ wytwarzania: podciśnieniowy. Gaz zasilający: powietrze.

W zakres wchodzi również wymiana linii wprowadzania ozonu do zbiorników kontaktowych czyli:

- wymiana rurociągu ozonu od generatora ozonu do systemu wprowadzania;

- wymiana pompy systemu wprowadzania;

- wymiana inżektora systemu wprowadzania;

- wymiana niezbędnej armatury z zabezpieczeniem powrotu ozonu w systemie wprowadzania;

- wymiana destruktorów ozonu resztkowego wraz ze złożem węgla aktywnego

- wymiana złoża w filtrach ciśnieniowych (szt. 2)

- wymianę dysz dennych,

- sprawdzenie, oczyszczenie (szkiełkowanie) i trzy krotne pomalowanie powłok wewnętrznych farbą ozonoodporną,

- utylizację starego złoża

Dodatkowo należy dostarczyć, zamontować w istniejącej linii i podłączyć analizator stężenia ozonu w wodzie na rurociągu po wyjściu z filtrów ciśnieniowych. W zakresie instalacji elektrycznej jest wykonanie odpowiednich zasileń do ww. urządzeń.

Parametry urządzeń:

- System musi być zabudowany na materiałach odpornych na działanie wody, wilgoci oraz środków chemicznych.

- System musi być zasilany bezpośrednio z sieci elektrycznej.

- System musi posiadać czytelny panel operatorski.

- System musi posiadać pełną wizualizację wszystkich przeprowadzanych procesów technologicznych.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał przeszkolenie kadry technicznej z pracy urządzeń wraz z wydaniem stosownych kwalifikacji na piśmie.

- Wskazane jest aby urządzenia posiadały monitoring parametrów pracy oraz regulacji w języku polskim.

- Wymagana jest pełna automatyzacja systemu – system sterowania powinien posiadać sterownik /sterowniki PLC umożlwiający /-ce automatyczną pracę systemu ozonowania we współpracy z automatycznym analizatorem ozonu resztkowego w wodzie, płynną regulację wydajności urządzeń oraz wizualizacją zarówno na kolorowej matrycy dotykowej,

- Urządzenia muszą być kompatybilne z instalacjami zabudowanymi w podbaseniu tzn. parametry urządzeń nie mogą powodować uszkodzenia instalacji i muszą być zgodne z ich maksymalnymi obciążeniami.

- Urządzenia muszą być wyposażone w rejestrator zdarzeń.

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu ozonowania wody basenowej wraz z instalacją towarzyszącą i osprzętem.

W związku z powyższym należy w szczególności:

- Pozyskać wymagane przepisami prawa decyzje/dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych.

- Dostarczyć kompletne generatory ozonu  spełniające normę DIN 19643 [5] „Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenach pływackich i kąpielowych”. Montaż odbędzie się poprzez: dostarczenie kompletnych jednostek,  posadowienie ich w miejscu starych jednostek generatorów, zasileniu oraz uruchomieniu.

- Demontaż i utylizacja starych jednostek generatorów ozonu prod. PROMINENT- szt.2 Demontaż odbędzie się poprzez: rozebranie starych generatorów i ich utylizację. Niezbędny protokół z utylizacji.

- Wymiana i utylizacja złoża z filtrów (szt. 2)

- Wykonać dokumentację powykonawczą (kolaudacyjną) i zapewnić przeszkolenie personelu w zakresie nowo powstałych instalacji.

## Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 12 tygodni od daty jej zawarcia, zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu po podpisaniu umowy harmonogramem prac.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osoby do kierowania robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w okresie realizacji robót.

- Dokumentację powykonawczą należy przekazać protokolarnie do sekretariatu (pokój nr. 2/15)  DINT SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie

## Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

### Wymagania ogólne

- Podczas prowadzenia prac będących przedmiotem umowy należy ze szczególną starannością zadbać
o przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

- Roboty prowadzić zgodnie z wiedzą i prawem budowlanym oraz należy zapewnić nadzór osób wymaganych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt zagospodarowania obszaru robót i uzyska jego akceptację.

- Przebudowa będzie realizowana na terenie czynnego Obiektu Sportowego. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania pracy w sposób niekolidujący z normalną pracą Obiektu. Jeżeli obszar prac będzie musiał być wyłączony z użytkowania, należy każdorazowo uzgodnić to z Użytkownikiem.

- Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia winny być prowadzone w przedziale godzinowym między 8:00 a 16:00 w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu prac z Użytkownikiem.

- Przed rozpoczęciem robót należy uporządkować i przygotować Wykonawcy miejsca, w których prace będą wykonywane. Odpowiedzialny za to jest Użytkownik/Zarządca obiektu i terenu, na którym będą wykonywane roboty.

- Wykonawca wygrodzi teren swoich prac i zapewni oznakowanie oraz podejmie wszystkie inne czynności niezbędne do właściwego wykonania robót zasadniczych, a po zakończeniu robót zlikwiduje wygrodzenia i uporządkuje miejsce po nim.

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej dla celów prowadzonych robót – w ofercie nie należy uwzględniać kosztów zużycia udostępnionej przez Zamawiającego wody i energii elektrycznej dla celów prowadzonych robót budowlanych i zaplecza sanitarnego.

- Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem miejsca podłączenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Użytkownikiem miejsca składowania materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby będącej Koordynatorem BHP.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli jest to wymagane przepisami Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach prowadzonych prac i miejscach składowania materiałów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Przed przystąpieniem do prób w ramach odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie stanowiskowe dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i utrzymania urządzeń, które zostały dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę w ramach wykonanych robót. Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.

- Zamawiający nie dopuszcza stosowania do realizacji przedmiotu umowy materiałów z demontaży i rozbiórek.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i ponoszenia kosztów wszelkich czynności serwisowych dla zainstalowanych maszyn lub urządzeń, które zostały przewidziane przez producentów i są niezbędne do utrzymania gwarancji, w tym również do wymiany lub uzupełnienia wszelkich materiałów bądź części eksploatacyjnych. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznej wymiany ww. elementów w przypadku samodzielnego stwierdzenia braku lub zużycia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia elementów istniejącej infrastruktury, które nie podlegają zmianie.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować metody pracy zabezpieczające przed uszkodzeniem majątku Zamawiającego bądź innych podmiotów oraz używać sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Koszty zabezpieczenia i ewentualnych napraw uszkodzonych elementów będą obciążać Wykonawcę robót.

- W protokole przekazania terenu robót Zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz sprzętu Wykonawcy na teren Obiektu Sportowego.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sporządzonym przez Kierownika budowy planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), który należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Wykonawca powinien zaplanować wykonanie robót w taki sposób, aby nie powodować włączeń pracy Obiektu Sportowego.

- W razie stwierdzenia konieczności realizacji robót niezgodnie zakresem umownym Wykonawca powinien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed wykonaniem robót i uzgodnić z nim zaproponowane rozwiązanie.

- Zamawiający ma prawo żądać rozbiórki elementów wykonanych przez Wykonawcę niezgodnie z zakresem umownym i ponownego wykonania robót. Koszty takich robót poniesie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dopuszczonych do stosowania przez ustawę o wyrobach budowlanych.

- Przed wbudowaniem każdego z materiałów/urządzeń Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu oraz przedstawić kartę materiałową (załącznik nr. 1). Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów w ciągu 7 dni od daty otrzymania ich do akceptacji.

- Wykonawca jest zobowiązany na wniosek Zamawiającego udowodnić jakość każdego materiału i wyrobu użytego do robót zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

- Propozycje Wykonawcy, co do stosowania materiałów zamiennych, muszą uzyskać zgodę Zamawiającego (inspektora nadzoru). Wszystkie koszty związane z oceną przydatności tych materiałów ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót towarzyszących realizacji przedmiotu umowy w postaci, np. przełożenia instalacji będących w kolizji oraz napraw budowlanych związanych z zakresem zamówienia.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Do Wykonawcy należy wykonanie niezbędnych pomiarów, potwierdzonych odpowiednimi protokołami.

### Zakres robót

### 1.     Dobór systemu ozonowania przeprowadzi osoba posiadająca stosowne uprawnienia projektowe. Projektant prawidłowość doboru systemu ozonowania potwierdza podpisując opracowanie. System ozonowania musi być tak dobrany, aby dezynfekcja była skuteczna pod względem jakości wody, aby spełniała warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

### 2.     Dostawa, montaż i uruchomienie systemu ozonowania na instalacji systemów techniki basenowej w Obiekcie Sportowym.

### 3.     Montaż układu elektronicznego dla obiegów w podbaseniu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonanie instalacji zasilania i sterowania elektrycznego dla nowo zamontowanych urządzeń;

### a.     dobór przewodu zasilającego i zabezpieczenia przez projektanta instalacji elektrycznych;

### b.	Rozruch urządzenia symulacją stanów awaryjnych;

### 4.     Podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest zapewnienie ciągłości procesów technologicznych.

### 5.     Wyprowadzenie sygnałów dotyczących prawidłowej pracy systemu ozonowania, jak i stanów alarmowych dla sterowników modułowych oraz podłączenie do istniejącego sterownika firmy SAIA regulującego pracę urządzeń basenowych. Użytkownik będzie miał do dyspozycji stany alarmowe.

### 6.     Prawidłowość montażu i uruchomienia urządzeń należy potwierdzić stosownymi protokołami i poświadczenia wykonanych prób technologicznych.

### 7.    Do obowiązków dostawcy należeć będzie złożenie stosownych dokumentów w celu uzyskania oceny higienicznej  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (atest PZH, karta katalogowa, rysunek urządzenia).

### 8.   Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniami mogącymi powstać na skutek prowadzonych prac.

### Odbiory robót

- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Jednym z odbiorów częściowych będzie odbiór dokumentacji.

- Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Odbiór końcowy umowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Wraz z dokumentacją powykonawczą muszą być przedstawione protokoły z regulacji 
i uruchomienia wszystkich elementów objętych zadaniem.

### Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek

- Wykonawca ma obowiązek organizować roboty tak, aby minimalizować ilość powstających odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące czynności z materiałami pochodzącymi 
z rozbiórki:

- złożenia materiałów zakwalifikowanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego jako możliwych do wykorzystania przez Zamawiającego w wyznaczonym miejscu;

- zagospodarowania pozostałych materiałów zakwalifikowanych przez Zamawiającego jako nieprzydatne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz podmiotem odpowiedzialnym za dalsze zagospodarowanie odpadów jest Wykonawca.

- Odpady należy segregować i gromadzić w wydzielonym miejscu, w zamykanych, opisanych pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

- Odpady niebezpieczne należy segregować i gromadzić oddzielnie od odpadów innych niż niebezpieczne.

### Wymagania dla dokumentacji powykonawczej

- Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Dokumentację powykonawczą należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (w kolorze) i elektronicznej, przy czym w wersji papierowej należy przekazać dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

- Wersja elektroniczna w formie zapisu plików na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej pendrive w następujących formatach:

- pliki tekstowe w formacie MS Word 2010 *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf,

- pliki rysunkowe w formacie zgodnym z Auto CAD 2010 (*.dwg i *.pdf) z podłączonymi rastrami plików formatu (*.tif).

- Kompletna dokumentacja powykonawcza:

- Powinna składać się z:

  - dokumentacji wykonawczej (część opisowa i rysunkowa) z naniesionymi zmianami,

  - oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

  - kopii protokołów odbioru poszczególnych robót branżowych objętych zamówieniem,

  - wyników badań laboratoryjnych, badań próbek wykonanych w trakcie realizacji inwestycji,

  - wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, prób i badań, a w szczególności protokołów odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

  - dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji zamówienia i wbudowanych materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz.U. z 2019, poz. 266 z późn. zm.),

  - protokołów rozruchów i uruchomień, podpisanych i wykonanych przez uprawnionego przedstawiciela producenta,

  - instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wykonanych instalacji,

  - posiadać na każdej stronie pieczątkę z napisem „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i pieczątkę kierownika robót wraz z podpisem.

- Wszystkie kopie dokumentów oryginalnych winny mieć potwierdzoną zgodność z oryginałem za pomocą pieczęci i podpisu kierownika robót.

- Karty materiałów powinny być opatrzone klauzulą „Wbudowano…” z nazwą inwestycji.

- Powinna posiadać wszelkie zmiany przedstawione na rysunkach odzwierciedlające stan faktyczny i być oznaczone w sposób trwały w kolorze czerwonym.

- Powinna być oznaczona przekładkami. Przekładki powinny być podpisane zgodnie ze spisem treści na brzegach (tak, żeby opisy były widoczne przy zamkniętym segregatorze).

- Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową.

### Gwarancja i przeglądy

### 1.     Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji dla wykonanego przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

### 2.     Wykonawca wykona minimum co najmniej 1 przegląd rocznie w czasie obowiązywania gwarancji tj. 2 lat.

### 3.     Maksymalny czas reakcji pracownika serwisu na zgłoszoną awarię będzie wynosić maksymalnie 48 godzin. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu ma trwać dłużej niż 5 dni kalendarzowych, Wykonawca zapewni możliwość zastąpienia sprzętu na czas naprawy urządzenia sprawnym, o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie, sprowadzonym na koszt Wykonawcy. Warunek jest związany z koniecznością ciągłej dokumentacji wyników badań.

### 4.     W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, przy następnej awarii Zamawiający żąda wymiany tego podzespołu na nowy.

### 5.     Wykonawca zapewni przez okres obowiązywania gwarancji dostępność do części zamiennych i materiałów zużywalnych w terminie minimum 2 lat.

### Przedstawiciele Zamawiającego

Kontakt do przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie:

Anna Kontowicz – kierownik obiektów AOS SGGW

Tel: 22 5931280

Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru zlecanych prac, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.