Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

www.mcmwidzew.pl, e-mail sekretariat@mcmwidzew.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wymiana dźwigu (windy) zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6 dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi

MCM”W”/ZP-1/2026

Spis zawartości:

I.    Część opisowa - Opis ogólny i szczegółowy przedmiotu zamówienia - zakres robót przeznaczonych 
       do wykonania przy montażu dźwigu.

II     Stan istniejący.

III   Charakterystyka techniczna.

IV   Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.

V     Warunki prowadzenia robót budowlanych.

VI    Zakres opracowania oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

VII   Część informacyjna

Opracował: Tomasz Miazek 
                                Michał Jaszewski

Łódź, marzec 2026 r.

Informacje podstawowe

Obiekt: Placówka Zakład Opieki Leczniczej (ZOL)

Adres:  Łódź, ul. Szpitalna 6.

Inwestor: Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi 92-332 Łódź, al. J. Piłsudskiego 157

Wspólny słownik zamówień CPV:

45313100-5 	Instalowanie wind

42416100-6 	Windy

45400000-1 	Remont ścian szybu i pomieszczenia maszynowni

45400000-1 	Prace wykończeniowe ościeży szybu po montażu windy

45215140-0 	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 	Roboty budowlane

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0	Pokrywanie ścian i podłóg

45442100-8	Roboty malarskie

45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

45410000-4 	Tynkowanie

45324000-4 	Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowalnych, roboty ziemnie

45400000-1 	Prace demontażowe

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45331200-8 	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45316000-5 	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 	Wymiana opraw oświetleniowych i gniazd 230V

45311200-2 	Instalacja uziemiająca i wyrównawcza

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 	Inne instalacje elektryczne

45310000-3 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45343000-3 	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45442200-9 	     Nakładanie powłok antykorozyjnych

45421100-5	     Instalacja drzwi i okien, i podobnych elementów

45432111-5         Kładzenie wykładzin elastycznych

45311200-2 	     Badania i pomiary

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia - zakres prac przeznaczonych do wykonania przy montażu dźwigu:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, demontaż istniejącego dźwigu hydraulicznego, montaż i uruchomienie nowego dźwigu osobowego elektrycznego w budynku przy ul. Szpitalnej 6 
w Łodzi.

1.2. Zamówienie obejmuje również: wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, przeprowadzenie badań i oceny zgodności oraz przygotowanie do rejestracji w Urzędzie Dozoru Techicznego, przekazanie urządzenia do eksploatacji wraz z instrukcją i szkoleniem personelu, utylizację zdemontowanego urządzenia oraz odpadów z montażu.

2. Nowe urządzenie musi spełniać wymagania:

2.1. Dźwig musi być zaprojektowany, wykonany i zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z normami:
• PN-EN 81-20/50:2014 (lub normę równoważną) (wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i montażu dźwigów),
• PN-EN 81-21 (lub normę równoważną)  (ograniczona strefa bezpieczeństwa – jeżeli dotyczy warunków szybu),
• PN-EN 81-73 (lub normę równoważną)  (zjazd pożarowy),
• PN-EN 81-58 (lub normę równoważną)  (drzwi przystankowe o odporności ogniowej EI60 lub równoważnej).

• krajową normę PN-EN 81-70 (lub normę równoważną) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów, Dźwigi osobowe i towarowe specjalnego przeznaczenia. Część 70: Dostęp do dźwigów dla osób, włączając osoby niepełnosprawne.

• krajową normę PN-EN 81-28 (lub normę równoważną) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych.

• krajową normę PN-IEC 60364 (lub normę równoważną) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

• Unijną dyrektywę dźwigową 2014/33/UE o kompatybilności elektromagnetycznej (lub dyrektywę równoważną).

• wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (DZ.U. Nr 263, poz. 2198 z późn. zm.) (lub rozporządzenia równoważne)

2.2. Wykonawca zapewni komplet procedur, pomiarów i protokołów wymaganych do uzyskania decyzji UDT dopuszczającej urządzenie do użytkowania.

Wymiana obejmuje również pełen serwis gwarancyjny.

Prace wykonywane będą na terenie czynnego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia harmonogramu prac w uzgodnieniu z administracją obiektu.

Demontowane elementy istniejącego dźwigu wraz z urządzeniami współpracującymi 
z wymienianym dźwigiem należy zutylizować na koszt Wykonawcy oraz przygotować protokół demontażu. Zamawiający zastrzega, że przed utylizacją wskaże, które zdemontowane elementy należy ewentualnie  zdeponować w siedzibie Zamawiającego.

Za wywóz nieczystości, w tym gruzu i innych odpadów powstających w trakcie robót budowlanych jest odpowiedzialny Wykonawca.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców przeprowadził na własny koszt i po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, wizję lokalną istniejącego szybu urządzeń dźwigowych, maszynowni, rozdzielnicy.

Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w pełnym zakresie
i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w OPZ.

- Zamawiający wymaga etapowej realizacji prac. Przed rozpoczęciem prac wymagane jest uzgodnienie kolejności jej wykonywania z Zamawiającym.

- Wszelkie prace muszą być na bieżąco uzgadniane z Użytkownikiem. Przystąpienie
do kolejnych etapów prac wymaga akceptacji Dyrektora ds. Utrzymania Ruchu. Wykonawca musi uwzględnić konieczność etapowania prac ze względu na czynny obiekt.

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane z należytą starannością, w oparciu o sprawdzone, nowoczesne technologie, z wykorzystaniem współczesnej wiedzy z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia, z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

4.  W przypadku materiałów i robót, które nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego, 
        zostaną one odrzucone. Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
        zastosowane, to na polecenie Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
        koszt.

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub wycofania ze sprzedaży.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych zgodnie z zasadą równoważności zastosowania wyrobów budowlanych i technologii (art. 29 ust.3 Pzp)
o których mowa w art. 5 ust Prawo budowalne, warunków ustawy o wyrobach budowalnych oraz pozwoli na zachowanie standardu poziomu jakości równoważnego lub nie gorsze od określonego w niniejszej dokumentacji.

- Harmonogram Rzeczowy musi być aktualizowany po każdym zakończeniu części prac odebranego przez Zamawiającego protokolarnie etapu realizacji.

- Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące
i istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany.

- Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą 
o wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami technicznymi, gwarantującymi spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- Cena ryczałtowa za realizacje przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w SWZ i w dokumentacji oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

- W kosztach realizacji Wykonawca winien przewidzieć wydatki związane z pracami pomocniczymi takimi jak: założenie i usunięcie folii zabezpieczających, umycie stolarki okiennej i drzwiowej, sprzątanie i mycie obszaru oddziaływania prowadzonych prac każdorazowo, zabezpieczenie folią miejsc prowadzenia prac i montaż w razie konieczności przegród zapewniających ograniczenie pylenia do przyległych stref 
w budynku. Po zakończeniu prac miejsce prowadzenia robót (w tym otoczenia 
z pomieszczeniami przyległymi) musi doprowadzić do stanu pierwotnego, 
aby po zakończeniu prac pomieszczenia były gotowe do użytkowania.

- Zamawiający nie wymaga przeprowadzania wizji lokalnej budynku. Jednakże Zamawiający zaleca jej odbycie w celu faktycznego potwierdzenia zakresu rzeczowego prac. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym terminie. Wykonawca uzyska wówczas możliwość osobistego przeprowadzenia pomiarów z natury pomieszczeń, w których planowane są roboty remontowe w zakresie budowlanym. Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał wyjaśnień do treści przedmiotu zamówienia. Zapytania należy kierować drogą elektroniczną lub pisemną na adres kontaktowy podany w SWZ. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Zamawiający wymaga zgłoszenia robót zgodnie z art.29 ust. 2 Ustawy Prawo Budowalne (Dz.U.2024.725).

- Opis szczegółowy i dokumentacja przedmiotu zamówienia - zakres prac przeznaczonych do wykonania przy montażu dźwigu:

1  Wykonawca dokonuje inwentaryzacji szybu dźwigowego (dokument w 1 egz.) oraz przygotowuje szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji robót (dokument w 1 egz.) w terminie do jednego tygodnia od podpisania umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty (z różnych nieprzewidzianych  powodów), Wykonawca opracuje kolejne wersje przy współudziale Zamawiającego.

2 Opracowanie dokumentacji projektowo – montażowej (w liczbie 2 egz. w wersji 
      papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive).

2.1. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami dla dźwigów elektrycznych.

2.2. Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty, poświadczenia i wszelkie instrukcje były napisane w języku polskim.

2.3. Sporządzona dokumentacja powinna zawierać: dokumentację techniczno-rozruchową, dokumentację dla konserwatora (wykaz czynności konserwacyjnych dla zamontowanego dźwigu uwzględnieniem okresów wykonania tych czynności, schematy elektryczne wraz z instrukcjami).

  - Dokumentacja musi zostać przekazana do zatwierdzenia przez Zamawiającego

a następnie musi zostać zatwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną.

2.5. Wykonawca zleca odbiór dźwigu Urzędowi Dozoru Technicznego, koszt tego odbioru ponosi Wykonawca.

2.6. Zarejestrowanie dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz koszt rejestracji należą do      obowiązków Wykonawcy.

2.7. Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami w Urzędzie Dozoru Technicznego musi  
      być wliczone w cenę oferty.

2.8. Urządzenie zostanie przedstawione do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego jako              całe, docelowo zmontowane i uruchomione, bez potrzeby późniejszych zmian i wpisów uzupełniających w Księdze Rewizyjnej wynikających z przebudowywania, zamian lub dobudowywania elementów dźwigu.

- Demontaż istniejącego dźwigu. Demontowane elementy istniejącego dźwigu wraz z urządzeniami współpracującymi z wymienianym dźwigiem należy zutylizować na koszt Wykonawcy oraz przygotować protokół demontażu.

Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego wraz z nowym osprzętem.

3.1. Transport elementów dźwigu na miejsce instalacji.

3.2. Montaż dźwigu bez maszynowni zgodnie z przedstawioną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.

3.3. Po zakończeniu robót należy doprowadzić szyb wraz z nadszybiem oraz okolice drzwi  windowych do stanu pierwotnego oraz wykonać powłoki malarskie szybu osobowego wraz z nadszybiem.

3.4.   Montaż drzwi szybowych w dźwigu osobowym.

3.5. Napęd dźwigu powinien być tak skonstruowany, aby do minimum ograniczyć emisje hałasu wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego. Zespół napędowy nie może przenosić drgań na konstrukcję budynku.

3.6. Wykonanie zasilania z Rozdzielni Głównej znajdującej się w istniejącej Maszynowni budynku  
głównego.

3.7 Rozdzielnię dźwigową, obwody oświetleniowe szybu jak wszystkie obwody 
      dźwigowe należy wykonać w układzie sieci TN-S zgodnie z normą (PN-IEC 60364 
       lub normą równoważną)  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

3.8. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w urządzeniach 
      dźwigowych, oś szybu, gniazd wtykowych należy zastosować wysokoczułe wyłączniki 
      różnicowoprądowe o prądzie wyzwolenia IΔn≤30 mA.

3.9. Tablica sterowa powinna być zabezpieczona przed chwilowym wzrostem napięcia 
      w sieci.

3.10. Wykonanie pomiarów elektrycznych -wykonanie pomiarów rezystancji izolacji 
      przewodów i skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

3.11. Po zakończeniu prac budowlanych związanych z montażem drzwi    
szybowych, należy wykonać obróbkę wykończającą wokół ościeżnic drzwi szybowych 
(gipsowanie, szpachlowanie, malowanie itp.) oraz montaż wykończenia ościeżnic blachą nierdzewną. Naprawa uszkodzonej posadzki przy drzwiach na każdej kondygnacji – odtworzenie stanu pierwotnego, uzupełnienie wykładziny PCV zgodnie z kolorystyką obowiązującą na korytarzu wraz z wykonaniem połączeń (spawów) w obowiązującej technologii.

3.12. Malowanie całej powierzchni ścian przy drzwiach wejściowych do windy osobowej na  czterech poziomach, malowanie należy wykonać farbą o kolorze i właściwościach istniejącej powłoki malarskiej.

3.13 Malowanie szybów farbami emulsyjnymi w kolorze białym (podłoża ścian 
      posiadające uszkodzenia powierzchni powinny zostać naprawione przez wypełnienie 
      ubytków zaprawą cementowo – wapienną).

### 3.14. Rozruch dźwigu, regulacje.
      3.15 W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy, konserwacja w zakresie wymaganym 
      przez UDT i bezpłatny serwis.

Zakres przeglądów technicznych i konserwacji obejmuje:

a) przeprowadzenie (nie rzadziej niż raz na miesiąc) przeglądu dźwigu zgodnie 
          z przepisami dozoru technicznego,

b) utrzymanie dźwigu w stanie sprawności technicznej,

c) zapewnienie pogotowia dźwigowego, przez całą dobę we wszystkie dni w roku,

d) każdorazowe potwierdzenie przez konserwatora w „Dzienniku konserwacji dźwigu” 
          wykonania czynności konserwacji, przeglądów i napraw,

e) wykonanie, jeden raz w roku, pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej 
          przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim zgodnie z polskimi normami,

f) niezwłoczne zawiadamianie organu właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym 
          niebezpiecznym uszkodzeniu dźwigu,

g) zapewnienie warunków do sprawnego wykonania czynności dozoru technicznego oraz 
          przedstawienie dokumentów i udzielenie informacji koniecznych do prawidłowego 
          wykonania tych czynności,

h) uczestniczenie w badaniach okresowych dźwigu przeprowadzonych przez Urząd  
          Dozoru Technicznego,

i) dokonywanie wszystkich napraw,

j) usuwanie awarii,

k) uwalnianie ludzi z dźwigu,

l) usuwanie przyczyn zatrzymania dźwigu,

m)wykonywanie konserwacji zgodnie z przepisami dozoru technicznego i innymi 
          przepisami i normami, które mają zastosowanie.

### 4.  Uzyskanie decyzji właściwego organu pozwalającej na eksploatację dźwigu.

5. Sporządzenie dokumentacji rejestracji dźwigów oraz przeszkolenie pracowników.

5.1 Przekazanie Zamawiającemu po odbiorze Urzędu Dozoru Technicznego dokumentacji 
     w 2 egz.:

    - Protokoły techniczne odbiorów częściowych, końcowych oraz uruchomień.

    - Protokoły pomiarów elektrycznych.

    - Dokumentację techniczno – ruchową (DTR).

    - Decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do odbiorów UDT (certyfikacja).

    - Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.

    - Karty katalogowe zainstalowanych urządzeń wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

    - Karty gwarancyjne.

    - Instrukcję eksploatacji (dotyczącą konserwacji, badań, napraw, sprawdzeń okresowych dźwigu oraz działań ewakuacyjnych).

    - Nadane numer UDT numery windy.

    - Książkę rewizyjna dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz sprawdzenia okresowe.

    - Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia - naniesienia sporządzone w postaci rzutów, schematów elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych, jeżeli podlegają przebudowie (np. przeniesienia, wykonanie / przeniesienie instalacji elektrycznej oraz innych nowych lub zmienionych elementów konstrukcyjnych, ale nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego).

    - Wykonawca przekaże wytyczne użytkowania zamontowanego zespołu dźwigowego względem bezpieczeństwa pożarowego, celem aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku oraz Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla budynku.

    - Rzuty, przekroje, schematy części budowlanej tzw. architektonicznej.

    - Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego

w zakresie obsługi dźwigów.

5.2 Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu oraz awaryjnego uwalniania pasażerów.

Do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia należy przyjąć rozwiązania zgodne 
z obowiązującą normą PN/EN 81.20 (lub normą równoważną) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozdział 9 § 193 – 202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca uwzględnia w kosztorysie ofertowym wszystkie prace określone w SWZ.

Wszystkie w/w prace muszą doprowadzić do stanu pozwalającego oddać dźwig
do użytkowania pracownikom Zamawiającego (Wykonawca musi zapewnić wszelkie urządzenia, elementy dodatkowe, materiał instalacyjne np. okablowanie, pozwalające oddać przedmiot zamówienia bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego).

Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej 
w siedzibie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości.

Prowadzenie prac:

Wykonanie pełnego zakresu robót związanych z wymianą urządzeń dźwigowych wiąże się z koniecznością spełnienia poniższych wymagań:

- Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może zakłócać bieżącej pracy Zamawiającego. Wykonawca powinien zorganizować i prowadzić roboty w sposób bezkolizyjny z wykonywaniem obowiązków przez pracowników MCM jak i mieć najmniej uciążliwy wpływ na ruch pacjentów.

- Wykonawca zobowiązany będzie zachować najwyższą ostrożność przy wszystkich robotach remontowych, tytułem prac w obiekcie czynnym.

- Wszystkie prace będą wykonywane na terenie czynnego obiektu ochrony zdrowia, wykonawca będzie zobowiązany do:

  - zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac, przyległych do wind pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, w tym zabezpieczenie zlokalizowanych w pobliżu urządzeń, wyposażenia przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.

  - etapowej realizacji prac.

- W czasie wykonywania prac, Wykonawca nie może utrudniać pracy i musi postępować
z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla normalnego funkcjonowania obiektu. Wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy jednostki.

- Prace w budynku mogą być wykonywane w godz. 6-21 we wszystkie dni tygodnia,
pod nadzorem osoby z uprawnieniami. Pracę w sobotę i niedziele należy ustalić z służbami techniczo-adminstracyjnymi obiektu.

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót po godzinach pracy jednostki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności robót związanych ze szlifowaniem, wierceniem, odkuwaniem oraz pozostałych o znacznej głośności, przewyższającej wskaźniki normowe.  Godziny wykonywania prac wyjątkowo uciążliwych należy uzgadniać ze służbami technicznymi MCM.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla ludzi
i mienia, w tym mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia przed zniszczeniem w trakcie realizowanych prac mienia Zamawiającego.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za spowodowanie na terenie Zamawiającego wypadku będącego konsekwencją nie przestrzegania przepisów bhp
i p.poż.

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia dostarcza Wykonawca. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie materiały we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz do ich rozładunku, wniesienia i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: m.in. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i urządzeń spełniających wymogi oraz warunki wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, dokumenty wyszczególnione w Prawie zamówień publicznych art. 30 ust 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polskimi Normami, aprobatę techniczną lub świadectwo jakości i atesty.

- Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego trwale zamocowane do konstrukcji budynku, wykonane będą z materiałów, które nie są łatwopalne (zgodnie z § 258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, próbki materiałów budowlanych przed zakupem i wbudowaniem (o ile zajdzie taka potrzeba).

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować front robót, dokonać niezbędnych demontaży, wywozu i utylizacji materiałów. Po zakończeniu prac ponownie zamontować zdemontowane wyposażenie. Drogi transportowe materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników wykonawcy - w takim przypadku, w razie konieczności Wykonawca organizuje odpowiednie zaplecze budowy na swój koszt. Zamawiający wyznaczy miejsce na tzw. zaplecza prac, poza budynkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane przez Wykonawcę urządzenia i inne wyposażenie należące do Wykonawcy. Wykonawca winien zapoznać się z terenem planowanej inwestycji, wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.

- Realizowania robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla placówki, utrzymania należytego porządku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz codzienne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, (wszelkie tymczasowe utrudnienia i/lub blokowanie traktów komunikacyjnych wymaga każdorazowo uzyskania  wcześniejszej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, w tym do usunięcia zabrudzeń lub zniszczenia posadzek, uszkodzeń lub zabrudzeń ścian pomieszczeń przyległych.

- Przy pracach „brudnych” Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania maksymalnej czystości i systematycznego utrzymywania porządku na stanowisku pracy. Wiąże się to ze sprzątaniem na bieżąco miejsca pracy, w szczególności otoczenia i pomieszczeń przyległych (o ile zajdzie taka potrzeba). Podczas wykonywania prac pylących, Wykonawca winien stosować urządzenia i sprzęt o obniżonej emisji pyłu (wyposażonych w worki chłonne), wspomaganych profesjonalnymi polerkami i odkurzaczami oraz stosować odpowiednio szczelne wygrodzenia stref pylących.

- Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają protokolarnego odbioru wykonanych prac zgodnie harmonogramem rzeczowym.

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (m.in. certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) która winna zawierać dane techniczne (wielkości) oraz protokoły powykonawcze.

- Wykonawca winien dokonać demontażu zabezpieczeń obszaru prac, sprzątnięcie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po przeprowadzonych pracach w celu ich przywrócenia do pierwotnego stanu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania niezbędnych nieodpłatnych przeglądów, napraw i konserwacji zamontowanego dźwigu i innych urządzeń oraz wykonanych robót budowlanych, w okresie gwarancji.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmian w zakresie prac Wykonawca jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, przed dokonaniem jakichkolwiek czynności w tym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania zgody na te zmiany. Każdorazowo zgoda taka musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

II. Stan istniejący:

Dźwig osobowy hydrauliczny,  nr fabr. H-062 rok budowy 1994.

Udźwig 630 kg.

Liczba przystanków – 3

Maszynownia na poziomie najniższego przystanku.

Wymiary szybu - 2.050 x 2.150.

Wytwórca Lewar Sp. z o.o.

Zamawiający zaleca zweryfikowanie stanu istniejącego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej.

III. Charakterystyka techniczna:

# 3. Charakterystyka techniczna dźwigu (wymagane minimum)

3.1. Rodzaj dźwigu:
• dźwig osobowy elektryczny cierny, bez maszynowni (MRL). Dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3.2. Parametry eksploatacyjne:
• udźwig nominalny: min. 630 kg (dopuszcza się większy, np. 1000 kg),
• liczba pasażerów: min. 8 osób,
• prędkość znamionowa: 1,0 m/s,
• liczba przystanków/dojść: 3/3 (obsługa trzech kondygnacji),
• zasilanie: 3-fazowe+N 400 V (+/- 10%), 50 Hz,
• pobór mocy nie większy niż  4,5 kW lub równoważny dla zaoferowanej konfiguracji.
• zamykanie: automatyczne.
• Napęd: elektryczny.
• Sterownik: 	modułowy system sterowania.

3.3. Wymiary szybowe i zakres pracy (do potwierdzenia na inwentaryzacji):
• minimalne podszybie: ≥ 1100 mm (zalecane 1460 mm),
• minimalne nadszybie: ≥ 3400 mm (zalecane 3570 mm),
• wymiary szybu– do zweryfikowania przez Wykonawcę.

3.4. Napęd i sterowanie:
• wciągarka z falownikiem, silnik trójfazowy synchroniczny, hamulec bezpieczeństwa dwuobwodowy,
• sterowanie mikroprocesorowe z kontrolą ruchu kabiny typu UCM lub równoważna oraz odwzorowaniem położeń przystanków,
• praca grupowa: typu SIMPLEX lub równoważna, zbiorczość w dół.

3.5. Opcje sterowania – sygnalizacja przeciążenia kabiny, jazda szpitalna, jazda pożarowa, automatyczny powrót na przystanek podstawowy, brak otwieranie drzwi podczas dojazdu, blokada otwierania drzwi, z automatycznym wyłączeniem światła w kabinie po zakończeniu jazdy.

- Sterowanie powinno być typu mikroprocesorowego (w przeciwieństwie 
do przekaźnikowego) z możliwością zdalnego monitorowania pracy dźwigu oraz 
z możliwością dokonania zmian parametrów dźwigu. Sterowania dźwigów mają być bezwzględnie bez kodowo, mają być ogólnodostępne nie tylko dla producenta czy dostawcy, ale dla każdej firmy serwisującej, posiadającej stosowne uprawnienia w zakresie dokonania napraw i konserwacji dźwigów.

- Zabezpieczenie prądowe w formie kompaktowego panelu zawierającego zabezpieczenie prądowe zintegrowane we wspólnej obudowie.

- Nowoczesna kaseta dyspozycji (w kabinie) wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odporna na zniszczenia i posiadająca nowoczesny wygląd, powinna być wyposażona w przyciski metalowe o krótkim skoku z podświetleniem potwierdzenia przyjęcia dyspozycji oraz z cyfrowym piętrowskazywaczem i strzałkami kierunku jazdy.

Przyciski sterowe wykonane z materiałów twardych i niepalnych. Preferowane są     
przyciski metalowe.

- Kaseta wezwań (na przystankach) powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, 
z przyciskiem wezwań i sygnalizacją zajętości, gong. Kaseta wezwań umiejscowiona 
w ościeżnicy drzwi. Przyciski wykonane z materiałów twardych i niepalnych.

- Tablica wstępna z wyłącznikiem różnicowo–prądowym, wyłącznikiem głównym 
z zabezpieczeniem przed przypadkowym wyłączeniem, nowy pion zasilający.

- Możliwość wezwania kabiny dźwigu z kaset zewnętrznych na wszystkich poziomach musi być objęta systemem kontroli dostępu kompatybilnym z systemami pracującymi na terenie ZOL.

3.6. Opis czytników kart zbliżeniowych (umożliwiający poruszanie się windą osób 
      uprawnionych):

- kaseta wezwań na każdym przystanku wyposażona w przycisk oraz czytnik kart zbliżeniowych współpracujący z systemem kontroli dostępu; przywołanie dźwigu możliwe wyłącznie po autoryzacji kartą zbliżeniową;

- kontrolery współpracujące z interfejsem umożliwiającym jego połączenie z istniejącym serwerem systemu kontroli dostępu poprzez sieć Ethernet;

- wszystkie elementy systemu kontroli dostępu do dźwigów muszą umożliwiać współpracę 
z funkcjonującym u Zamawiającego systemem kontroli dostępu;

- każdy element związany z kontrolą dostępu do dźwigów (czytniki, kontrolery, interfejs) wyposażony we własne zasilanie, wszystkie elementy umieszczone w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp dla osób postronnych, odległość lokalizacji interfejsu od wskazanego przez Zamawiającego punktu dostępu do sieci Ethernet nie większa niż 70 m.

# 4. Kabina – wymagania funkcjonalne i materiałowe

4.1. Kabina:
• wymiary wewnętrzne -dostosowane do rozmiarów szybu z maksymalnym  wykorzystaniem dostępnej przestrzeni. Wymiary kabiny należy dostosować do istniejącego szybu i jak najbardziej dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

• kabina nieprzelotowa (chyba że warunki szybu wymagają innego rozwiązania),
• konstrukcja nośna z ramą, prowadniki ślizgowe, chwytacze dwukierunkowe.

4.2. Wykończenie kabiny:
• ściany ze stali nierdzewnej szczotkowanej INOX / satyna (min. SST 304 lub równoważna),
• sufit ze stali nierdzewnej lub lakierowany na biało (RAL 9010) z oświetleniem LED,
• podłoga antypoślizgowa, odporna na ścieranie (guma/PCV/inna równoważna),
• poręcz(e) ze stali nierdzewnej,
• lustro min. ½ wysokości ściany tylnej lub bocznej,
• listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej.

4.3. Wyposażenie wewnętrzne:
• wentylator cyrkulacyjny, oświetlenie podstawowe i awaryjne min. 1 h (zalecane 2 h),
• panel dyspozycji pełnej wysokości ze stali nierdzewnej z przyciskami podświetlanymi, oznakowaniem Braille’a, wyświetlaczem TFT/LED,
• komunikaty głosowe o położeniu i stanie pracy dźwigu.

Kabina powinna być wykonana z materiałów estetycznych i być wyposażona:

- w funkcję zabezpieczenia „jednym kluczykiem” polegającą na odcięciu możliwości 
   użytkowania wind,

- W funkcję odblokowania systemem kontroli dostępu umieszczonym wewnątrz kabiny możliwości zjazdu na najniższy poziom.

- W funkcję „jazdy szpitalnej” odblokowywanej systemem kontroli dostępu umieszczonym wewnątrz kabiny

- W funkcję wydłużonego otwarcia drzwi odblokowywanego systemem kontroli dostępu umieszczonym wewnątrz kabiny

- w przyciski otwierania/zamykania jej drzwi,

- w elementy informujące o położeniu kabiny i kierunku jej ruchu w szybie (cyfrowy  
   piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy),

- w system alarmowy,

- w połączenie telefoniczne z Centrum Serwisowym (linia telefoniczna),

- system głośnomówiący,

- w poręcze okrągłe na trzech ścianach, poręcze ze stali nierdzewnej, 
   kabina musi spełniać wymagania transportu osób niepełnosprawnych na wózkach oraz 
   oznaczenie piętra alfabetem Braille’a,

- w wandaloodporne elementy wykończenia,

- w oświetlenie podstawowe (typu LED, nie podrażniające oczu pacjenta leżącego na   
   łóżku szpitalnym) i awaryjne (do 2 godzin po zaniku napięcia z sieci miejskiej) oraz 
   w wentylator,

- system ochrony wejścia: kurtyna świetlna,

- w lustro do górnej połowy ściany tylnej kabiny – zapis ten oznacza, iż tylna ściana 
   kabiny powinna być wyposażona w lustro o szerokości równej szerokości tylnej ściany 
   i o wysokości ½ tylnej ściany. Wysokość h lustra jest w tym przypadku liczona od sufitu 
   kabiny. Szkło bezpieczne.

- podłogę pokrytą wykładziną antypoślizgową, nienasiąkliwą i odporną na 
   znaczne naciski mechaniczne oraz na działanie różnego rodzaju środków    
   dezynfekcyjnych, wykładzina trudnopalna,

- sufit: – stal nierdzewna szczotkowana.

- w listwę cokołową wykonaną z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo w formie 
   listwy odbojowej.

- W narożniki wykonane z blachy nierdzewnej.

- w system uwalniania pasażera w razie awarii zasilania (awaryjny zjazd kabiny na 
   przystanek podstawowy przy zaniku napięcia) – zapis ten oznacza, iż w razie nagłego 
   zaniku prądu z miejskiej sieci energetycznej miejskiej następuje zjazd dźwigu do 
   podstawowego przystanku i następuje automatyczne otwieranie się drzwi  
   tego przystanku (dźwig  korzysta z akumulatorów awaryjnych, a nie z agregatu 
   prądotwórczego),

- możliwość otwarcia drzwi po awaryjnym zjeździe,

- zjazd awaryjny po zaniku zasilania oraz w przypadku sygnalizacji pożaru - połączenie 
   z centralką p. poż. zainstalowaną w ZOL.

- rama kabiny z chwytaczami zgodne z normą PN/EN 81.20 (lub normą równoważną) z aparatem ważącym

- zderzaki dla kabiny i przeciwwagi zgodne z normą PN/EN 81.20 (lub normą równoważną)

- ograniczniki prędkości zgodne z normą PN/EN 81.20 (lub normą równoważną)

- kabiny dźwigów w wykonaniu odpornym na wandalizm, zgodnie z normą PN-EN 
   81-71(lub normą równoważną)

- zastosowane materiały winny być niepalne, posiadać odpowiednią wytrzymałość 
   mechaniczną na odkształcenia.

# 5. Drzwi i bezpieczeństwo pasażerów

5.1. Drzwi kabinowe:
• automatyczne teleskopowe 2‑panelowe (z mechanizmem zabezpieczającym przed ściśnięciem), napęd regulowany elektronicznie,
• światło przejścia: 900 x 2000 mm,
• wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana / satyna.

5.2. Drzwi przystankowe:
• automatyczne teleskopowe (lub centralne – dopuszcza się równoważne) 2‑panelowe,
• światło przejścia: 900 x 2000 mm, 3 komplety,
• odporność ogniowa: EI60 lub równoważna zgodna z EN81‑58 lub równoważna,
• kasety wezwań z sygnalizacją kierunku jazdy, podświetlane, stal nierdzewna.

5.3. Systemy bezpieczeństwa:
• kurtyna świetlna min. 2D w drzwiach kabinowych i przystankowych,
• ogranicznik prędkości, chwytacze, zderzaki zgodnie z EN81‑20/50 lub równoważna,
• automatyczny awaryjny zjazd do najbliższego przystanku przy zaniku zasilania wraz z otwarciem drzwi,
• zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny zgodny z EN81‑73 lub równoważna z integracją z instalacją p.poż.,
• dwustronna łączność alarmowa (telefon/GSM) z możliwością podłączenia do aktywnej linii lub modułu GSM.

# 6. Zakres prac Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji co najmniej następujących czynności:

• inwentaryzacja szybu i potwierdzenie wymiarów na miejscu
• przygotowanie projektu technicznego i dokumentacji do oceny zgodności oraz UDT,
• demontaż istniejącego dźwigu hydraulicznego wraz z utylizacją,
• dostawa kompletu nowego dźwigu, rozładunek i wniesienie elementów,
• montaż prowadnic kabiny i przeciwwagi, ogranicznika prędkości, napędu, cięgien nośnych, drzwi, sterowania i instalacji elektrycznej,
• wykonanie pomiarów elektrycznych i prób ruchowych,
• uruchomienie, próby obciążeniowe, przygotowanie i udział w badaniu UDT,
• przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów powykonawczych.

# 7. Wymagania dotyczące szybu

Szyb musi spełniać wymagania prawa budowlanego oraz warunków technicznych dla budynków.

Szyb dźwigu nie musi być wyposażony w wydajny układ oddymiający, natomiast musi być wentylowany (wentylacja wyprowadzona z szybu), w przypadku braku wentylacji należy ją zamontować, a drzwi przystankowe muszą mieć właściwą klasę odporności ogniowej (EI 60). Dźwig powinien być wyposażony dodatkowo w zabezpieczenie uniemożliwiające niepożądanym osobom uruchomienie go i korzystanie z niego bez zgody pracowników.

Uwaga: Układ napędowy dźwigu montowany w szybie, dźwig „bez maszynowni”.

# 8. Dokumentacja i odbiory

8.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację techniczno‑ruchową (DTR) i instrukcję obsługi w języku polskim, komplet protokołów pomiarowych oraz prób, deklarację zgodności UE i dokumentację do rejestracji UDT, dokument resursu/PŻE urządzenia zgodnie z rozporządzeniem dot. UTB.

8.2. Odbiór końcowy następuje po: zakończeniu montażu i prób, uzyskaniu pozytywnego wyniku badania UDT, podpisaniu protokołu przekazania do eksploatacji.

# 9. Gwarancja i serwis

9.1. Minimalny wymagany okres gwarancji: 48 miesiące od daty rejestracji/odbioru UDT. Dopuszcza się dłuższy okres gwarancji w ofercie.

9.2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni: bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad urządzenia lub montażu, przeglądy konserwacyjne zgodnie z DTR i wymaganiami UDT, utrzymanie łączności alarmowej.

9.3. Wymaga się zapewnienia dostępności serwisu pogwarancyjnego oraz części zamiennych przez min. 10 lat.

# 10. Pozostałe wymagania organizacyjne

10.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prac i prowadzenia robót w sposób niezakłócający funkcjonowania placówki ZOL, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów o ograniczonej mobilności.

10.2. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i technicznych.

10.3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań minimalnych określonych w niniejszej specyfikacji oraz potwierdzenia kompatybilności z istniejącym szybem.

Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej 
w siedzibie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień, własnych pomiarów aby rozstrzygnąć wątpliwości i zapewnić jednoznaczność składanej oferty, jak również realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

IV. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis rozwiązań

Zastosowane materiały, dostarczone wyroby winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości.

Materiały muszą być dostarczane w opakowaniach oryginalnych , na których  muszą znajdować się informacje o terminie przydatności do stosowania , nazwie producenta  oraz  muszą  być sygnatury Aprobat Technicznych  Instytutu Techniki Budowlanej oraz  Państwowego Zakładu Higieny.

Materiały muszą być przechowywane w warunkach ustalonych przez producenta. 
W przypadku dostarczania materiałów luzem Wykonawca musi posiadać powyższe atesty dla każdego z zastosowanych materiałów.

Winda powinna być wykonana zgodnie ze Standardami Dostępności Budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Atesty muszą znajdować się w dyspozycji kierownika budowy i na każde żądanie inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora muszą być udostępniane do wglądu .

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń na trasie transportu materiałów i urządzeń na teren wykonywania prac (m.in. poprzez naprawę / ew. wymianę wykładzin, drzwi. itp.).

W trakcie prowadzenia prac ZOL prowadzić będzie normalną pracę medyczną dla pacjentów.

Roboty powinny być wykonywane w sposób ograniczający emisję pyłu. Usuwanie gruzu musi być tak zorganizowane, żeby nie powstawał nadmierny kurz. Wywóz gruzu pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca realizuje usługę zakupionym i dostarczonymi przez siebie materiałami 
w ilościach niezbędnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca posiada wszelkie niezbędne narzędzia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszystkie pozostałe roboty budowlano – montażowe muszą być realizowane zgodnie 
z opracowaniem oraz bieżącymi ustaleniami z inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac instalacyjno – budowlanych, a w szczególności do zapewnienia swoimi działaniami bezpieczeństwa  osób przebywających w budynku przychodni .Wykonawca ma obowiązek  zorganizować, oznakować i właściwie zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić zagrożenie dla osób trzecich.

Za bezpieczeństwo prac odpowiada ustanowiony i zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy.

Wszystkie w/w prace muszą doprowadzić do stanu pozwalającego oddać pomieszczenia do użytkowania pracownikom Zamawiającego (Wykonawca musi zapewnić wszelkie dodatkowe prace pozwalające oddać przedmiot zamówienia bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego).

V. Warunki prowadzenia prac instalacyjnych i towarzyszących prac  budowlanych

1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Prace budowlane wykonane będą pod nadzorem firmy, która dostarczy i zamontuje urządzenia dźwigowe. Firma montująca dźwigi powinna posiadać wysokiej klasy monterów oraz kadrę inżynierską, tak aby każdy etap, od pierwszego kontaktu z budową do odbioru przez UDT cechował profesjonalizm. Windy powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo. Dostawcy muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, Dokumentacje Techniczną i inne niezbędne dokumenty (dokumentację powykonawczą) oraz uzgodnienia wymagane przepisami spełniające w Polsce Normy Europejskie.

2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca przejmuje front prac od daty protokolarnego przejęcia terenu prac do daty protokolarnego oddania prac (odbioru końcowego robót).

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik prac był obecny na terenie prowadzenia prac w trakcie realizacji zamówienia.

3. Zabezpieczenie terenu budowy

3.1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: wygrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac i bezpieczeństwa użytkowników budynku.

3.2. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego prac.

3.4. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną do wysokości 2 m obudową, którą należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.

Ze względu na specyfikę szpitala wymagana jest pełna osłona szybu windowego w czasie i po zakończeniu dnia pracy.

3.5   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie prowadzenia prac.

4. Ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
oraz przestrzeganie BHP.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie zobowiązany do systematycznego wywozu wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

Zamawiający będzie pełnił nadzór kontrolny nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

a) dokładny opis wszelkich instalacji windy w budynku,

b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,

c) rysunki powykonawcze instalacji windy (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia urządzeń,

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji windy, materiałów wykończeniowych.

Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów wind bądź innych elementów budynku.

6. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla windy należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzi przedstawiciel Dozoru Technicznego, przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

7. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu prac

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób.

VI. Zakres opracowania oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

1. Wykonawca przygotowuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy:

-   Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji robót (dokument w 1 egz.). Harmonogram 
     podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty 
     (z różnych nieprzewidzianych powodów), Wykonawca opracuje kolejne wersje przy 
     współudziale Zamawiającego.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do 
realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć przed rozpoczęciem prac:

2.1. Instruktaż stanowiskowy dotyczący prac wykonywanych w MCM Widzew w Łodzi wraz z potwierdzeniem zapoznania się z nim pracowników.

2.2. Kopie badań profilaktycznych.

2.3. Uprawnienia kierownika robót.

2.4. Ocena ryzyka na prace wykonywane w MCM Widzew w Łodzi.

2.5. Dokumenty zaświadczające posiadanie aktualnych uprawnień oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób wskazanych do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Tj.  przedstawionymi  osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia, w tym dokumenty: minimum dla 1 z wymienionych osób potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Kierownik budowy oraz minimum dla 1 z wymienionych osób potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami elektrycznymi o specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ponadto 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru – typu D oraz 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji – typu E (podstawa prawna – art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

3. Dokumentacja powykonawcza winna być opracowana przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu podczas odbioru prac zawierająca dokumenty o których mowa w Cz. I-B) pkt. 5.1 OPZ.

VII.  Część informacyjna

W pozostałych sprawach niniejszego postępowania i zawarcia umowy mają przede wszystkim zastosowanie i obowiązują przepisy określone w:

- ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z poźn. zm.)

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

- ustawie z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( t.j. Dz.U.2019.1065 Rozdział 9 § 193 – 202 ).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004. Nr  202, poz. 2072, z późn. zm.).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Z 2004. Nr  130, poz. 1389, z późn. zm.).

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- ustawie z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm . t.j. 2021.222).

- ustawie z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2020.797)

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. poz. 811).

- rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176).

Oferowany dźwig musi spełniać:

• PN-EN 81-20/50:2014 (lub normę równoważną) (wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i montażu dźwigów),
• PN-EN 81-21 (lub normę równoważną)  (ograniczona strefa bezpieczeństwa – jeżeli dotyczy warunków szybu),
• PN-EN 81-73 (lub normę równoważną)  (zjazd pożarowy),
• PN-EN 81-58 (lub normę równoważną)  (drzwi przystankowe o odporności ogniowej EI60 lub równoważnej).

• krajową normę PN-EN 81-70 (lub normę równoważną) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów, Dźwigi osobowe i towarowe specjalnego przeznaczenia. Część 70: Dostęp do dźwigów dla osób, włączając osoby niepełnosprawne.

• krajową normę PN-EN 81-28 (lub normę równoważną) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych.

• krajową normę PN-IEC 60364 (lub normę równoważną) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

• Unijną dyrektywę dźwigową 2014/33/UE o kompatybilności elektromagnetycznej (lub dyrektywę równoważną).

• wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (DZ.U. Nr 263, poz. 2198 z późn. zm.) (lub rozporządzenia równoważne)