Dane do doboru zestawu pompowego

- Wydajność:					Qhmax = 2 l/s,

- Wysokość podnoszenia:			H = 45 m sł. wody,

- Zasilanie ze zbiornika podziemnego z napływem na pompy – 1szt.

Napływ Hmin =  1 m, gwarantowane  minimalne ciśnienie dynamiczne na wlocie do kolektora ssącego, które gwarantuje poprawną pracę zestawu dla przepływu maksymalnego  Qhmax = 2 l/s.

- Tłoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczeń (bez cząstek stałych i długowłóknistych), nieagresywna chemicznie.

- Układ 1+1 (jedna pompa pracująca + pompa rezerwowa)

- Modem GSM: TAK

Zestaw wraz z centralą sterującą pompami musi posiadać certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – CNBOP-PIB

- Pompy

Przyjęto, że w pompowni zamontowany będzie zespół pomp pożarowych zbudowany z pomp produkcji np. firmy Grundfos - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze względu na trwałość pompy, części pomp, takie jak: płaszcz, wirniki, wał wykonane są ze stali kwasoodpornej. Zestaw składał się będzie z 2 pomp głównych (układ 1+1). Pompy główne wyposażone są w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 2,2kW/2900 obr/min. Moc całkowita zestawu wynosi 4,4kW.

Pompy muszą posiadać aprobatę VdS. W zestawie hydroforowym nie dopuszcza się stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości.

- Mechanika i zastosowana armatura

Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej. Masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni.

Wymagane wyposażenie układu mechanicznego zestawu pompowego

- armatura na ssaniu pomp – gwintowane zawory odcinające,

- armatura na tłoczeniu pomp – gwintowane zawory odcinające, gwintowane zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i tłoczny stali kwasoodpornej 1.4301 zakończony gwintem,

- membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci 8 litrów – 1 szt.,

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- układ chłodzenia przepływu minimalnego DN20,

- manometry kontrolne – 2szt.,

- przetwornik ciśnienia na tłoczeniu – 3 szt.

- OT40 – obejście testujące zawór odcinający,

- manometr, przepływomierz elektromagnetyczny

- zawór regulacyjny w pełni zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych,

Rozwiązania konstrukcyjne:

- wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,

- kolektory gwintowane powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej,

- w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów mają być wykonane metodą kształtowania szyjek,

- armatura zwrotna – gwintowane zawory zwrotne,

- armatura odcinająca – gwintowane zawory,

- na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany ma być zbiornik przeponowy o pojemności 8 dm3 - 1 szt.

- kolektor tłoczny zamontowany  ma być powyżej kolektora ssawnego,

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego ma być wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,

- zestaw pompowy należy zamontować na podkładkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę.

Technologia wykonania

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno być kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu prób.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej.

Połączenia rur w zestawie pompowym realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania.

- Sterowanie

Sterowanie realizowane ma być w oparciu o sterownik klasy PLC typu Siemens S7-1200, z kolorowym panelem operatorskim 4,3”. Sterownik za pośrednictwem sygnałów analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma przetwornicami częstotliwości. W zależności od ilości obsługiwanych pomp i sposobu komunikacji cyfrowej sterownik wyposażony jest w odpowiednie moduły rozszerzeń.

Zestaw pompowy powinien posiadać komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych oraz przed suchobiegiem (w trybie pożarowym tylko jako sygnalizacja stanu).

Centrala sterująca zespołem pomp pożarowych

Centrala zamontowana na wsporniku montażowym dokręconym do ramy zestawu, wykonana           z metalu, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54, wyposażona w:

- rozłącznik główny,

- listwy zaciskowe do podłączenia przewodu zasilającego i przewodów urządzeń zewnętrznych,

- aparaturę zabezpieczającą obwody wewnętrzne (sterowania) i zewnętrzne,

- przetwornice częstotliwości z funkcją Fire Mode – 2 szt. (każda pompa zasilana i sterowana jest z indywidualnej przetwornicy),

- zasilacz buforowy 24 V DC z baterią akumulatorów,

- sterownik PLC,

- kolorowy panel operatorski o przekątnej 4,3”,

- kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia – 3 szt.,

- kontrolę suchobiegu: pływak – 1 szt. (dla zasilania ze zbiornika) lub przetwornik ciśnienia 1 szt. (dla zasilania z sieci wodociągowej),

- czujnik przepływu FQS aktywujący tryb pożarowy zestawu pompowego,

- sygnalizację obecności i poprawności zasilania w energię elektryczną, awarii zbiorczej i trybu pożarowego (lampki sygnalizacyjne),

- przyciski ręcznego startu i stopu trybu pożarowego wyposażone w osłony przed przypadkowym wciśnięciem,

- pokrętła trybu sterowania „A/0/R” indywidualne dla każdej z pomp,

- sygnalizację stanów centrali w postaci styków bezpotencjałowych: zasilanie (dozorowanie), tryb pożarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp.

UWAGA!

Zatrzymanie pomp pracujących w trybie pożarowym może być wykonane tylko i wyłącznie ręcznie, wciskając przycisk „STOP RĘCZNY TRYB POŻAROWY”. Wobec powyższego zespół pomp pożarowych zamontowany w hydroforni bez stałego nadzoru obsługi, powinien być wyposażony w modem GSM/GPRS do wysyłania informacji na telefon komórkowy lub do systemu SyDiaNet2 SCADA o pracy zestawu w trybie pożarowym.

Podstawowe funkcje sterownika

- sterownik powinien posiadać menu w języku polskim,

- sterownik ma umożliwiać pracę pomp w trybie bytowym i trybie pożarowym,

- sterownik ma umożliwiać uruchomienie trybu testu pomp,

- w przypadku awarii sterownika centrala sterująca ma umożliwiać ręczne uruchomienie zespołu pompowego w trybie pożarowym,

- sterownik ma umożliwiać za pośrednictwem sygnałów analogowych (4 - 20 mA) sterowanie wieloma przetwornicami częstotliwości,

- sterownik ma umożliwiać korektę ciśnienia tłoczenia dla trybu bytowego +/- 0,5 bar,

- sterownik ma umożliwiać odczyt podstawowych parametrów (wyświetlacz na drzwiach szafy): praca/awaria pomp, ciśnienie ssania i tłoczenia, częstotliwości z jakimi pracują pompy wraz       z ich sumarycznym czasem pracy, ekran zdarzeń,

- sterownik ma umożliwiać odczyt ciśnienia tłoczenia z trzech przetworników ciśnienia i po wykryciu awarii jednego z nich steruje pompami na podstawie odczytów ciśnienia ze sprawnego przetwornika,

- sterownik ma umożliwiać sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

- sterownik ma uniemożliwiać jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp,

- sterownik ma blokować możliwość natychmiastowego włączenia / wyłączenia pompy po wyłączeniu / włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia pulsacyjną pracę w przypadku gwałtownych zmian poboru wody,

- sterownik ma pozwalać na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie,

- sterownik ma zabezpieczać zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów                                   z bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej (w trybie pożarowym tylko jako sygnalizacja stanu),

- sterownik ma wykrywać zadziałanie urządzeń zabezpieczających obwody wewnętrzne                               i zewnętrzne,

- sterownik ma wykrywać uszkodzenie linii sygnałowych (zwarcie lub przerwę w torze transmisji) pomiędzy centralą a przetwornikami ciśnienia oraz pomiędzy centralą a czujnikiem przepływu FQS,

- sterownik ma pozwalać na detekcję uszkodzenia przepustnicy RST wskutek zadziałania urządzenia zabezpieczającego bądź jej niewłaściwą pozycję,

- sterownik sygnalizuje nieudany rozruch zespołu pompowego w trybie pożarowym,

- sterownik niezwłocznie wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym (tylko w trybie bytowym),

- sterownik umożliwia przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody zapewniając ich optymalne wykorzystanie,

- sterownik umożliwia automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych,

- sterownik uruchamia elektrozawór przepływu minimalnego pomp,

- uszkodzenie panelu operatorskiego nie wpływa na podstawową funkcjonalność centrali sterującej,

- montaż panelu operatorskiego zapewnia stopień ochrony minimum IP 54 od strony zewnętrznej rozdzielni,

- sterownik jest oznakowany znakiem CE.

- sterownik umożliwia współpracę z modemem GSM/GPRS, co pozwala na przesyłanie komunikatów SMS o stanach awaryjnych na telefon komórkowy (wówczas standardowa komunikacja RS-485 Modbus RTU jest niedostępna).

Wymagane wyposażenie pompowni.

- Zbiornik żelbetowy o średnicy 2,0m i wysokości całkowitej około 4,7m (dokładna wysokość obudowy zostanie określona po wykonaniu rysunków wykonawczych)

- Właz prostokątny , ocieplany, 800x900mm jednoskrzydłowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu ze stali nierdzewnej

- Drabinka ze stali nierdzewnej z podchwytem

- System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej. Zblokowany system „rura w rurze” z PVC 160/75

- Zestaw wraz z centralą sterującą pompami musi posiadać certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – CNBOP-PIB

- Orurowanie wewnątrz pompowni, zakończone kołnierzami wewnątrz obudowy, 10cm-20cm od ściany wewnętrznej zbiornika DN50, PN10,

- Łączniki amortyzacyjne na ssaniu i tłoczeniu zestawu DN50 – 2szt.,

- Przepustnica odcinająca na ssaniu i tłoczeniu zestawu DN50 – 2 szt.

- Okablowanie pomiędzy pompami, przepływomierzem i czujnikiem przepływu a centralą sterującą,

- Grzejnik 1,5kW (kabel z wtyczką na 230V),

- Osuszacz powietrza (kabel z wtyczką na 230V),

- Pompa odwodnieniowa  np. Unilift KP 250AV1 480W 1x230V + 10m kabla,

- Instalację wyrównawczą wewnątrz obudowy,

- Lampę oświetleniową,

- Okablowanie od rozdzielni głównej RG do centrali zestawu, lampy, pompy odwadniającej, do gniazd 230V do grzejnika i osuszacza,

Wymagane wyposażenie rozdzielni głównej RG do posadowienia na płycie pompowni wg specyfikacji

- - Obudowa typu Hydra z kieszenią kablową do posadowienia na płycie,

- - Szyna wyrównawcza miedziana Cu 20x5mm,

- - Ogranicznik przepięć B+C,

- - Woltomierz z przełącznikiem i lampki sygnalizacyjne obecność napięcia,

- - Zabezpieczenie dla centrali zestawu hydroforowego ,

- - Zabezpieczenia dla obwodów komory (gniazdo 230V AC, oświetlenie 230V AC, grzejnik 1500W, osuszacz, pompka odwadniająca).