# Projekt Architektoniczno -Budowlany

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Łapacz Winkowski Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław
tel. 577 805 757
NIP 8992763767
KRS 0000784651

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO. UL. SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY. |  | IDENTYFIKATOR DZIAŁKI. 022302_2.0020.250/5. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA. DANE INWESTORA. GMINA DŁUGOŁĘKA GV UL. ROBOTNICZA 12, 55-095 DŁUGOŁĘKA. |
| --- | --- | --- |

| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT |  |  |  |  |  |
| Architektoniczna | Projektant | mgr inż. arch. Marcin Winkowski | WP-OIA /OKK/UpB/17/2010 | 20.12.2024 |  |
| Konstrukcyjno-budowlana | Projektant | mgr inż. Marek Hołoga | WKP/0393/POOK/21 | 20.12.2024 |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Projektant | mgr inż. Małgorzata Walczak | 75/DOŚ/08 | 20.12.2024 |  |
| Specjalność w zakresie sieci inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Projektant | mgr inż. Krzysztof Janusz | A-NB-7342/162/91 | 20.12.2024 |  |
| OSOBY OPRACOWUJĄCE POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |  |  |
| Konstrukcyjno-budowlana | Ekspertyza techniczna | mgr inż. Marek Hołoga | WKP/0393/POOK/21 | 20.12.2024 |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  | DATA SPRAWDZENIA |  |
| Architektoniczna | Sprawdzający | mgr inż. arch. Marcin Molik | 27/DSOKK/2017 | 20.12.2024 |  |
| Konstrukcyjno-budowlana | Sprawdzający | mgr inż. Jan Werner | 856/86/Lo | 20.12.2024 |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Sprawdzający | mgr inż. Elżbieta Franus | 109/DOŚ/07 | 20.12.2024 |  |
| Specjalność w zakresie sieci inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Kokoszka | 211/2002 | 20.12.2024 |  |

# SPIS ZAWARTOŚCI

I.	SPIS ZAWARTOŚCI	2

II.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	26

1.	Przedmiot inwestycji	26

2.	Adres inwestycji:	26

3.	Dane inwestora:	26

4.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	26

5.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	26

6.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	26

7.	Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku	26

8.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	27

9.	W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczba lokali mieszkalnych  i użytkowych	27

10.	W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczba lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych.	27

11.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze	27

12.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	27

13.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą:	27

14.	W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).	27

15.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	28

16.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	28

17.	Informacja dotycząca odstępstw od projektu (art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)	31

18.	Uwagi końcowe	31

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	32

| FRAGMENT RZUTU PIWNIC | A/1 | 1:100 |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz.U. 2024 poz. 725)

składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu architektoniczno-budowlanego 
pod nazwą:

„MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE”

Adres inwestycji: UL. SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW

DZ. NR 250/5, 0, OBRĘB 0020 Kiełczów

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT |  |  |  |  |  |
| Architektoniczna | Projektant | mgr inż. arch. Marcin Winkowski | WP-OIA /OKK/UpB/17/2010 | 20.12.2024 |  |
| Konstrukcyjno-budowlana | Projektant | mgr inż. Marek Hołoga | WKP/0393/POOK/21 | 20.12.2024 |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Projektant | mgr inż. Małgorzata Walczak | 75/DOŚ/08 | 20.12.2024 |  |
| Specjalność w zakresie sieci inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Projektant | mgr inż. Krzysztof Janusz | A-NB-7342/162/91 | 20.12.2024 |  |
| OSOBY OPRACOWUJĄCE POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |  |  |
| Konstrukcyjno-budowlana | Ekspertyza techniczna | mgr inż. Marek Hołoga | WKP/0393/POOK/21 | 20.12.2024 |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  | DATA SPRAWDZENIA |  |
| Architektoniczna | Sprawdzający | mgr inż. arch. Marcin Molik | 27/DSOKK/2017 | 20.12.2024 |  |
| Konstrukcyjno-budowlana | Sprawdzający | mgr inż. Jan Werner | 856/86/Lo | 20.12.2024 |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Sprawdzający | mgr inż. Elżbieta Franus | 109/DOŚ/07 | 20.12.2024 |  |
| Specjalność w zakresie sieci inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Kokoszka | 211/2002 | 20.12.2024 |  |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Marcin Winkowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Marcin Winkowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Marcin Winkowski

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE, przy ul. SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW, dz. nr 250/5, obręb 0020 Kiełczów.

Adres inwestycji:

UL. SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW
DZ. NR 250/5, OBRĘB 0020 Kiełczów

Dane inwestora:

GMINA DŁUGOŁĘKA GV
UL. ROBOTNICZA 12, 55-095 DŁUGOŁĘKA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany objęty opracowaniem to BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY  kwalifikowanym do kategorii nr IX

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Istniejący budynek szkoły, przebudowa dotyczy najstarszej części szkoły, budynku B. Projektuje się przebudowę i adaptację pomieszczenia gospodarczego w piwnicy na pomieszczenie techniczne – pomieszczenie wodomierza. Pozostała część budynku - bez zmian.

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek podpiwniczony, zawiera dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe. Układ dwutraktowy, korytarzowy.

wygląd zewnętrzny, charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

- Bez zmian. Projektuje się przebudowę pomieszczenia w piwnicy bez ingerencji w wygląd zewnętrzny budynku.

sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust.1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących

Działka nr 250/5, obręb nr 0020 Kiełczów objęta jest Uchwałą Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego nr VII/124/11 z dnia 21.06.2024 r. pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębię Kiełczów w Gminie Długołęka - część "B" w części dotyczącej działek nr 246/4, 250/5 i 250/6 - MPZP Kiełczów szkoła. Teren inwestycji na terenie - UOS.

Projektowany zakres prac: Montaż zbiornika podziemnego z zesawem pompowym oraz przebudowa pomieszczenia w piwnicy jest zgodny z zapisami planu miejscowego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku

Kubatura – 3842 m³
Powierzchnia zabudowy 349,5 - m²
Powierzchnia użytkowa  - m²
Wysokość 14,4 (kalenica)- m
Długość – 27,75 m
Szerokość - 12,7 m
Liczba kondygnacji - 4

Zestawienie powierzchni budynku

| POMIESZCZENIA OBJĘTE PRZEBUDOWĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pom | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| -1.04 | POM. TECHNICZNE | 11,91 |

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby przebudowy sporządzono ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego budynku. Eksperyza w załącznikach do projektu budowolanego. Posadowienie zbiornika zaprojektowano na -3,0 m. Fundament należy wykonać z płyty żelbetowej. Poziom posadowienia podano na rysunku zbiornika. Posadowienie poniżej głębokości przemarzania.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczba lokali mieszkalnych 
i użytkowych

Nie dotyczy.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczba lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych.

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

Nie dotyczy.

Istniejący budynek posiada czynne przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się zmiany zapotrzebowania na wodę do celów bytowych i do celów ochrony ppoż., nie przewiduje się zmiany ilości ścieków socjalno-bytowych oraz ilości wód deszczowych.

Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą:

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej

Nie dotyczy.

W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje sanitarne

Przewidziano zmianę sposobu zasilania istniejącej wewnetrznej instalacji hydrantowej poprzez  zasilanie w wodę istniejacych hydrantów HP25 z projektowanego zbiornika zapasu wody ppoż. Ciśnienie i wydajność istniejących hydrantów zostanie zapewnione poprzez projektowany zestaw hydroforowy umieszczony w zewnętrznej pompowni w sąsiedztwie zbiornika wody.

W pomieszczeniu technicznym za istniejącym zestawem wodomierzowym przewidziano odejście na zasilenie zbiornika zapasu wody,  na którym zostanie zamontowany zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA dn2”. Na odcinku głównym zasilającym wodę bytową przewiduje się montaż elektrozaworu  np. f. Socla typu WZB2 z presostatem. Zawór zasilany sprzed włącznika głównego prądu. W przypadku otwarcia hydrantu, zawór odetnie zasilanie wody bytowej.

Wszystkie istniejące przejścia instalacji przez ściany pomieszczenia technicznego z głównym  wodomierzem należy  wykonać/ uzupełnić jako  przejścia ppoż.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Część budynku objęta przebudową wyposażona będzie w następujące instalacje elektryczne i teletechniczne:

zasilanie energii elektrycznej

instalację oświetleniową i gniazd wtykowych

instalację oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa

instalacja połączeń wyrównawczych

instalacja ochrony przepięciowej

instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Obiekt zasilany będzie z istniejącego układu pomiarowego, wyniesionego na elewację budynku.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przewiduje się zmianę zasilania istniejącej instalacji hydrantowej z zastosowaniem zbiornika zapasu wody i zestawu hydroforowego. Dodatkowo przewidziano montaż elektrozaworu na wodzie bytowej zapewniającej w przypadku otwarcia hydrantu odcięcie dopływu wody do instalacji bytowej.

Pozostałe warunki ochrony przeciwpożarowej tj. lokalizacja i ilość hydrantów oraz instalacja zasilająca wody ppoż. pozostają bez zmian.

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek szkoły, kategoria ZL III.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, 1 podziemnej.

Powierzchnia zabudowy:  349,5 m2.

Zastawienie powierzchni wewnętrznych poszczególnych kondygnacji:

Piwnica : 262,5 m2

Parter : 359 m2

Piętro : 337 m2

Całkowita powierzchnia wewnętrzna – 958,5 m2

Całkowita powierzchnia użytkowa – 845 m2

Kubatura – 3842 m3

Wysokość budynku określona zgodnie z §6 „ Warunków Technicznych” wynosi 14,4 m - budynek średniowysoki.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla obiektu zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie wyznacza się.

Klasyfikacja budynku ze względu na kategorię zagrożenia ludzi

Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III

Liczba osób na poszczególnych kondygnacjach – bez zmian.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane są elementami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO). Zgodnie z §212 ust. 6 (Dz.U.nr 75,poz. 690 z późn. zm.).

Wymagane klasy odporności dla budynków ZL określa poniższa tabela:

| Budynek | ZL I | ZL II | ZL III | ZL IV | ZL V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SW | "B" | "B" | "B" | "C" | "B" |

Dla rozpatrywanych obiektów przyjmuje się klasę odporności pożarowej ………. .

Elementy budowlane powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO) i posiadać odporność odpowiadającą klasie odporności pożarowej budynków zgodnie z poniższą tabelą.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop | Ściana zewnętrzna | Ściana wewnętrzna | Przekrycie dachu |
| "B" | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 | E I 30 | R E 30 |

Podział na strefy pożarowe

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia pożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory zamykane za pomocą drzwi lub innych zamknięć przeciwpożarowych.

Wymaganą klasę odporności pożarowej ogniowej elementów oddzielenia pożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementów oddzielenia pożarowego |  | Drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych | Drzwi z przedsionka przeciwpożarowego |  |
|  | Ścian i stropów z wyjątkiem ZL | Stropów w ZL |  | Na korytarz i do pomieszczenia | Na klatkę schodową |
| "B" i "C" | R E I 120 | R E I 60 | E I 60 | E I 30 | E 30 |

Podział na strefy pożarowe bez zminan. Projektuje się wydzielenie pomieszczenia technicnego – pomieszczenia wodomierza.

Drogi ewakuacyjne

Bez zmian.

Elementy wykończenia wnętrz

Do wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej, klatce schodowej służącej celom ewakuacji, nie przewiduje się stosowania materiałów rozprzestrzeniających ogień. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. W pomieszczeniach nie będą stosowane wykładziny podłogowe łatwo zapalne.

Zabezpieczenie instalacji użytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego zostaną wykonane w klasie EI 120.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielanie pożarowego zostaną wykonane w obudowie w klasie odporności ogniowej równej klasie odporności  ogniowej tego oddzielenia lub wyposażone w przeciwpożarowej klapy odcinające o klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

W stanie istniejącym budynek jest wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

Instalacja hydrantowa wewnętrzna DN25

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Przyjmuje się jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2kg ( lub 3dm3) zawartego w gaśnicy na każde 100m2 powierzchni budynku na danej kondygnacji. Dojście do podręcznego sprzętu gaśniczego nie przekroczy 30m. Do gaśnicy zostanie zapewniony dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1m. Zalecane są gaśnice proszkowe 4 lub 6kg typu ABC.

Wskazanie występujących w obiekcie niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi niemożliwymi do usunięcia, na które uzyskano zgodę Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Nie dotyczy.

Proponowane rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze, inne niż określają to przepisy techniczno- budowlane zapewniające zabezpieczenie pożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów), na które uzyskano zgodę Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Nie dotyczy.

Informacja ogólna

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiały budowlane i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty formalno-prawne (polskie) w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (certyfikaty i aprobaty techniczne). W obiekcie nie występują materiały niebezpieczne pożarowo. W obiekcie należy stosować materiały i wyposażenie niepalne, posiadające odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.

Informacja dotycząca odstępstw od projektu (art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu, w przypadku istotnych zmian należy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

Dopuszcza się następujące nieistotne odstępstwa do niniejszego projektu budowlanego po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem:

zmiana materiałów i technologii wykonania ścian, stropów, podciągów i nadproży pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów wytrzymałościowych i akceptacji rozwiązań przez projektanta konstrukcji

zmiany materiałowe elementów budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych o takich samych parametrach

zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów i posiadania odpowiednich atestów oraz deklaracji zgodności

Zastosowanie innych urządzeń wyposażenia technicznego budynku pod warunkiem spełnienia przepisów technicznych warunkujących odbiór budynku

Uwaga: Wszelkie niejasności i zmiany należy konsultować z autorami opracowania. Każdorazowa zmiana do projektu powinna być uzgodniona z projektantem tej branży, której ta zmiana dotyczy.

Uwagi końcowe

Pozostałe nieuściślone kwestie techniczne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami;

Roboty remontowo - budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez producentów materiałów;

Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i ppoż. i ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osób do tego uprawnionych;

Opracowanie:

mgr inż. arch. Marcin Winkowski

upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA