# Projekt Zagospodarowania Terenu

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Łapacz Winkowski Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław
tel. 577 805 757
NIP 8992763767
KRS 0000784651

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO. SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY – SZKOŁA PODSTAWOWA. |  | IDENTYFIKATOR DZIAŁKI. 022302_2.0020.250/5. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA. DANE INWESTORA. GMINA DŁUGOŁĘKA GV, UL. ROBOTNICZA 12, 55-095 DŁUGOŁĘKA. |
| --- | --- | --- |

| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT |  |  |  |  |  |
| Architektoniczna | Projektant | mgr inż. arch. Marcin Winkowski | WP-OIA /OKK/UpB/17/2010 | 20.12.2024r. |  |
| OSOBY OPRACOWUJĄCE POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |  |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Projektant | mgr inż. Małgorzata Walczak | 75/DOŚ/08 | 20.12.2024r. |  |
| Specjalność w zakresie sieci inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Projektant | mgr inż. Krzysztof Janusz | A-NB-7342/162/91 | 20.12.2024 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.	Przedmiot inwestycji	3

2.	Istniejący stan zagospodarowania działki	3

3.	Istniejący układ komunikacyjny i sposób dostępu do drogi publicznej	3

4.	Istniejące instalacje techniczne, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	3

5.	Istniejące ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu	3

6.	Projektowane instalacje techniczne, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	3

7.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki budowlanej	3

8.	Informacje i dane dot. terenu:	4

9.	O rodzaju  ograniczeń  lub  zakazów  w zabudowie  i zagospodarowaniu  tego  terenu  wynikających  z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane	4

10.	czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,	4

11.	określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;	4

12.	o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;	4

13.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	4

14.	Obszar oddziaływania obiektu budowlanego	4

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	5

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PZT/1 | 1:500 |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz.U. 2024 poz. 725)

składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu zagospodarowania terenu 
pod nazwą:

„MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE”

Adres inwestycji: 
SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW 
DZ. NR 250/5, OBRĘB 0020 Kiełczów

o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT |  |  |  |  |  |
| Architektoniczna | Projektant | mgr inż. arch. Marcin Winkowski | WP-OIA /OKK/UpB/17/2010 | 20.12.2024R. |  |
| OSOBY OPRACOWUJĄCE POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |  |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Projektant | mgr inż. Małgorzata Walczak | 75/DOŚ/08 | 20.12.2024R. |  |
| Specjalność w zakresie sieci inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Projektant | mgr inż. Krzysztof Janusz | A-NB-7342/162/91 | 20.12.2024 |  |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE, SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW DZ. NR 250/5, OBRĘB 0020 KIEŁCZÓW

ADRES INWESTYCJI: 	SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW

DZ. NR 250/5, OBRĘB 0020 Kiełczów

DANE INWESTORA: 	GMINA DŁUGOŁĘKA GV,

UL. ROBOTNICZA 12, 55-095 DŁUGOŁĘKA

Istniejący stan zagospodarowania działki

Działka nr 250/5, obręb nr 0020 Kiełczów, na której znajduje się budynek, zlokalizowana jest w Kiełczowie przy ulicy Szkolnej. Przedmiotowa działka jest w nieregularnym kształcie, od północy graniczy z działką budowlaną oraz drogową, od wschodu z działką drogową, od zachodu z działką budowalną i drogową od południa z działką budowlaną. Działka zabudowana budynkami szkoły, częściowo utwardzona.

Istniejący układ komunikacyjny i sposób dostępu do drogi publicznej

Wjazd na działkę realizowany jest przez drogę gminną – ulicę Szkolną. Wejście główne od strony ul. Szkolnej, dodatkowe od strony drogi wewnętrznej – ul. Wrocławskiej. W południowej części działki znajduje się 7 miejsc postojowych.

Istniejące instalacje techniczne, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Działka uzbrojona w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, teletechniczną, gazową.

Istniejące ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Działka o konfiguracji płaskiej, porośnięta zielenią niską i wysoką uporządkowaną.

Projektowane instalacje techniczne, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zbiornik zapasu wody do celów ppoż. oraz zestaw hydroforowy zapewniający wymagane ciśnienie i wydajność istniejących hydrantów wewnętrznych w budynkach B i C w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie.

Zbiornik zasilany będzie instalacją zewnętrzną wody PEHD SDR11 De63 prowadzoną od budynku do zbiornika, włączoną za głównym zestawem wodomierzowym. Nie przewiduje się zmiany istniejącego przyłącza wody i głównego zestawu wodomierzowego. Na dopływie w zbiorniku zamontowany będzie zawór pływakowy dn50 zapewniający automatyczne napełnienie zbiornika. Odcinek zasilający istniejącą instalację hydrantową od zestawu do budynku wykonać z rur PEHD SDR11 De63.

Przewidziano podłączenie awaryjne zbiornika zapasu wody i zbiornika z zestawem hydroforowym (pompownia ppoż.) do kanalizacji sanitarnej w przypadku awarii lub rozszczelnienia instalacji wody.

Podziemny zbiornik zapasu wody  o pojemności czynnej/użytkowej  7,2m3 oraz zestaw hydroforowy do celów ppoż. umieszczony w niezależnej podziemnej pompowni zlokalizowane zgodnie z częścią rysunkową.

Projektuje się zasilenie pompowni kablem YKXs 5x10mm2, W RURZE HDPE fi 100.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki budowlanej

Bez zmian.

Informacje i dane dot. terenu:

O rodzaju  ograniczeń  lub  zakazów  w zabudowie  i zagospodarowaniu  tego  terenu  wynikających  z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Działka nr 250/5, obręb nr 0020 Kiełczów objęta jest Uchwałą Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego nr VII/124/11 z dnia 21.06.2024 r. pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębię Kiełczów w Gminie Długołęka - część "B" w części dotyczącej działek nr 246/4, 250/5 i 250/6 - MPZP Kiełczów szkoła. Teren inwestycji na terenie - UOS.

czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Budynek szkoły (cześć B) na działce nr 250/5, obręb nr 0020 Kiełczów objęty opracowaniem jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka jest objęta również wpisem obszarowym do gminnej ewidencji zabytków.

określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Działka nie jest położona na terenie eksploatacji górniczej.

o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani higieny i zdrowia użytkowników.

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Nie przewiduje się zmiany warunków zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej. Dwa najbliższe hydranty zewnętrzne w odległości 8,15 m oraz 34,0 m.

Pojemność zbiornika została przewidziana dla jednoczesności działania dwóch hydrantów wewnętrznych HP25 przez 1 godzinę tj.

V= 2 * 1 l/s * 3600 s = 7200 l = 7,2 m3.

Wydajność i ciśnienie w instalacji zapewnione zostanie poprzez projektowany zestaw hydroforowy ppoż. o parametrach Q=2,0l/s i H=45m. Zestaw zasilić energią elektryczną sprzed wyłącznika głównego budynku.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34, ust. 3 pkt. 5c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oraz §13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012r. w wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że realizacja przedmiotowej inwestycji (projektowany zakres robót) nie powoduje objęcia swoim zakresem działek sąsiednich.

W związku z powyższym stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu budowlanego objętego opracowaniem, mieści się w całości na działce we władaniu Inwestora, tj. na dz. nr 250/5, obręb nr 0020 Kiełczów.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Marcin Winkowski

upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA