Projekt Techniczny

TOM 2 – INSTALACJE SANITARNE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Łapacz Winkowski Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław
tel. 577 805 757
NIP 8992763767
KRS 0000784651

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE.. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO. UL. SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY. |  | IDENTYFIKATOR DZIAŁKI. 022302_2.0020.250/5. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA. DANE INWESTORA. GMINA DŁUGOŁĘKA GV UL. ROBOTNICZA 12, 55-095 DŁUGOŁĘKA. |
| --- | --- | --- |

| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT |  |  |  |  |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Projektant | mgr inż. Małgorzata Walczak | 75/DOŚ/08 | 28.11.2024 |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  | DATA SPRAWDZENIA |  |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Sprawdzający | mgr inż. Elżbieta Franus | 109/DOŚ/07 | 28.11.2024 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

STRONA TYTUŁOWA       ……………………………………………………..………………………………………………………….. 1

SPIS ZAWARTOŚCI     …………………………………………………..…………………………………………………………….……2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ          …………………..…….…………… 3

KOPIE DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTÓW ORAZ

ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE PEŁNIENIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH     …...….4

I.	PROJEKT TECHNICZNY	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

| PLAN SYTUACYJNY | PS/1 | 1:1000 |
| --- | --- | --- |
| PROFILE INSTALACJI ZEW. WODY | PS/2 | 1:100/1:250 |
| PROFILE INSTALACJI ZEW. KANALIZACJI SANITARNEJ | PS/3 | 1:100/1:200 |
| SCHEMAT ZBIORNIKA ZAPASU WODY PPOŻ. | PS/4 | -- |
| SCHEMAT POMPOWNI PPOŻ. | PS/5 | -- |
| SCHEMAT WYKOPU | PS/6 | -- |
| RZUT PIWNIC | IS/1 | 1:100 |
| SCHEMAT INSTALACJI WODY | IS/2 | -- |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz.U. 2024 poz. 725) 
składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu technicznego 
pod nazwą:

„MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE.”

Adres inwestycji: UL. SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW

DZ. NR 250/5, 0, OBRĘB 0020 Kiełczów

o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Projektant | mgr inż. Małgorzata Walczak | 38/87/UW | 28.11.2024 |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych | Sprawdzający | mgr inż. Elżbieta Franus | 109/DOŚ/07 | 28.11.2024 |  |

# PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH Z ZESTAWEM POMPOWMYM ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE.

Adres inwestycji:

UL. SZKOLNA 3, 55-093 KIEŁCZÓW
DZ. NR 250/5, 0, OBRĘB 0020 Kiełczów

Dane inwestora:

GMINA DŁUGOŁĘKA GV
UL. ROBOTNICZA 12
55-095 DŁUGOŁĘKA

W zakres opracowania:

- instalacja zewnętrzna wody ppoż. ze zbiornikiem zapasu wody ppoż. wraz z zestawem pompowym,

- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej

- instalacja wewnętrzna wody

Stan istniejący:

Budynki Szkoły oznaczone jako B I C zasilane są bezpośrednio z gminnej sieci wodociągowej przyłączem wody z głównym wodomierzem umiejscowionym w pomieszczeniu technicznym  na poziomie piwnic. Budynki posiadają czynne przyłącza  wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Budynek posiada instalacje wew. wody zimnej i ciepłej, wody ppoż., kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji.

Istniejące przyłącze wody przewidziane jest dla dostawy wody do celów socjalno-bytowych oraz wody do wewnętrznej ochrony ppoż.

Zgodnie z pkt.VII.2 Wnioski I zalecenia (Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych) -  hydranty nr 1-6 zlokalizowane w budynkach B I C zostały

ocenione jako negatywne.

Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego;

INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY PPOŻ. ZE ZBIORNIKIEM ZAPASU WODY PPOŻ. WRAZ Z ZESTAWEM POMPOWYM

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano instalację zewnętrzną wody zasilaną z wewnętrznej instalacji wody (z pom. technicznego w budynku B) i poprowadzoną do projektowanego zew. zbiornika zapasu wody ppoż.. Ze zbiornika poprzez zestaw pompowy ppoż., woda dostarczana będzie do wewnętrznej instalacji wody. Budowa instalacji wody wraz ze zbiornikiem i zestawem ppoż. ma na celu zapewnienie odpowiedniej ilości oraz odpowiedniego ciśnienia w istniejącej wewnętrznej instalacji ppoż.  Nie przewiduje się zwiększenia poboru wody ani zmiany istniejącego przyłącza wody i głównego zestawu wodomierzowego.

Zaprojektowano zbiornik zapasu wody o pojemności czynnej/użytkowej 7,2m3 zapewniający wodę dla istniejących  HP25 (zasilanie dwóch HP25 przez 1 godzinę). Napełnianie zbiornika realizowane poprzez będzie poprzez rurociąg  PEHD PE100 SDR11 De63. Na dopływie w zbiorniku zamontowany będzie zawór pływakowy dn50 zapewniający automatyczne napełnienie zbiornika. Instalacja wody zasilana z istniejącej wewnętrznej instalacji wody (włączenie za zestawem wodomierzowym).

Zbiornik zapasu wody wykonany z rur strukturalnych PE - szczegóły według opisu poniżej i cz. rysunkowej. Woda ze zbiornika kierowana będzie do zestawu hydroforowego zlokalizowanego w podziemnej komorze (pompowni ppoż.) a następnie do budynku szkoły. Zestaw hydroforowy o parametrach Q=2,0l/s i H=45m zapewni wymaganą na hydrantach wewnętrznych HP25 wydajność i ciśnienie. Zestaw należy zasilić energią elektryczną sprzed wyłącznika głównego budynku.

Instalację wody należy wykonać z rur PEHD PE100 SDR11 De63. Trasa i zagłębienie rurociągów zgodnie z częścią rysunkową. Przewidziano zasadnicze prowadzenie prac montażowych metodą wykopu otwartego.  Lokalizacja zbiornika zapasu wody, pompowni ppoż. oraz instalacji zgodnie z cz. rysunkową.

INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla zbiornika zapasu wody przewidziano przelew awaryjny PVC SN8 dn160 do kanalizacji sanitarnej (w przypadku awarii zaworu pływakowego na dopływie), na przewodzie montować klapę zwrotną. Ze zbiornika pompowni ppoż. przewidziano obligatoryjnie przewód testujący PEHD SDR11 De50 podłączony do zbiornika zapasu wody oraz przewód PEHD SDR11 De40 do awaryjnego odprowadzenia wody do kanalizacji sanitarnej. Podłączenie odpływów do kanalizacji wykonać poprzez zabudowę studzienki tworzywowej .

Trasy i zagłębienie rurociągów zgodnie z częścią rysunkową. Przewidziano zasadnicze prowadzenie prac montażowych metodą wykopu otwartego. Lokalizacja kanalizacji wg części rysunkowej.

MATERIAŁY I ARMATURA

Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną tj. atest Państwowego Zakładu Higieny oraz dopuszczenia do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Dopuszcza się stosowanie wyrobów nie objętych PN pod warunkiem posiadania Aprobaty Techniczne „COBRTI-INSTAL”.

Rurociągi instalacja zewnętrzna wody  – wykonać z rur PEHD PE100 odpowiednio klasy PN16 SDR11 De40-63.  Łączenie należy wykonywać zgrzewaniem doczołowym lub poprzez zastosowanie elektrozłączek. Wykonane połączenia należy poddać kontroli jakości zgrzeiny zgodnie z wytycznymi producenta.

Trasę należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szer. 200 mm z wkładką metalową z napisem „Uwaga wodociąg”, którą należy ułożyć 30 cm nad rurociągiem z wyprowadzeniem jej do skrzynek zasuw. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi lub projektowanymi sieciami należy stosować na wodociągu rury ochronne stalowe. Na istniejących przewodach należy stosować rury ochronne dwudzielne stalowe. Końcówki przepustów uszczelnić prefabrykowanymi uszczelnieniami.

Armatura – należy stosować zasuwy osiowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego - zabudowa długa F5, min PN10, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem z gładkim i wolnym przelotem, epoksydowane lub emaliowane wewnątrz, o normatywnym rozstawie kołnierza (np. Hawle lub AVK). Obudowa zasuwy - teleskopowa z końcami trzpieni na głębokości 20-27cm pod terenem osłonięta skrzynką uliczną żeliwną zabezpieczoną przed zniszczeniem przez obetonowanie. Zasuwę należy posadowić na fundamencie betonowym. Zasuwy muszą posiadać dopuszczenia do kontaktu z woda pitną.

Przy wykonywaniu połączeń kołnierzowych należy stosować śruby, podkładki, nakrętki, stalowe ocynkowane.

Oznakowanie – armatura zabudowana na czynnej sieci musi być oznakowana zgodnie z PN-B-09700.

Zbiornik zapasu wody  – wykonany ze strukturalnej rury Weholite SN4 DN2000- zbiornik do posadowienia w terenie zielonym, nieobciążonym ruchem kołowym.  Pojemność użytkowa/czynna – Vumin.=7,2m3. Pojemność całkowita zbiornika Vc~9,75m3. Długość całkowita zbiornika Lc=3,72m. Zbiornik z kominem centrycznym o średnicy DN1500 montowanym na spaw. W kominie drabinka aluminiowa. Komin ze zwieńczeniem lekkim PE (płyta na tulejki) i odpowietrznikiem. W kominie DN1500 zawór pływakowy DN50 zasilany rurociągiem DN63 SDR11 zakończonym na zewnątrz tuleją z kołnierzem oraz przelew DN160 SDR26. W spodniej części zbiornika wspawana rząpia DN1000 o

wysokości h=355mm. Na dnie rząpi posadowiony kosz ssawny z przewodem ssawnym DN63 SDR11 zakończonym na zewnątrz zbiornika tuleją z kołnierzem. Pod górą korpusu na króćcu ssawnym DN50 zamontowany zawór spustowy DN50.

Pompownia podziemna z zestawem hydroforowym ppoż. – parametry: Qhmax = 2 l/s, H = 45 m sł. wody, praca  1+1. Certyfikowany zestaw ZH-CRFF/WF 2.5.12/2,2KW+OT40 wraz z centralą sterującą

Pompami. Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej.  Masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni. Zbiornik żelbetowy o średnicy 2,0m. Wyposażenie:

· Właz prostokątny , ocieplany, 800x900mm jednoskrzydłowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu ze stali nierdzewnej,

· Drabinka ze stali nierdzewnej z podchwytem,

· System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej. Zblokowany system „rura w rurze”

z PVC 160/75,

· Orurowanie wewnątrz pompowni, zakończone kołnierzami wewnątrz obudowy, 10cm-20cm od ściany wewnętrznej zbiornika DN50, PN10,

· Łączniki amortyzacyjne na ssaniu i tłoczeniu zestawu DN50 – 2szt.,

· Przepustnica odcinająca na ssaniu i tłoczeniu zestawu DN50 – 2 szt.,

· Okablowanie pomiędzy pompami, przepływomierzem i czujnikiem przepływu a centralą sterującą,

· Grzejnik 1,5kW (kabel z wtyczką na 230V),

· Osuszacz powietrza (kabel z wtyczką na 230V),

· Pompa Unilift KP 250AV1 480W 1x230V + 10m kabla,

· Instalacja wyrównawcza wewnątrz obudowy,

· Lampa oświetleniowa,

Okablowanie od rozdzielni głównej RG do centrali zestawu, lampy, pompy odwadniającej,

do gniazd 230V do grzejnika i osuszacza,

· Rozdzielnia główna RG do posadowienia na płycie pompowni

· Zestaw pompowy z kompletem zabezpieczeń zwarciowych i termicznych oraz zabezpieczeniem przed

suchobiegiem (w trybie pożarowym tylko jako sygnalizacja stanu).

Centrala zamontowana na wsporniku montażowym dokręconym do ramy zestawu, wykonana

z metalu, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54, wyposażona w:

· rozłącznik główny,

· listwy zaciskowe do podłączenia przewodu zasilającego i przewodów urządzeń zewnętrznych,

· aparaturę zabezpieczającą obwody wewnętrzne (sterowania) i zewnętrzne,

· przetwornice częstotliwości z funkcją Fire Mode – 2 szt. (każda pompa zasilana i sterowana jest

z indywidualnej przetwornicy),

· zasilacz buforowy 24 V DC z baterią akumulatorów,

· sterownik PLC,

· kolorowy panel operatorski o przekątnej 4,3”,

· kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia – 3 szt.,

· kontrolę suchobiegu: pływak – 1 szt. (dla zasilania ze zbiornika) lub przetwornik ciśnienia 1 szt.

(dla zasilania z sieci wodociągowej),

· czujnik przepływu FQS aktywujący tryb pożarowy zestawu pompowego,

· sygnalizację obecności i poprawności zasilania w energię elektryczną, awarii zbiorczej i trybu pożarowego (lampki sygnalizacyjne),

· przyciski ręcznego startu i stopu trybu pożarowego wyposażone w osłony przed przypadkowym wciśnięciem,

· pokrętła trybu sterowania „A/0/R” indywidualne dla każdej z pomp,

· sygnalizację stanów centrali w postaci styków bezpotencjałowych: zasilanie (dozorowanie),

tryb pożarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp.

Podstawowe funkcje sterownika:

· posiada menu w języku polskim,

· umożliwia pracę pomp w trybie bytowym i trybie pożarowym,

· umożliwia uruchomienie trybu testu pomp,

· w przypadku awarii sterownika centrala sterująca umożliwia ręczne uruchomienie zespołu

pompowego w trybie pożarowym,

· umożliwia za pośrednictwem sygnałów analogowych (4 - 20 mA) sterowanie wieloma przetwornicami częstotliwości,

· umożliwia udostępnienie stanów pracy w postaci rejestrów w komunikacji Modbus RS-485 RTU,

· umożliwia korektę ciśnienia tłoczenia dla trybu bytowego +/- 0,5 bar,

· umożliwia odczyt podstawowych parametrów (wyświetlacz na drzwiach szafy): praca/awaria pomp, ciśnienie ssania i tłoczenia, częstotliwości z jakimi pracują pompy wraz z ich sumarycznym czasem pracy, ekran zdarzeń,

· umożliwia odczyt ciśnienia tłoczenia z trzech przetworników ciśnienia i po wykryciu awarii jednego z nich steruje pompami na podstawie odczytów ciśnienia ze sprawnego przetwornika,

· umożliwia sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

· uniemożliwia jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp,

· blokuje możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia pulsacyjną pracę w przypadku gwałtownych zmian poboru wody,

· pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie,

· zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów z bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej (w trybie pożarowym tylko jako sygnalizacja stanu),

· wykrywa zadziałanie urządzeń zabezpieczających obwody wewnętrzne i zewnętrzne,

· wykrywa uszkodzenie linii sygnałowych (zwarcie lub przerwę w torze transmisji) pomiędzy centralą a przetwornikami ciśnienia oraz pomiędzy centralą a czujnikiem przepływu FQS,

· pozwala na detekcję uszkodzenia przepustnicy RST wskutek zadziałania urządzenia zabezpieczającego bądź jej niewłaściwą pozycję,

· sygnalizuje nieudany rozruch zespołu pompowego w trybie pożarowym,

· niezwłocznie wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym (tylko w trybie bytowym),

· umożliwia przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody zapewniając ich optymalne wykorzystanie,

· umożliwia automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych,

· uruchamia elektrozawór przepływu minimalnego pomp,

· uszkodzenie panelu operatorskiego nie wpływa na podstawową funkcjonalność centrali sterującej,

· montaż panelu operatorskiego zapewnia stopień ochrony minimum IP 54 od strony zewnętrznej rozdzielni,

· sterownik jest oznakowany znakiem CE.

Rurociągi kanalizacji sanitarnej – projektuje się instalację grawitacyjną z rur PVC-U ze ścianką litą SN8, dn160, kielichowych, łączonych na uszczelkę wargową. Trasę  oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru pomarańczowego szer. 200 mm z wkładką metalową, którą należy ułożyć 40 cm nad rurociągiem.

Studnie inspekcyjne– studzienka inspekcyjna, tworzywowa ∅425, niewłazowa, posiadające konstrukcję opartą na dennicy z kinetą, rurze trzonowej karbowanej oraz zwieńczeniu, z rurą teleskopową oraz włazem żeliwnym ∅425, włączenia na inne wysokości niż dno – poprzez przyłącze in-situ.

Włazy – dn400 i dn600, klasę włazów dostosować odpowiednio do ich lokalizacji tj. w terenie zielonym stosować klasę A, w terenie placu, drogi wewnętrznej stosować klasę D; dwu- lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym, samoblokujące bez części ruchomych. Włazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizować betonem o wymiarach minimum 2,0x2,0x0,3m. Włazy na kanalizacji sanitarnej wykonać jako szczelne. Włazy na zbiorniku pompowni ppoż. wykonać zgodnie z kartą katalogową dostawcy.

ROBOTY ZIEMNE ORAZ WARUNKI WYKONAWSTWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH WODNO- KANALIZACYJNYCH

Przewidziano zasadnicze prowadzenie prac montażowych metodą wykopu otwartego. Przed rozpoczęciem robót ziemnych trasy rurociągów, repery wysokościowe i istniejące uzbrojenie winno być wyznaczone przez uprawnionego geodetę.

W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejącej sieci. Napotkane istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Prace przy zbliżeniu do istniejącego drzewa należy wykonywać ręcznie. Należy zachować szczególną ostrożność i staranność przy realizacji prac w sąsiedztwie istniejącego drzewa.  Posadowienie zbiornika zapasu wody i pompowni wykonywać pod stałym nadzorem, zgodnie z wytycznymi/instrukcją dostawcy.

Na czas prowadzenia robót montażowych prace wykonywać w suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wodę gruntową, należy wykonać odwodnienie wykopu np. poprzez odpowiednie ukształtowanie wykopu i odprowadzenie wody do lokalnych przegłębień.tj. poprzez korytowanie i tymczasowe studzienki zbiorcze, skąd woda będzie odpompowywana. Roboty prowadzić w okresie bezdeszczowym. Metodę odwodnienia Kierownik budowy winien dopasować do rzeczywistych warunków gruntowych, z uwzględnieniem biskości budynku, sposób odwodnienia ustalić w porozumieniu z geotechnikiem i projektantem architektury/konstrukcji.

Szerokość wykopu powinna wynosić Dz+ (2x300-600mm). Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP. Montaż wykonać należy w temperaturze dodatniej ( > +50C).

Sposób wykonania projektowanej trasy, głębokość ułożenia przewodów przedstawiono w części rysunkowej. Rurociąg układać na wyrównanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z zaprojektowanym spadkiem. Rury układać w suchym wykopie, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.  W wykopie należy wykonać podsypkę z piasku średnioziarnistego o grubości 10cm. W przypadku uplastycznienia się gruntów rodzimych lub występowania gruntów słabonośnych, należy posadowić przewody na wzmocnionym podłożu. Kierownik robót budowlanych określi sposób wzmocnienia gruntu. Na wzmocnionym gruncie należy wykonać podsypkę.

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę z piasku średnioziarnistego do wysokości górnego sklepienia rury. Obsypkę wykonywać warstwami o grubości 15-20cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić min. 97% wg Proctora. Zasypkę rurociągu wykonać z piasku średnioziarnistego do wysokości 30cm ponad wierzch rury, zagęszczając ją warstwami, do uzyskania stopnia zagęszczenia 97% wg Proctora. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami o grubości 15-20cm do uzyskania stopnia zagęszczenia 97% wg Proctora z jednoczesną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Zabrania się stosowania jako zasypki gruntu z gliną. W przypadku występowania glin wymienić grunt. Do zasypania ułożonego rurociągu przystąpić po odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykop do wysokości co najmniej 0,5m ponad wierzch rury należy zasypywać ręcznie warstwami jw. z ręcznym zagęszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostałą warstwę zagęszczać mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczanej nie powinna być większa niż 0,30cm. Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak wibratory i ubijakami o masie do 200kg. Poniżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne.

Istniejące nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego. Przed zasypywaniem wykopów należy skontrolować spadki ułożonych wodociągów oraz zgłosić do służb geodezyjnych celem wykonania pomiaru.

Skrzynki zasuw zabezpieczyć krążkami żelbetowymi. W przypadku lokalizacji skrzynek ulicznych zasuw w poboczu oraz terenie nieutwardzonym – wokół ww. należy wykonać obrzeże o wymiarach min. 0,5x0,5m i min. grubości 0,15m z betonu min. B-20.

    - Odbiór rurociągów

Ułożony rurociąg wodny przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności w obecności inspektora nadzoru. Próbę szczelności wykonać na ciśn. 1,0 MPa zgodnie z PN/B-10725 i PN-EN805.

Rurociąg na czas próby należy dokładnie odpowietrzyć a końcówki rurociągu i kształtki na czas próby zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte i dostępne. Przy próbach stosować wytyczne producenta rur. Po napełnieniu wodociągu należy ustabilizować ciśnienie na poziomie ciśnienia nominalnego i utrzymać przez okres 2h. Spadki do 0,2 bara należy uzupełniać poprzez dopompowanie. Po dwóch godzinach wartość ciśnienia zwiększyć do 1,5xPN i utrzymywać również przez okres 2h z ew. dopompowywaniem.  Po tym czasie ciśnienie obniżyć do wartości PN i po upływie 1h sprawdzić czy są ubytki.

Przed zasypaniem rurociągów kanalizacyjnych należy wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych i studzienek wykonać zgodnie z normą PN-EN 295 oraz PN-EN 1610. Próby szczelności należy wykonywać dla całego przewodu.

WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH

    - Realizacja projektowanych sieci.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych trasy rurociągów, repery wysokościowe i istniejące uzbrojenie winno być wyznaczone przez uprawnionego geodetę.

Wszystkie prace prowadzone w sąsiedztwie przeznaczonych do pozostawienia drzew i krzewów wykonywać ręcznie ze szczególną ochroną zieleni.

Przed rozpoczęciem robót w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić użytkownika kolidujących sieci, roboty prowadzić pod jego nadzorem. Projektowany rurociąg należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym z odpowiednio zabezpieczonymi ścianami. W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe wykonać mechanicznie. W rejonach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B 10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania” a roboty związane z odtworzeniem dróg wg PN-S-02205. Należy stosować wytyczne zawarte również w punktach powyżej, dedykowanych danej sieci.

W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejącej sieci. Napotkane istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią ciepłowniczą roboty wykonywać ręcznie w promieniu 2,0m. Przed zasypaniem wykopu na kable należy nałożyć dwudzielne rury typu AROT na całej szerokości wykopu, końcówki przepustów uszczelnić prefabrykowanymi uszczelnieniami.

Zniszczoną w trakcie robót ziemnych nawierzchnię należy odbudować. Dla skrzyżowań z ciągami pieszymi nad wykopami wykonać obarierowane kładki.

    - Trasowanie kanału.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta. W miejscach włączeń do istniejących sieci należy wykonać dodatkowe domiary potwierdzające głębokość położenia sieci. W przypadku rozbieżności, rozwiązanie skonsultować z Projektantem.

    - Technologia wykopów

Przewiduje się wykonanie wykopów częściowo mechanicznie o ścianach pionowych umocnionych – umocnienie pełne. Prace przed zrywaniem ew. nawierzchni winny być poprzedzone analizą i wyznaczeniem miejsc składowania wyciąganego gruntu.

Górną płaszczyznę obudowy należy usytuować min. 15cm powyżej terenu. Należy zwrócić szczególną uwagę na pionowe wykonanie ścian wykopu, gdyż przy ścianach pochyłych pod wpływem tarcia gruntu na deskowanie powstaje składowa pionowa siły rozpierającej, która może wysunąć rozpory i spowodować katastrofę.

Ostatecznie, z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopie, o sposobie zabezpieczenia/ obudowy wykopów każdorazowo decyduje kierownik robót, bazując na rzeczywistych warunkach  terenowych.

Należy zabezpieczyć miejsca schodzenia i wychodzenia z wykopu, które powinny odbywać si ę po drabinach ustawionych nie dalej niż 20m od stanowiska pracy. Obsługę maszyn można powierzyć tylko osobom posiadającym stosowane uprawnienia. W rejonie pracy maszyn mogą przebywać tylko ludzie do tego uprawnieni i bezpośrednio związani z wykonywanymi robotami. Przebywanie w obrębie pracy wysięgnika koparki, dźwigu jest zabronione. Po skończonych pracach maszyny należy zabezpieczyć.

Miejsce prowadzenia prac odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i oznakować zgodnie z przepisami.

W zależności od technologii zabezpieczenia wykopu wąskoprzestrzennego stosowanej przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się różne sposoby zabezpieczenia wykopów. Każda technologia musi być jednak dopuszczona stosownymi aprobatami technicznymi dla danych warunków wodnych i gruntowych. Prace przy zabezpieczeniach wykopów muszą być wykonane prze specjalistyczne firmy posiadające odpowiedni dozór techniczny i na bazie własnych opracowań technologicznych robót.

    - Odwodnienie wykopów

Wykopy na czas prowadzenia robót montażowych mają być suche. W przypadku natrafienia na wodę gruntową, obniżenia zwierciadła wody należy wykonać za pomocą np. igłofiltrów lub poprzez korytowanie i tymczasowe studzienki zbiorcze, skąd woda będzie odpompowywana. Pompowanie należy przewidzieć do tymczasowej studni odmulającej zlokalizowanej w pobliżu.

Ostatecznie metodę odwodnienia dopasować do rzeczywistych (na dzień realizacji) warunków gruntowych.

    - Posadowienie studni

Studnia sieci kanalizacyjnej wykonana zostanie z typowych kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Posadowienie studni należy wykonać na min. 10cm warstwie z betonu podkładowego C8/12. Warstwę z betonu podkładowego należy ułożyć na uprzednio zagęszczonej warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej do Is=0,97.

    - Zasypywanie wykopów

Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,

- po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu połączeń,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Warstwę ochronną rury kanałowej wykonać z piasku sypkiego drobno, średnio, lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Najważniejsze jest zagęszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z drewna twardego. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Warunki pracy rur kanałowych wymagają dużej dokładności w zakresie doboru i wykonania podsypki, obsypki ochronnej przewodów, zasypki wykopu oraz stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw.

Po zakończeniu prac należy odbudować zniszczone w trakcie robót nawierzchnie jezdni i chodników dla pieszych.

Przed zasypaniem rurociągu należy dokonać odbioru geodezyjnego sieci przez uprawnioną instytucję.

Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

W ramach opracowania przewidziano prace w  pomieszczeniu technicznym w bud. „B” :

- włączenie zasilania w wodę dla zewnętrznego zbiornika zapasu za głównym wodomierzem (w pom. tech.) i wyprowadzenie przewodu na zewnątrz,

- podłączenie zasilania w wodę z zewnętrznej pompowni ppoż. do istniejącej instalacji hydrantowej (w pom. technicznym),

- montaż zaworu pierwszeństwa na instalacji wody bytowej w pom. technicznym,

- montaż zaworu antyskażeniowego typu EA na instalacji wody ppoż.  w pom. Technicznym.

Na odejściu wody na cele bytowo-gospodarcze należy zamontować zawór pierwszeństwa np. zawór elektromagnetyczny   typu WZB2 dn2” i czujnik ruchu typu FLU25. Zawór pierwszeństwa należy zasilić sprzed włącznika głównego prądu

Na instalacji wody hydrantowej projektuje się zawór antyskażeniowy typu EA DN2”.

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych, zgodnie z normą PN-H-74200.

Z uwagi na rozbieżności między wejściem przyłącza wody a mapą należy przed wykonywaniem otworów w ścianie fundamentowej potwierdzić możliwość wykonania instalacji na zewnątrz. Wykonać przejścia gaz-wodoszczelne na bazie  uszczelnień łańcuchowych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą oryginalnych uchwytów z wkładką gumową lub wsporników.

    - Odbiór rurociągów

Po wykonaniu instalację należy przepłukać i poddać próbom szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół.

Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”.

    - Wytyczne branżowe

- Należy zapewnić dojścia do urządzeń spełniające wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odległości pomiędzy urządzeniami.

- Należy przewidzieć możliwość mocowania instalacji do ścian i stropów.

- Po zakończeniu prac budowlanych przegrody budowlane należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

    - Wytyczne ppoż

Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany oddzieleń pożarowych wykonane będą w klasie odporności i szczelności ogniowej zgodnej z odpornością ogniową przegrody budowlanej, przez które przechodzi instalacja, z masy ognioodpornej odpowiedniej klasy lub poprzez zastosowanie odpowiednych opasek zabezpieczających.

Informacja dotycząca odstępstw od projektu (art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) (art. 36a ust.6 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw)

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu, w przypadku istotnych zmian należy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

Dopuszcza się następujące nieistotne odstępstwa do niniejszego projektu budowlanego 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem:

zmiany materiałowe elementów instalacyjnych oraz budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych o takich samych parametrach

zmianę materiałów warunkiem zachowania wymaganych parametrów i posiadania odpowiednich atestów oraz deklaracji zgodności

zastosowanie innych urządzeń wyposażenia technicznego budynku pod warunkiem spełnienia przepisów technicznych warunkujących odbiór budynku

zmiana lokalizacji urządzeń

dopuszcza się tolerancję charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:

  - powierzchni zabudowy w zakresie nie przekraczającym 5%,

  - wysokości, długości lub szerokości w zakresie nie przekraczającym 2%

Uwaga: Wszelkie niejasności i zmiany należy konsultować z autorami opracowania. Każdorazowa zmiana do projektu powinna być uzgodniona z projektantem tej branży, której ta zmiana dotyczy.

Uwagi końcowe

Pozostałe nieuściślone kwestie techniczne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami;

Roboty remontowo - budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru poszczególnych rodzajów robót oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez producentów materiałów;

Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i ppoż. i ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osób do tego uprawnionych;

ZALECENIA KOŃCOWE

Wszelkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, wykonać przy zachowaniu warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami:

- PN-B-10725/97 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN84/H-74101 – Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.

- PN-89/M74092 – Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1MPa.

- PN-EN 545:2004 (U) Rury i kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

- PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociągów

- BN-B-10736/99 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan

- PN-70/B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze

- Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 BHP - transport ręczny

- Dz. U. Nr 129 poz.844 w sprawie ogólnych przepisów BHP

- „Warunki techniczne wykonania odbioru sieci wodociągowych” COBRIT INSTAL Zeszyt 3

- Dz. U. Nr47 poz. 401 z 2003r, - w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych,

- PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

- PN-B-10736/99 – roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

- PN-EN 124:2015 – zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRIT INSTAL Zeszyt nr 9.

- Skrzyżowania gazociągu z przeszkodami terenowymi wykonać zgodnie z PN-91/M-34501 i Dz. U. 97 Poz. 1055.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne.” COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 7,

- PN-H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z:

- Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2024 poz. 725),

- Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822).

- Sposób montażu instalacji, urządzeń i armatury zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta, dokumentacjami techniczno – ruchowymi oraz niniejszą dokumentacją.

- Przewierty i przebicia w ścianach i stropie pod instalacje należy wykonać w miejscach nienaruszających elementów konstrukcyjnych. Przejścia uszczelnić.

Opracowała:

mgr inż.

Małgorzata Walczak

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA