ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1.	Przedmiot i zakres opracowania	2

2.	Wstęp	2

3.	Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne	2

4.	Demontaż i zabezpieczenie istniejących instalacji elektrycznych	2

5.	Zasilanie obiektu w energię elektryczną i przeciwpożarowy wyłącznik prądu	3

6.	Rozdział energii elektrycznej wewnątrz budynku	3

7.	Okablowanie i trasy kablowe	3

8.	Instalacja oświetlenia wewnętrznego	4

1.1	Oświetlenie podstawowe	4

1.2	Instalacja oświetlenia awaryjnego	5

9.	Instalacja gniazd i siły	5

10.	Instalacje połączeń wyrównawczych, uziemienia i odgromowa	5

11.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	5

12.	Pomiary powykonawcze i odbiory instalacji elektrycznej	6

13.	Instalacja LAN	6

13.1.	Szafa RACK	7

13.2.	Pomiary i odbiory instalacji LAN	8

13.3.	Pomiary okablowania miedzianego	8

13.4.	Pomiary okablowania światłowodowego	8

14.	Obliczenia	8

Dobór zabezpieczeń i przewodów	8

15.	Dokumenty formalno-prawne	11

16.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	17

SPIS RYSUNKÓW:

IE.1		RZUT PARTERU -	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

IE.2		RZUT PARTERU -	INSTALACJA GNIAZD I SIŁY

IE.3		SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zadania inwestycyjnego: Modernizacja części biurowo-socjalnej budynku w ramach zadania p/n:  „Modernizacja obiektów użytkowanych przez mazowiecki Urząd Wojewódzki  w Warszawie”

Lokalizacja inwestycji:

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- instalację gniazd i siły

- instalację oświetlenia podstawowego

- instalację połączeń wyrównawczych

- instalację LAN

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym

Wstęp

Dla przytoczonej w tytule inwestycji zachodzi konieczność wykonania projektu instalacji elektrycznych.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

| - Zlecenie Inwestora - Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC – 60364 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023r. Nr poz. 1563) - P.B.U.E wyd. II z 1988 r. | - Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Podkłady architektoniczne obiektu - Istniejące projekty instalacji elektrycznych - Materiały i wytyczne Inwestora - Obowiązujące akty prawne i normy techniczne - Materiały branżowe i uzgodnienia międzybranżowe - Karty katalogowe i instrukcja zastosowanych urządzeń. |
| --- | --- |

Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne

Parametry charakterystyczne obiektu:

- Napięcie zasilania nn	230/400V

- Moc zainstalowana ogółem 	Pi = 40,00 kW

- Roczny czas użytkowania mocy szczytowej	T = 1300 h

- Roczne zużycie energii	A = 52 000 kWh

- System sieci zasilającej:	………………………………………………………………………………………………….TN–C

- System sieci rozdzielczej:	TN–S

Demontaż i zabezpieczenie istniejących instalacji elektrycznych

Zdemontować należy następujące elementy instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem:

- Oprawy oświetleniowe.

- Łączniki,

- Gniazda 230V,

- Gniazda LAN,

- Urządzenia technologiczne,

- Przewody zasilające w/w odbiory,

- Korytka kablowe,

- Rurki instalacyjne,

- Nieczynne puszki.

Istniejące instalacje elektryczne które znajdą się w rejonie prowadzonych prac budowlanych i nie podlegają demontażowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Instalacje w pomieszczeniach nieobjętych niniejszym projektem należy wpiąć w rezerwowe odpływy  w nowoprojektowanych rozdzielnicach. W przypadku braku odpowiedniej ilości zabezpieczeń należy je dobudować.

Zasilanie obiektu w energię elektryczną i przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Modernizacja zasilania budynku i montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu został objęty odrębnym opracowaniem

Rozdział energii elektrycznej wewnątrz budynku

Cześć biurowa posiada nową rozdzielnicę główną RG, której opracowanie znajduje się w odrębnym opracowaniu. Nowoprojektowana rozdzielnica główna RG budynku zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni (0.14). Z rozdzielnicy zostaną zasilone wszystkie projektowane instalacje wchodzące w skład niniejszego opracowania.

| UWAGA: | Wszystkie projektowane obwody należy wykonać odpowiednimi przewodami zabezpieczonymi aparaturą w rozdzielnicach elektrycznych zgodne ze schematami zawartymi w części rysunkowej projektu. |
| --- | --- |
| UWAGA: | W przypadku rozbudowy instalacji elektrycznej (na etapie wykonawczym) i związanym z tym wzrostem wartości mocy pobieranej należy poddać analizie zdolność obciążeniową kabli przewidzianych jako linie zasilające oraz ograniczenia prądowe zabezpieczeń linii. |

Okablowanie i trasy kablowe

Przewody i kable zostały sklasyfikowane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami).

- opracowania Instytutu Techniki Budowlanej: „Dobór i kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień” K. Kaczorek-Chrobak, A. Kolbrecki, A. Borowy, Warszawa 2022r.

- Normy PN-EN 50575:2015 + A1:2016 „Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej”.

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2024/3110 z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Instalacje  wykonywane w Unii Europejskiej podlegają przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR). Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące m.in. kabli miedzianych 
i światłowodowych zatytułowane "Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych" (CPR) weszło w życie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi być zgodny a nowym rozporządzeniem.

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi:

Strefa 1-6: PM,

Strefa 7: ZLIII,

kable powinny spełniać wymagania klasy CPR:

*Układane pojedynczo: Eca

*Układane w wiązkach: Eca

Wewnętrzne linie zasilające poszczególne urządzenia przewidziano w układzie sieciowym TN-S, kablami wielożyłowymi miedzianymi typu N2XH.

Linie zasilające prowadzić natynkowo w rurkach oraz listwach elektroinstalacyjnych. W części biurowej instalacje prowadzić podtynkowo. Należy zachować minimalne odległości od instalacji niskoprądowej.

Okablowanie należy wykonać przewodami lub kablami z żyłami miedzianymi o izolacji na napięcie znamionowe 750V. Obwody 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi.

Wszystkie przepusty przez sufit i ściany, przegradzające strefy pożarowe, uszczelnić za pomocą masy ogniochronnej o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia kabli przez ściany zewnętrzne oraz ławę fundamentową budynku zaplecza przeprowadzić w osłonach rurowych, po wprowadzeniu kabla w przepust uszczelnić.

Kable i przewody prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Zgodnie z normą PN-EN 60598 oraz obowiązującymi przepisami, każdy wypust oświetleniowy(nawet jeśli zastosowano oprawy II klasy izolacji) musi zawierać żyłę ochronną PE.

Instalacja oświetlenia wewnętrznego

  - Oświetlenie podstawowe

Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń mają być dostosowane do wymagań 
PN-EN 12464-1. Dla potrzeb zapewnienia wymaganych natężeń oświetlenia zastosowane zostaną oprawy wyposażone w źródła światła LED.

W poszczególnych grupach pomieszczeń zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia oświetlenia:

- Komunikacja	100 lx

- Toalety, szatnia, pom. socjalne, pom. magazynowe	200 lx

- Portiernia, Serwerownia	300 lx

- Pok. biurowy	300 lx

Oprawy w części biurowej będą montowane podtynkowo do projektowanego sufitu podwieszanego. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą przycisków i czujek ruchu.

Łączniki i przyciski należy instalować natynkowo na wys. 1,2m.W pomieszczeniach suchych należy zastosować łączniki o stopniu ochronny IP20, natomiast w miejscach, w których łączniki narażone są na bryzgi wody zastosować osprzęt min. IP44.

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zostały ujęte w odrębnym opracowaniu

Instalacja gniazd i siły

Instalację gniazd i siły stanowić będą obwody zasilające:

- gniazda 230V/16A ogólnego przeznaczenia,

- gniazda 230V/16A IP44 ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach wilgotnych,

- gniazda 230V/16A DATA,

- zasilanie elektryczne instalacji niskoprądowych,

- zasilanie urządzeń branży sanitarnej

Zasilanie urządzeń niskoprądowych projektuje się z oddzielnych obwodów elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowym z członem nadmiarowo – prądowym o charakterystyce A (nierezerwowanych centralnym zasilaczem UPS).

Gniazda montować na wysokości określonej na rzucie instalacji gniazd i siły. Gniazda przy umywalkach należy montować zachowując odległość 0,6m od źródła wody.

Wszystkie gniazda wtykowe należy opisać w sposób trwały. Jeżeli gniazdo 230V jest zlokalizowane w tym samym miejscu co łącznik oświetleniowy należy zamontować je w ramce poziomej -podwójnej lub potrójnej.

Zgodnie z wytycznymi  projektu  branży sanitarnej  przewidzieć  należy  zasilanie  wentylatora ściennego, podgrzewaczy wody i klimatyzacji. W rozdzielnicy RG przygotowane są dedykowane obwody do zasilania urządzeń branży sanitarnej. Wszystkie pozostałe elementy automatyki wentylacji zostaną dostarczone razem z urządzeniami.

Instalacje połączeń wyrównawczych, uziemienia i odgromowa

Projekt nie wprowadza zmian w istniejącej instalacji uziemiającej i odgromowej budynku.

Do miejscowych szyn uziemiających należy dołączyć:

- Części przewodzące dostępne

- Przewód ochronny (PE) urządzeń niskoprądowych

- Trasy kablowe

- Inne metalowe konstrukcje

- Instalacje przewodzące obce wprowadzone do budynku (wodociąg, kanalizacje) 
– możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia tych instalacji do budynku

Wszystkie elementy połączeń wyrównawczych należy wykonać stosując specjalnie do tego przeznaczone: uchwyty na przewody rurowe z zaciskami, przewody miedziane lub stalowe 
o równorzędnej przewodności. Całość instalacji uziemiającej wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305.

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Instalacje wewnątrz budynku pracować będą w układzie TN-S. Rozdział sieci został wykonany 
w złączu ZPOŻ (przewód PEN został rozdzielony na osobne przewody PE i N). Przewód PE należy połączyć z instalacją uziemiającą.

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, które powinno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem:

- bezpieczników,

- wyłączników instalacyjnych nadprądowych,

- wyłączników różnicowoprądowych.

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-HD 60364-4-41:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego

- przewód neutralny N jasnoniebieski

- przewód ochronny PE żółto-zielony

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalować bezpieczników i łączników. Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Pomiary powykonawcze i odbiory instalacji elektrycznej

Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe, pomiary i sporządzić protokoły. Wyniki pomiarów przekazać użytkownikowi obiektu.

Należy sprawdzić m.in.:

- trasę linii kablowej,

- ciągłość żył,

- zgodność faz,

- rezystancję izolacji,

- rezystancję uziemienia,

- skuteczność ochrony od porażeń.

Po wykonaniu i sprawdzeniu wykonanych instalacji należy przygotować i przekazać dokumentację powykonawczą, która ma zawierać:

- Raporty z pomiarów okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacją przebić przez ściany, podłogi, itp.

- Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów,

- Rzuty z naniesionymi aktualnymi lokalizacjami elementów poszczególnych instalacji.

Instalacja LAN

Obiekt wyposażony zostanie w instalacje gniazd okablowania strukturalnego w zestawach gniazd naściennych (natynkowych i podtynkowych). Stanowiska robocze (część biurowa) z gniazdami RJ45 montować na wysokości 30cm, w części magazynowej 120cm od poziomu wykończonej posadzki lub na wysokości określonej na rzutach.

Kable teletechniczne w części biurowej prowadzić podtynkowo (pod warstwą tynku min. 5mm), 
a w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi w korytach podwieszanych do stropu lub w rurach osłonowych. Montaż koryt kablowych na potrzeby okablowania strukturalnego został ujęty w odrębnym opracowaniu. Należy zachować minimalne odległości od instalacji wysokoprądowych.

Długość kabla instalacyjnego pomiędzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem przyłączeniowym abonenckim (Permanent Link) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować komponenty systemu oraz okablowanie o wydajności kategorii 6A (klasa E). Wymaga się aby wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta.

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, zarówno od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczeń okablowania poziomego: X / Y /K, gdzie:

X – identyfikator szafy

Y – numer panelu krosowego w szafie

K – numer portu w panelu

Należy zapewnić ochronę przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi pinów wewnątrz złącza. Dlatego każdy moduł RJ45 musi być wyposażony w zintegrowaną z modułem osłonę złącza RJ45 tzn. przy wkładaniu RJ45 kabla krosowego automatycznie chowała się wewnątrz modułu, a po wyciągnięciu złącza RJ45 kabla krosowego wracała na swoją pozycję. Nie należy stosować modułów bez takiego zabezpieczenia, ponieważ nie zapewniają one wymaganego zabezpieczenia.

Aby zapewnić szybki i łatwy montaż moduł RJ45 instalacja ma się odbywać bez użycia narzędzi. Nie należy stosować modułów narzędziowych lub modułów w których element zaciskający żyły nie jest zintegrowany z modułem. Moduły RJ45 mają być wykorzystywane do połączeń telefonicznych jak i komputerowych nie powodując odkształcenia się pinów skrajnych. Moduł RJ45 ma posiadać standard montażu Keystone, lub równoważny umożliwiający mocowanie złącza w ogólnodostępnym standardzie osprzętu elektroinstalacyjnego. Zakończyć wszystkie 8 żył kabla trasowego bezpośrednio w module RJ45. Nie dozwolone jest rozwiązanie, w którym zastosowano dodatkowe wymienne wkładki, które stanowią dodatkowe połączenie w torze transmisyjnym.

Wszystkie przepusty przez stropy i ściany, przegradzające strefy pożarowe, uszczelnić za pomocą masy ogniochronnej o odpowiedniej odporności ogniowej. Wszystkie kable prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów.

  - Szafa RACK

Projektuje się uniwersalne szafy RAC, które muszą mieć możliwość wprowadzania kabli od góry i od dołu oraz być fabrycznie zbudowana na bazie spawanej i zmontowanej konstrukcji stalowej, a ramy wyposażone w profile montażowe z otworami na nakrętki koszyczkowe. Rozmieszczenie urządzeń w szafach RACK pokazano na schemacie. Szafy GPD projektuje się w wykonaniu stojącym 27U, natomiast szafę PPD w wykonaniu wiszącym 20U.

W szafie GPD i PPD projektuje się zasilacz awaryjny UPS o parametrach:

- moc 2 kVA

- czas podtrzymania 9min

- wysokość 2U

- bypass wewnętrzny

Minimalna wymagana funkcjonalność zasilacza UPS:

- jednostka musi umożliwiać montaż w szafie 19”

- podwójna konwersja online z cyfrowym sterowaniem

- zakres napięcia wejściowego min. od 110Vac do 300Vac

- tryb smartECO – oszczędność energii

- zaawansowane algorytmy zarządzania bateriami w celu wydłużenia pracy baterii

- funkcja szybkiego wyłączenia awaryjnego zasilacza UPS

  - Pomiary i odbiory instalacji LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji jest spełnienie poniższych warunków:

- wykonanie instalacji w sposób estetyczny, zgodny ze sztuką i obowiązującymi normami,

- wykonanie kompletu pomiarów,

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego. Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada możliwość analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacje dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z zapasami w stosunku do limitów z norm. Każdy wynik musi być jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

  - Pomiary okablowania miedzianego

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej V klasą dokładności dla klasy E. Pomiary sieci miedzianej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego, zachowując następującą kolejność: łącze stałe (Permanent Link), kable krosowe, kanał (Channel).

Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego ma zawierać:

- mapę połączeń,

- długość połączeń i rezystancje par,

- opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,

- tłumienie,

- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,

- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,

- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,

- RL w dwóch kierunkach,

  - Pomiary okablowania światłowodowego

Przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń pomiarowych do mierzonych torów światłowodowych należy zastosować procedurę inspekcji oraz czyszczenia złącz, adapterów oraz transceiverów światłowodowych zarówno od strony mierzonego toru jak i przyrządów i kabli pomiarowych. Procedura czystości złącz światłowodowych musi być zgodna z normą co musi zostać udokumentowane protokołami pomiarowymi.

Obliczenia

- Dobór zabezpieczeń i przewodów

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki:

IB  In  Iz

I2  1.45 Iz

gdzie :

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]

Iz – obciążalność długotrwała przewodów [A]

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego [A]

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego [A] (przyjęto dla bezpieczników – 1.6In, a dla wyłączników instalacyjnych – 1.45In)

Obliczenia dokonano dla warunków skrajnych (największe obciążenie, najmniejszy przekrój, najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chłodzenia przewodu).

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji przewodów 
z zabezpieczeniami są spełnione.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony warunek:

ZsIa U0

gdzie:

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż do punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania []

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <0.4s [A]

U0 – napięcie znamionowe względem ziemi [V]

Czas zadziałania urządzeń przyjęto zgodnie z tab. 41A normy – 0.4 s.

Zgodnie z obliczeniami skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów.

Obliczenia spadków napięć

Obliczeń spadków napięć dla obwodów dokonano na podstawie wzorów:

dla obwodów jednofazowych:

dla obwodów trójfazowych:

gdzie :

P – moc elektryczna obwodu [W]

l – długość obwodu elektrycznego [m]

– przewodność elektryczna materiału (miedź/aluminium) z jakiego wykonany jest obwód

s – przekrój przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2]

Un – napięcie znamionowe [V]

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadków napięć dla obwodów elektrycznych i układu zasilania są spełnione dla całego obiektu.

Dobór zabezpieczeń i przewodów – zestawienie tabelaryczne

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia norm: PN-HD 60364-4-43 i PN-HD 60364-5-53. Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN – HD 60364-5-52. Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów podano na schematach.

Dokumenty formalno-prawne

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (z późniejszymi nowelizacjami) oświadczam, że

PROJEKT TECHNICZNY

MODERNIZACJA CZĘŚCI BIUROWO-SOCJALNEJ BUDYNKU

w ramach zadania p/n:

„Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zawartą umową.

sporządzony w dniu: grudzień 2025r.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| --- | --- |
| mgr inż. Ireneusz Lewczuk upr. nr MAZ/0390/POOE/08 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH | mgr inż. Wiesław Kołodziej nr upr MAZ/0315/POOE/12 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| Podpis | Podpis |