PROJEKT TECHNICZNY

CZĘŚĆ 1. ARCHITEKTURA

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ.

w ramach zadania p/n:

„Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

| Inwestor: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ARCHITEKT ANTONI BYSZEWSKI ul. Ogrodowa 4 05-816 Michałowice Tel. 600-948-077 |  |  |
| Architektura: |  |  |  |  | Nr uprawnień | Podpis: |  |
| Projektował: |  | mgr inż. arch. Antoni Byszewski |  |  | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |  |
| Sprawdził: |  | mgr inż. arch. Hubert Sałaga |  |  | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |  |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU  ZGODNIE  Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ	4

UPRAWNIENIA ORAZ DOKUMENTY CZŁONKOSTWA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	5

1.	PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. OCENA STANU TECHNICZNEGO. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT.	9

1.1.	PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	9

1.2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	9

1.3.	PLANOWANY ZAKRES ROBÓT	9

2.	PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	9

3.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI, ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM LUB DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10

3.1.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU.	10

3.2.	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, WYROBY WYKOŃCZENIOWE, KOLORYSTYKA ELEWACJI	10

3.3.	ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM – STAN ISTNIEJĄCY	10

4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	11

4.1.	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW BUDYNKU	11

4.2.	SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	11

5.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	13

6.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH	13

7.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	13

8.	DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	13

9.	PLANOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE – STAN PROJEKTOWANY	13

9.1.	PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI BUDYNKU:	13

9.1.1.	WYKUCIE NOWYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH I MONTAŻ NOWYCH DRZWI EWAKUACYJNYCH	13

9.1.2.	ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH	13

9.1.3.	WYKONANIE PASÓW POŻAROWYCH NA ELEWACJI	13

9.2.	PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU	14

9.2.1.	ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO I OBUDOWY POŻAROWE	14

9.2.2.	PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE	15

9.2.3.	MONTAŻ NOWYCH DRZWI EWAKUACYJNYCH	15

9.2.4.	NOWE ŚCIANY MUROWANE	16

9.2.5.	PRACE NAPRAWCZE	16

10.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – ZAGOSPODAROWANIE TERENU	16

10.1.	CEL OPRACOWANIA	16

10.2.	AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPRACOWANIA:	17

10.3.	INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI NAZIEMNYCH	17

10.4.	INFORMACJE O KLASYFIKACJI POŻAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA	18

10.5.	INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACHY	18

10.6.	INFORMACJE O WYSTĘPOWANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROŻENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM	18

10.7.	INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM INFORMACJE O ODLEGŁOŚCIACH OD SĄSIADUJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, DZIAŁEK LUB TERENÓW ORAZ PARAMETRACH WPŁYWAJĄCYCH NA ODLEGŁOŚCI DOPUSZCZALNE	19

10.8.	INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH	19

10.9.	INFORMACJE O ROZWIĄZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANYM	20

11.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - BUDYNEK	20

11.1.	CEL OPRACOWANIA	20

11.2.	INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI	21

11.3.	CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, WTYM PARAMETRY POŻAROWE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZPROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ WZALEŻNOŚCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH	22

11.4.	INFORMACJE O KLASYFIKACJI POŻAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA.	22

11.5.	INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI, A TAKŻE W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.	22

11.6.	INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE.	22

11.7.	MAKSYMALNA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO POSZCZEGÓLNYCH STREF POŻAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJĘTYMI DO JEJ OKREŚLENIA.	23

11.8.	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE	26

11.9.	INFORMACJE O WYSTĘPOWANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROŻENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.	27

11.10.	INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSÓB, UWZGLĘDNIAJĄCE LICZBĘ I STAN SPRAWNOŚCI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE.	27

11.11.	INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA.	28

11.12.	INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, NASADACH SŁUŻĄCYCH DO ZASILANIA URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH I INNYCH ROZWIĄZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAŁAŃ ORAZ DŹWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZĄCYCH DO NICH DOJŚCIACH.	30

11.13.	INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPŁYWAJĄCYCH NA ODLEGŁOŚCI DOPUSZCZALNE.	30

11.14.	INFORMACJE O ROZWIĄZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.	31

12.	ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	31

12.1.	SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	31

12.2.	ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	31

13.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	32

13.1.1.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA – ARCHITEKTURA – SPIS RYSUNKÓW	32

Warszawa, dn. 22.12.2025 r.

# Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu  zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) niniejszym oświadczam, że dokumentacja dot. zamierzenia budowlanego pod nazwą

PROJEKT TECHNICZNY

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ.

w ramach zadania p/n:

„Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

sporządzony w dniu:     22.12.2025r.

dla:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

| Architektura: |  | Nr uprawnień | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. arch. Antoni Byszewski | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Hubert Sałaga | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |

# UPRAWNIENIA ORAZ DOKUMENTY CZŁONKOSTWA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

## PRZEDMIOT, rodzaj i kategoriA obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. OCENA STANU TECHNICZNEGO. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT.

### PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. w ramach zadania p/n: „Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”. Budynek zlokalizowany jest przy ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka na działkach ewidencyjnych nr 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07 nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

Kategoria Obiektu Budowlanego XVIII

Kategoria Geotechniczna Obiektu: II

Przedmiotowe prace dotyczą jedynie samego budynku.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

### Opis stanu istniejącego

Istniejący budynek magazynowy, to obiekt w kształcie zbliżonym do litery l, wymiary w rzucie części magazynowej około 103,2x18,8m. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, w konstrukcji ramowej. Ramy żelbetowe w rozstawie co ok. 6m, między konstrukcją ram wykonano ściany wypełniające samonośne. Konstrukcja dachu również z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Do części głównej(magazynowej) obiektu przylegają pomieszczenie socjalne o wymiarach około 15,9x37m. Pomieszczenia przyległe parterowe, również w konstrukcji ramowej z wypełnieniem, konstrukcja dachu jak w części magazynowej. Budynek w ostatnich latach został poddany termomodernizacji. Wykonane prace poprawiły estetykę elewacji budynku oraz izolacyjność obiektu oraz rozwiązały problemy z przeciekami i przemarzaniem. W chwili obecnej budynek pełni funkcje magazynową, służy składowaniu i konserwacji materiałów, wyposażenia oraz sprzętu technicznego a także archiwalnej dokumentacji.

### PLANOWANY ZAKRES ROBÓT

W ramach niniejszego zamierzenia projektuje się następujące prace budowlane i instalacyjne w obrębie budynku w zakresie dostosowania całości budynku do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony p.poż w tym:

  - wydzielenie stref pożarowych i dróg ewakuacyjnych w obiekcie wraz z wykonaniem nowych wyjść ewakuacyjnych bezpośrednio na zewnątrz budynku, ścian oddzielenia pożarowego, wymiany ślusarki na nową z właściwą odpornością ogniową, przepustów instalacyjnych, obudów ppoż. oraz pasów elewacyjnych wraz z zamurowaniem części otworów okiennych

  - wyburzenia cz. ścian działowych, wykonanie nowych ścianek działowych murowanych zgodnie z nową aranżacją, z uwzględnieniem konieczności spełnienia właściwej długości drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń objętych opracowaniem

  - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych celem dostosowania do obowiązujących przepisów i montaż nowej stolarki drzwiowej

  - dostosowanie istniejącej instalacji hydrantów wewnętrznych do projektowanego układu

  - instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (wg opracowań branżowych)

  - oświetlenia awaryjnego (wg opracowań branżowych)

  - wyłącznika głównego prądu (wg opracowań branżowych)

  - dostosowanie rozdzielni elektrycznych (wg opracowań branżowych)

Szczegółowy zakres prac został pokazany w cz. rysunkowej oraz opisany w pkt. 9. niniejszego opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie prac w istniejącym obrysie budynku, zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Bilans zagospodarowania wód opadowych nie ulega zmianie.

## program użytkowy obiektu budowlanego

Program użytkowy budynku bez zmian. Obiekt pozostanie budynkiem pełniącym funkcję magazynową, służący składowaniu archiwalnej dokumentacji, wyposażenia oraz sprzętu technicznego.

W obiekcie zatrudnionych będzie maksymalnie 10 pracowników biurowych.

Główna część magazynowa zostanie podzielona na mniejsze część - strefy pożarowe, z których zostaną dodatkowo wykonane wyjścia ewakuacyjne umożliwiające bezpośrednie wyjście na zewnątrz z każdej strefy oraz drzwi wewnętrzne umożliwiające dostęp pożarowy do każdego pomieszczenia w obrębie danej strefy.

Aktualnie obiekt stanowi jedną strefę pożarową i jest wyposażony w 3 hydranty dn52.

Zgodnie z cz. rysunkową, projektuje się podział obiektu na następujące strefy:

| Strefa pożarowa | Symbol | Zakres | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| Strefa pożarowa nr 1 – PM | SP 1 | Pomieszczenia magazynowe | 220,08 m2 |
| Strefa pożarowa nr 2 – PM | SP 2 | Pomieszczenia magazynowe | 437,97 m2 |
| Strefa pożarowa nr 3 – PM | SP 3 | Pomieszczenia magazynowe | 394,17 m2 |
| Strefa pożarowa nr 4 – PM | SP 4 | Pomieszczenia magazynowe | 383,22 m2 |
| Strefa pożarowa nr 5 – PM | SP 5 | Pomieszczenia magazynowe | 437,97 m2 |
| Strefa pożarowa nr 6 – PM | SP 6 | Pomieszczenia magazynowe | 192,42 m2 |
| Strefa pożarowa nr 7 – ZL III | SP 7 | Część biurowo-socjalna | 372,06 m2 |

Zgodnie z odrębnym opracowaniem, Zamawiający planuje przebudowę części pomieszczeń celem dostosowania do aktualnych potrzeb Użytkownika. W pom. nr 36 (obecnie WC) zostanie urządzone pomieszczenie portiera. Pomieszczenia nr 31; 34 i 35 zostaną przebudowane celem urządzenia zespołu sanitariatów dla pracowników biurowych (w ilości 10 osób na zmianę), pomieszczenia porządkowego oraz szatni pracowniczej z węzłem sanitarnym. Celem poprawy funkcjonalności nowe sanitariaty będą dostępne bezpośrednio z korytarza cz. biurowej. Również planowane jest zmiana lokalizacji wejścia do pomieszczenia socjalnego nr 21, tak aby była dostępna z cz. biurowej. Pomieszczenie nr 30 zostanie zaadaptowane na serwerownię. Pokoje nr 28 i 29 oraz 26 i 27 zostaną połączone w dwa wspólne pomieszczenie biurowe. Pozostałe pokoje biurowe tj. nr 24; 25; zostaną poddane remontowi.  Z uwagi na konieczność dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów ochrony ppoż i konieczność zapewnienia właściwych warunków ewakuacji, w zakresie niniejszego opracowania należy wykonać powiększenie (połączenie w jedno) pom. 0.13  oraz powiększenie pom. serwerowni/rozdzielni głównej 0.14.

## układ przestrzenny oraz formA architektonicznA obiektu BUDOWLANEGO, WYGLĄD zewnętrzny, charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM LUB DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### Układ przestrzenny oraz forma obiektu.

Układ przestrzenny oraz forma obiektu bez zmian - obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wzniesiony na planie litery „L”. Obiekt składa się z dwóch część: część ‘A’ pełni funkcję magazynową, część ‘B’ pełni funkcje biurowo-socjalną. Wejście główne do budynku od strony południowej.

### Wygląd zewnętrzny, wyroby wykończeniowe, kolorystyka elewacji

Budynek wykończony jest tynkiem w technologii lekkiej- mokrej, w dwóch odcieniach koloru jasno-brązowego. Ślusarka oraz elementy zadaszenia – stalowe, kolor szary. Dach kryty papą. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym sprowadzają się jedynie do zamurowania części otworów okiennych, wykonania nowych drzwi oraz miejscowej wymiany warstwy ocieplenia na niepalne z wełny, pozostałe prace wykończeniowe będą miały charakter odtworzeniowy zgodnie z istniejącym wyglądem budynku.

### ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM – STAN ISTNIEJĄCY

Budynek magazynowy, w którym planowana jest inwestycja został wykonany w technologii żelbetowej prefabrykowanej Układ konstrukcyjny budynku jest poprzeczny - ramowy. Podstawowy rozstaw ram wynosi 600cm. Słupy i podciągi żelbetowe prefabrykowane. Dźwigary dachowe żelbetowe prefabrykowane o przekroju dwuteowym. Konstrukcja stropodachu żelbetowa prefabrykowana w postaci płyt typu T. Dach budynku kryty papą. Ściany zewnętrzne osłonowe murowane, ściany działowe murowane.

Budynek został wyposażony min. w:

- instalację wod.-kan.,

- grzewczą

- elektryczną,

- teletechniczną,

- odgromową,

- instalację wentylacji grawitacyjnej.

## charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

### Zestawienie PARAMETRÓW budynku

| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 2861,32 m² |
| --- | --- |
| KUBATURA CAŁKOWITA | 15 886,00 m3 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 2866,12 m² |
| LICZBA KONDYGNACJI | 1 |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU ZGODNIE Z § 6. WT | 6,67 m |
| WYMIARY BUDYNKU | 119,27 x 37,26m |
| POWYŻSZE PARAMETRY NIE ULEGAJĄ ZMIANIE. |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – STAN ISTNIEJACY | 2343,24 m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – STAN PROJEKTOWANY | 2344,72 m2 |

### Szczegółowe zestawienie powierzchni

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN ISTNIEJĄCY |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR. POM | POMIESZCZENIE | POW. UŻYTKOWA m2 |
| 0.01 | KOMUNIKACJA | 80.87 |
| 0.02 | ŁAZIENKA | 4.49 |
| 0.03 | SZATNIA | 4.38 |
| 0.04 | POMIESZCZENIE SOCJLANE | 6.70 |
| 0.05 | WC DAMSKIE | 1.87 |
| 0.06 | WC MĘSKIE | 1.87 |
| 0.07 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 7.08 |
| 0.08 | KOMUNIKACJA | 24.12 |
| 0.09 | POKÓJ BIUROWY | 10.07 |
| 0.10 | POKÓJ BIUROWY | 9.07 |
| 0.11 | POKÓJ BIUROWY | 10.00 |
| 0.12 | POKÓJ BIUROWY | 8.87 |
| 0.13 | POKÓJ BIUROWY | 9.67 |
| 0.14 | POKÓJ BIUROWY | 8.87 |
| 0.15 | MAGAZYN | 2.04 |
| 0.16 | WĘZEŁ C.O. | 13.00 |
| 0.17 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 41.11 |
| 0.18 | KOTŁOWNIA GAZOWA | 32.75 |
| 0.19 | WIATROŁAP | 6.21 |
| 0.20 | TOALETA | 3.28 |
| 0.21 | KOMUNIKACJA | 5.49 |
| 0.22 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 7.96 |
| 0.23 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 17.36 |
| 0.24 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 16.91 |
| 0.25 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 22.26 |
| 0.26 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 3.23 |
| 0.27 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 3.26 |
| 0.28 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 9.15 |
| 0.29 | KOMUNIKACJA | 4.48 |
| 0.30 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 28.36 |
| 0.31 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 38.95 |
| 0.32 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.40 |
| 0.33 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 36.53 |
| 0.34 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 357.69 |
| 0.35 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.02 |
| 0.36 | KOMUNIKACJA | 35.98 |
| 0.37 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 159.50 |
| 0.38 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 216.51 |
| 0.39 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 57.62 |
| 0.40 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 218.14 |
| 0.41 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 106.86 |
| 0.42 | KOMUNIKACJA | 38.01 |
| 0.43 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.61 |
| 0.44 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 354.65 |
| 0.45 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 182.00 |
| 0.47 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 30.00 |
| 0.48 | WIATROŁAP | 4.38 |
|  | ŁĄCZNIE | 2343.24 m2 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR. POM | POMIESZCZENIE | POW. UŻYTKOWA m2 |
| 0.01 | KOMUNIKACJA | 47.27 |
| 0.01A | KOMUNIKACJA | 33.18 |
| 0.02 | PORTIERNIA | 4.78 |
| 0.03 | TOALETA | 4.14 |
| 0.04 | SZATNIA | 6.06 |
| 0.05 | TOALETA DMASKA | 4.09 |
| 0.06 | TOALETA MĘSKA | 5.26 |
| 0.07 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 2.03 |
| 0.08 | KOMUNIKACJA | 20.54 |
| 0.09 | POM. SOCJALNE | 17.36 |
| 0.10 | POKÓJ BIUROWY | 10.07 |
| 0.11 | POKÓJ BIUROWY | 9.08 |
| 0.12 | POKÓJ BIUROWY | 19.40 |
| 0.13 | POKÓJ BIUROWY | 19.03 |
| 0.14 | SERWEROWNIA | 5.62 |
| 0.15 | WĘZEŁ C.O. | 13.00 |
| 0.16 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 41.11 |
| 0.17 | KOTŁOWNIA GAZOWA | 32.75 |
| 0.18 | WIATROŁAP | 6.21 |
| 0.19 | TOALETA | 3.28 |
| 0.20 | KOMUNIKACJA | 5.45 |
| 0.21 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 8.93 |
| 0.22 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 16.91 |
| 0.23 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 22.26 |
| 0.24 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 3.23 |
| 0.25 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 3.25 |
| 0.26 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 9.15 |
| 0.27 | KOMUNIKACJA | 4.48 |
| 0.28 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 28.36 |
| 0.29 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 38.95 |
| 0.30 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.40 |
| 0.31 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 36.53 |
| 0.32 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 357.69 |
| 0.33 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.02 |
| 0.34 | KOMUNIKACJA | 35.98 |
| 0.35 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 159.50 |
| 0.36 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 216.51 |
| 0.37 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 57.62 |
| 0.38 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 218.14 |
| 0.39 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 106.86 |
| 0.40 | KOMUNIKACJA | 38.01 |
| 0.41 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.61 |
| 0.42 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 354.65 |
| 0.43 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 182.00 |
| 0.44 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 30.00 |
| 0.45 | WIATROŁAP | 4.38 |
|  | ŁĄCZNIE | 2344.72 m2 |

## opiniA geotechnicznA oraz informacjE o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowe prace nie zmieniają warunków geotechnicznych w obiekcie.

## liczbA lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy.

## liczbA lokali mieszkalnych dostępnych dla osób Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Nie dotyczy.

## DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bez zmian. Użytkownik nie przewiduje przebywania w obiekcie osób z niepełnosprawnościami.

## PLANOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE – STAN PROJEKTOWANY

### PRACE W OBRĘBIE ELEWACJI BUDYNKU:

#### Wykucie nowych otworów drzwiowych I MONTAŻ NOWYCH DRZWI EWAKUACYJNYCH

Projektuje się wykonanie 5 szt. nowych otworów drzwiowych, celem montażu nowych drzwi ewakuacyjnych z wydzielonych stref. Nadproża prefabrykowane żelbetowe h=24cm. Minimalne oparcie nadproża na ścianie 20cm. Projektowana	 ślusarka zgodnie z cz. rysunkową.

#### ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH

W miejscach planowanych pasów pożarowych istniejące okna należy zdemontować, a otwory zamurować pustakiem ceramicznym gr. 38 cm, zgodnie z istniejącym materiałem ściany. Okna z elewacji południowej 6-cio kwaterowe poddać utylizacji lub ponownemu wykorzystaniu w innym obiekcie. Okna 3-kwaterowe z elewacji północnej należy demontować bardzo starannie, zabezpieczyć i wykorzystać do zmniejszonych otworów na elewacji południowej.

#### WYKONANIE PASÓW POŻAROWYCH NA ELEWACJI

Okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolację cieplną, wykonać z materiałów niepalnych – klasy reakcji na ogień A1 lub A2 z dodatkową klasyfikacją d0. Grubość okładziny dobrać do odtwarzanej powierzchni. Malowanie elewacji wykonać w sposób płynnego przejścia w istniejące płaszczyzny. Należy wykonać pasy dodatkowego zbrojenia z siatki, o szer. Min 10cm w miejscu łączenia styropianu i wełny mineralnej.

Przygotowanie podłoża

W miejscach planowanych pasów ogniowych należy wyciąć elementy tynku i styropianu. Podłoże oczyścić i wykonać ponowne wypełnienie w postaci izolacji wełny mineralnej niepalnej, z wyprawą tynkową w kolorze odtworzeniowym. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską.

Podłoże chłonne zagruntować. Należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.

Ocieplenie

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt wełny należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Powłoki słabo

związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża usunąć.

W celu prawidłowego przyklejenia wełny mineralnej należy bezpośrednio przed nałożeniem właściwej ilości kleju na płytę wykonać warstwę stykową poprzez przeszpachlowanie /przetarcie/ płyty /od strony przyklejanej/ cienką warstwa kleju w miejscach gdzie będzie nakładana zaprawa. Następnie nałożyć klej na przygotowane miejsca (techniką ,,mokre na mokre") pasmami o szerokości 3-6 cm przy obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od jej krawędzi. Na pozostałej powierzchni płyty nałożyć równomiernie 8-10 placków kleju o średnicy ok. 8-12 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna zapewnić min. 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do już przyklejonych płyt i docisnąć. Wełnę mineralną przyklejać do ściany w mijankowym układzie płyt.

Warstwa zbrojona.

Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojącej.

Przygotowaną zaprawę klejową należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.

Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę zbrojącą tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm)

celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni.

Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm.

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. uszczelniające taśmy rozprężne).

Podkład pod tynki.

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku.

Wyprawa tynkarska.

Na ścianach powyżej 1,15m od poziomu gruntu zastosować tynk mineralny, biały o gr. 3mm, na ościeżach gr. 2mm. Malować farbą silikonową. Do wys. ok 1,15m wykonać cokół z tynku żywicznego mozaikowego wodoszczelnego. Tynk stosować także na rampie. Tynk nakładać ręcznie, za pomocą pacy stalowej, na uprzednio zagruntowaną powierzchnię. Kolorystyka elewacji odtworzeniowa.

Dylatacje budynku wypełnić materiałem trwale plastycznym, odpornym na czynniki atm. i starzenie się.

### PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU

#### ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO I OBUDOWY POŻAROWE

Zgodnie z Warunkami Ochrony Pożarowej, w obiekcie należy zapewnić następujące klasy ochrony pożarowej:

- „A” dla stref pożarowych nr 2, 3, 4, 5,

- „B” dla strefy pożarowej nr 1,

- „C” dla strefy pożarowej nr 6 i 7.

Elementy budynku, odpowiednio do przyjętej klasy odporności pożarowej, muszą spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| "A" | R 240 | R 30 | R E I 120 | E I 120 (o↔ i) | E I 60 | R E 30 |
| "B" | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 (o↔ i) | E I 304) | R E 30 |
| "C" | R 60 | R 15 | R E I 60 | E I 30 (o↔ i) | E I 154) | R E 15 |

Podział na strefy pożarowe zgodnie z cz. rysunkową. Przyjęto zastosowanie obudów pożarowych z płyt ogniochronnych w obrębie głównej konstrukcji nośnej i dźwigarów dachowych, a także części ścian oraz w postaci natrysku ogniochronnego na pozostałe ściany.

Ściany oddzielenia pożarowego na granicy dwóch stref należy zabezpieczyć do zadanej odporności dwustronnie.

Parametry obudów pożarowych:

- Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, do stosowania w budownictwie lądowym.

- Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna.

- Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

- Montaż systemowy zgodnie z zaleceniami

- Przyjęte grubości płyt 8, 12, 25mm

Natrysk ogniochronny:

- zaprawa ogniochronna na bazie wermikulitu i gipsu bądź wermikulitu i cementu portlandzkiego.

- Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne

- Przybliżony odczyn pH: 8,5 pH

- Zestaw startowy: 10-15h

- Przybliżona przewodność cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,078 W/m·K

- Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C

- Temperatura aplikacji Max (°C): 35 °C

Uwaga: Celem weryfikacji i ewentualnej optymalizacji przyjętych rozwiązań, po rozpoczęciu prac należy dokonać odkrywek i wykonać, przez osobę uprawnioną, klasyfikację odporności ogniowej istniejących elementów w oparciu o instrukcję ITB 405/2005. Na tej podstawie zweryfikować i dobrać grubość poszczególnych warstw w obrębie przyjętego systemu obudów.

#### PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

W celu dostosowania budynku do wymagań przepisów ochrony pożarowej przejścia instalacji przez wydzielone strefy pożarowe budynku, o średnicy większej niż 0,04m, należy uszczelnić do klasy odporności ogniowej wymaganej dla ściany lub stropu, w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60.

#### MONTAŻ NOWYCH DRZWI EWAKUACYJNYCH

Zgodnie z cz. rysunkową.

#### NOWE ŚCIANY MUROWANE

Elementy ścian wewnętrznych, murowane z cegły silikatowej pełnej, wykończone tynkiem cementowo wapiennym zacieranym na gładko przynajmniej dwukrotnie. Malowane farbą lateksową zmywalną (co najmniej dwa razy), kolorystyka zgodnie z istniejącym wystrojem wnętrz.

#### PRACE NAPRAWCZE

Wszystkie pomieszczenia podlegające pracom wymienionym w niniejszym opracowaniu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Należy dokonać naprawienia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji inwestycji oraz dokonać ponownego malowania ścian i sufitów

Po dokonaniu zasadniczych prac wynikających z przedmiotu opracowania, istniejące ściany i sufity przejrzeć pod kątem stanu technicznego oraz naprawić wszelkie ubytki, w tym powstałe po pracach rozbiórkowych i demontażach. W miejscach rys należy okuć tynk wzdłuż rysy. Podłoże przed uszczelnieniem, naprawą musi być mocne i czyste, wolne od pozostałości farb, porostów, tłuszczy, oleju, kurzu, luźnych części, gładzi gipsowych itp. Oczyszczone rysy i spękania w murze zagruntować i wypełnić zaprawą elastyczną. Zaprawa żywiczno-cementowa. Szerokość szczeliny, bruzdy nie może być większa niż 30mm, głębokość wypełnienia minimum pół szerokości szczeliny.

W przypadku głębszych bruzd, szczelin, gdzie nie jest wymagane ich całkowite wypełnienie, należy stosować polietylenowy sznur o średnicy 25% większej od szerokości bruzdy, szczeliny.

Po wyschnięciu wypełnień rys należy powierzchnię zaimpregnować środkiem szczepnym (zwiększającym przyczepność tynku do muru), a następnie można przejść do uzupełnienia tynku.

Jednocześnie wszystkie ściany i sufity pokryte tynkiem należy opukać i sprawdzić przyczepność tynku do podłoża. W miejscach, gdzie nie ma widocznych rys czy popękań, a słychać głuchy dźwięk należy odkuć tynk. Powierzchnię ścian i stropów w odkutych miejscach oczyścić jak przy wypełnianiu rys, zaimpregnować środkiem szczepnym (zwiększającym przyczepność tynku do muru), a następnie można przejść do uzupełnienia tynku.

Wszystkie narożniki ścian w miejscach narażonych na uszkodzenie należy wyrównać w razie potrzeby i zabezpieczyć kątownikiem metalowym z siatką zatopionym w tynku.

Po zakończeniu prac tynkarskich wszystkie powierzchnie ścian i sufitów oczyścić, szpachlować, a następnie pokryć gładzią gipsową.

Bruzdy w których będą prowadzone przewody należy oczyścić, podłoże przed naprawą musi być mocne i czyste, wolne od pozostałości farb, porostów, tłuszczy, oleju, kurzu, luźnych części, gładzi gipsowych itp. Oczyszczone bruzdy i ewentualne i spękania w murze zagruntować i wypełnić zaprawą cementowo wapienną. Po zakończeniu prac tynkarskich powierzchnie ścian oczyścić i szpachlować.

Przed rozpoczęciem robót malarskich wszystkie powierzchnie ścian i sufitów muszą być suche i oczyszczone z pyłów. W szczególności dotyczy to miejsc, gdzie były prowadzone prace związane z uzupełnieniem tynków cementowych na ścianach murowanych.

Wszystkie powierzchnie zagruntować, a następnie przejść do nakładania właściwych powłok malarskich.

-  Sufity malowane farba lateksową emulsyjną, co najmniej dwukrotnie.

- Ściany pomieszczeń ze względu na duże natężeniu ruchu i zwiększone ryzyko powstania uszkodzeń i zabrudzeń malować farbami lateksowymi zmywalnymi lub ceramicznymi, co najmniej dwukrotnie.

Uwaga: Kolorystyka malowanych elementów należy uzgodnić z Użytkownikiem Obiektu.

## warunkI ochrony przeciwpożarowej – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

### Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy budynku magazynowego przy ul. 11-ego Listopada w Zielonce. Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy wskazane § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563).

### Akty prawne stanowiące podstawę opracowania:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.).

- BS 7346-7:2013 Components for smoke and heat control systems – Part 7: Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks.

- NBN S 21-208-2 Fire protection in buildings – Design and calculation of smoke and heat extraction installations – Part 2: Covered car parking buildings.

- PKN – CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN – EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.

- PN EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i na drogach pożarowych.

- Instrukcja ITB 409:2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.

- W treści niniejszej opinii mogą pojawiać się odwołania do powyższych przepisów. Będą one zapisane w nawiasie kwadratowym np. [5].

### Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji naziemnych

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku magazynowego z częścią biurową przy ul. 11-ego Listopada w Zielonce.

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną i nie posiada kondygnacji podziemnych.

| Zestawienie danych liczbowych: |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy: | 2497 m2 |
| Powierzchnia użytkowa: | 1395,8 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 2866,12 m2 |
| Kubatura: | 15886 m3 |
| Wysokość: | 6,67 m |
| Liczba kondygnacji nadziemnych: | 1 |
| Liczba kondygnacji podziemnych: | 0 |
| Grupa wysokości | N (niski) |

### Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym główną funkcją obiektu, determinującą przyjęcie dla niego odpowiednich wymagań przepisów jest funkcja magazynowa (PM) oraz biurowa (ZL III)

### Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Dla projektowanego budynku należy przyjąć klasę odporności pożarowej:

- „A” dla stref pożarowych nr 2, 3, 4, 5,

- „B” dla strefy pożarowej nr 1,

- „C” dla strefy pożarowej nr 6 i 7.

Elementy budynku, odpowiednio do przyjętej klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| "A" | R 240 | R 30 | R E I 120 | E I 120 (o↔ i) | E I 60 | R E 30 |
| "B" | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 (o↔ i) | E I 304) | R E 30 |
| "C" | R 60 | R 15 | R E I 60 | E I 30 (o↔ i) | E I 154) | R E 15 |

Okładziny elewacyjne zostaną zamocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru.

W szczególnych lokalizacjach, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna, zostaną wykonane z materiałów niepalnych – klasy reakcji na ogień A1 lub A2 z dodatkową klasyfikacją d0 (np. w systemie wełny mineralnej):

- w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego,

- w ścianach zewnętrznych, w pionowych pasach (EI 60) o szerokości 2,0 m w miejscu przylegania do nich ścian oddzielenia przeciwpożarowego;

- w elementach o określonej na rysunkach klasie odporności ogniowej.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego zaprojektowano w klasie odporności ogniowej 
REI 240 oraz REI 120, jako wzniesione na własnym fundamencie lub na stropie opartym na konstrukcji o odporności ogniowej nie niższej niż REI 240 oraz REI 120.

Żaden element konstrukcyjny ani wykończeniowy nie będzie wykonany z materiałów palnych. Odporność konstrukcji żelbetowej zostanie zapewniony poprzez dobór odpowiedniej otuliny zbrojenia oraz odpowiedniego wytężenia elementów wg projektu konstrukcji. Odporność ścian zapewniona zostanie poprzez dobór odpowiedniej grubości elementu według projektu konstrukcji.

Wszystkie elementy budynku projektuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) a w przypadku  dachów i przekryć dachowych Broof lub Broof(t1).

Klasa odporności ogniowej przepustów w pomieszczeniach zamkniętych

W rozumieniu pojęcia „pomieszczenia zamknięte” mieszczą się wszelkie przestrzenie w budynku, co do których istnieje obowiązek ich zamknięcia (wydzielenia) ścianami i stropami o określonej odporności ogniowej, ale nie stanowiącymi elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

### Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku ani w przestrzeniach zewnętrznych nie będą występowały strefy zagrożenia wybuchem. Nie przewiduje się również występowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

### Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Dla przedmiotowego budynku wymagana minimalna odległość od innego budynku oraz od działki budowlanej wynosi odpowiednio 8 m i 4m. Wartość ta wynika z występowania na powierzchni ścian zewnętrznych powyżej 65% wymaganej klasy E.

Przedmiotowy budynek graniczy:

- od strony północno-zachodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w odległości 37,5m

- od strony południowo-wschodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w odległości 22,4m

- od strony południowo-zachodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w odległości 9,90m

- od strony północno-wschodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w odległości 43,2m

Odległość budynku od granicy działki wynosi min.  3,85 m.

Ponadto od strony południowo-zachodniej w odległości ok. 9,90m od narożnika projektowanego budynku znajduje się budynek (ZL) . Ściany oraz dach tego budynku nie posiadają klasyfikacji NRO. Z tych względów ściany istniejącego budynku będące pod kontem prostym ze ścianami projektowanego budynku znajdują w zbliżeniu w stosunku do wymagań par. 271 rozporządzenia []. Wobec powyższego ściany projektowanego budynku w pasie 15 m od ściany sąsiedniego budynku będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 240 a występujące w niej otwory klasę EI 120.

W odległości do 30 m nie występują stacje paliw płynnych w tym LPG ze zbiornikiem podziemnym oraz w odległości 60 m nie występują stacje paliw płynnych w tym LPG ze zbiornikiem naziemnym oraz zakłady zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ściany zewnętrzne projektowanego budynku jak również ściany zewnętrzne budynków sąsiednich będą posiadały na powierzchni ponad 65% klasę (E) odporności ogniowej.

Według oświadczenia inwestora ściany i dachy projektowanego budynku oraz budynków sąsiednich posiadają cechę NRO.

### Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych

- Drogi pożarowe oraz dojścia dla ekip ratowniczych

Z uwagi na parametry budynku, tj.:

- powierzchnia strefy pożarowej ZL III nie przekracza 1000 m2 (budynek niski),

- gęstość obciążenia ogniowego w strefach PM w budynku przekracza 500 MJ/m2 ale żadna z ich powierzchni nie przekracza 1000 m2 oraz nie występuje zagrożenie wybuchem,

- to zgodnie z obowiązującymi przepisami [4] do z budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. Nie mniej do budynku zapewniono dojazd ulicą 11-ego Listopada, która posiada połączenia z wyjściami z budynku.  Ewentualne prowadzenie działań możliwe utwardzonym placem przed budynkiem.

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych

Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie z hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociągowej. Dla przedmiotowego budynku (ze strefami pożarowymi o Qd > 4000 MJ/m2 oraz powierzchni stref pożarowych poniżej 500 m2) wymaga się  zabezpieczenia   w   wodę   do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych DN 80.  Nominalna wydajność hydrantu przy ciśnieniu  0,2  MPa  -  10  dm3/s. Najbliższy  hydrant  zewnętrzny  powinien  być  zlokalizowany  w  odległości  od  ściany danego budynku nie większej niż 75 m i nie mniejszej niż 5 m, następny w odległości nie  większej  niż  150  m.

Wymagana wydajność zostanie potwierdzona pismem gestora sieci oraz pomiarami wydajności hydrantów. Położenie najbliższych hydrantów pokazano na rysunku PZT.

### Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno- budowlanym

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się zastosowania rozwiązań zamiennych

## warunkI ochrony przeciwpożarowej - BUDYNEK

### Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy budynku magazynowego przy ul. 11-ego Listopada w Zielonce. Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy wskazane § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563).

Niniejszy dokument obejmuje opracowanie wytycznych w szczególności uwzględniając:

- informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,

- charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,

- informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

- informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

- informacje o podziale na strefy pożarowe,

- maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

- informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

- informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

- informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,

- informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,

- informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach,

- informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

- informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym.

Akty prawne stanowiące podstawę opracowania:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.).

- BS 7346-7:2013 Components for smoke and heat control systems – Part 7: Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks.

- NBN S 21-208-2 Fire protection in buildings – Design and calculation of smoke and heat extraction installations – Part 2: Covered car parking buildings.

- PKN – CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN – EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.

- PN EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i na drogach pożarowych.

- Instrukcja ITB 409:2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.

- W treści niniejszej opinii mogą pojawiać się odwołania do powyższych przepisów. Będą one zapisane w nawiasie kwadratowym np. [5].

### Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku magazynowego z częścią biurową przy 
ul. 11-ego Listopada w Zielonce.

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną i nie posiada kondygnacji podziemnych.

| Zestawienie danych liczbowych: |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy: | 2497 m2 |
| Powierzchnia użytkowa: | 1395,8 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 2866,12 m2 |
| Kubatura: | 15886 m3 |
| Wysokość: | 6,67 m |
| Liczba kondygnacji nadziemnych: | 1 |
| Liczba kondygnacji podziemnych: | 0 |
| Grupa wysokości | N (niski) |

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego, wtym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające zprocesów technologicznych oraz wzależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

Parametry pożarowe wybranych materiałów palnych

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. W części biurowej projektowanego budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.

W części magazynowej przewiduje się składowanie materiałów palnych w postacie akt (dokumentacji papierowe) zgromadzonej w metrach bieżących. Według informacji uzyskanych od właściciela budynku w poszczególnych strefach pożarowych materiały te składowane będą na niepalnych regałach w następującej ilości:

- Strefa pożarowa nr 1 – pok. 1250 mb,

- Strefa pożarowa nr 2  - ok. 5000 mb,

- Strefa pożarowa nr 3 – ok. 3800 mb,

- Strefa pożarowa nr 4 – ok. 5200 mb,

- Strefa pożarowa nr 5 – ok. 3000 mb,

- Strefa pożarowa nr 6 – ok.  200 mb.

Dla materiałów niepalnych nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

W budynku nie będzie stosowany ani przechowywany gaz płynny propan-butan.

W części magazynowej projektuje się również garaż z 3 miejscami postojowymi. Nie przewiduje się w nim parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych oraz składowania materiałów innych niż niezbędnych do niezawodowej obsługi samochodów osobowych.

Ciepło spalania papieru  – 17 MJ/kg.

### Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym główną funkcją obiektu, determinującą przyjęcie dla niego odpowiednich wymagań przepisów jest funkcja magazynowa (PM) oraz biurowa (ZL III).

### Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Stefy pożarowe 2, 3, 4 i 5 w hali magazynowej zalicza się do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 4000 MJ/m2, natomiast strefa pożarowa 1 do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 4000 MJ/m2 oraz strefa pożarowa 5 do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 2000 MJ/m2 W obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się.

Część biurowa jako odrębna strefa pożarowa zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Przewidywana liczba osób w części ZL - 10

Pomieszczenia w których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz.

W przedmiotowym budynku występują strefy pożarowe PM  o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, w których powierzchnia pomieszczeń przekracza 300 m2 – strefy pożarowe PM nr 2 i 5.

Z tych względów drzwi ewakuacyjne powinny z takich pomieszczeń zgodnie z przepisami otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.

Projektuje się, że wszystkie drzwi wyjściowe z budynków będą otwierać się na zewnątrz.

### Informacje o podziale na strefy pożarowe.

Wielkości stref pożarowych

Maksymalna wielkość strefy pożarowej w przedmiotowym budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) nie powinna przekroczyć:

- 8000 m2 – dla stref pożarowych ZL III,

- 1000 m2 – dla stref pożarowych PM  o Qd powyżej 4000 MJ/m2,

- 2000 m2 – dla stref pożarowych PM  o Qd poniżej 4000 MJ/m2 i większej niż 2000 MJ/m2

- 4000 m2 – dla stref pożarowych PM  o Qd poniżej 2000 MJ/m2,

| Strefa pożarowa | Symbol | Zakres | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| Strefa pożarowa nr 1 – PM | SP 1 | Pomieszczenia magazynowe | 220,08 m2 |
| Strefa pożarowa nr 2 – PM | SP 2 | Pomieszczenia magazynowe | 437,97 m2 |
| Strefa pożarowa nr 3 – PM | SP 3 | Pomieszczenia magazynowe | 394,17 m2 |
| Strefa pożarowa nr 4 – PM | SP 4 | Pomieszczenia magazynowe | 383,22 m2 |
| Strefa pożarowa nr 5 – PM | SP 5 | Pomieszczenia magazynowe | 437,97 m2 |
| Strefa pożarowa nr 6 – PM | SP 6 | Pomieszczenia magazynowe | 192,42 m2 |
| Strefa pożarowa nr 7 – ZL III | SP 7 | Część biurowo-socjalna | 372,06 m2 |

Żadna z projektowanych stref pożarowych nie przekracza dopuszczalnej powierzchni określonej przepisami.

Dodatkowo jako odrębne strefy pożarowe możliwe jest wydzielenie pomieszczeń technicznych (np. pomieszczenia elektryczne i teletechniczne, przyłącza wody i podobne pomieszczenia o funkcji technicznej).

Oddzielenia przeciwpożarowe

Ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego budynku hali magazynowej należy wykonać w klasie co najmniej REI 240. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy częścią ZL a strefą pożarową 6 (PM o Qd poniżej 200MJ/m2) powinna być wykonana w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego mogą być ocieplone wyłącznie materiałami niepalnymi np. wełną mineralną.

Na całej wysokości ściany zewnętrznej obejmującej granicę stref pożarowych należy wykonać pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60.

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) przegrody – dla ścian i stropów wykonanych w klasie odporności ogniowej należy zastosować przepusty instalacyjne w klasie co najmniej EI 240 lub EI 120.

W przewodach wentylacyjnych przechodzących przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych w części podziemnej, zaprojektowano przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 240 lub EIS 120 wyzwalane za pomocą systemu SPP oraz wyzwalacza termicznego.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyć materiałem w klasie odporności ogniowej EI 240 lub EI 120 w oparciu o rozwiązanie systemowe (wymagane potwierdzenie dokumentacyjne na zastosowany materiał).

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów (zamykanych drzwiami lub innymi zamknięciami) nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, 
a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu.

W budynku nie występują pasy międzykondygnacyjne – budynek jednokondygnacyjny.

### Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia.

Gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych przyjęto w oparciu o rodzaj składowanego materiału (dokumentacja papierowa w metrach bieżących [mb] składowana na niepalnych regałach).

W zakresie pomieszczeń technicznych przewidziano, że z uwagi na występujące w nich materiały palne, gęstość obciążania ogniowego nie powinna przekraczać 500MJ/m2. Pomieszczenia zostaną wydzielone jako odrębne strefy pożarowe.

Według danych i informacji uzyskanych od inwestora w hali magazynowej w poszczególnych strefach pożarowych przewiduje się składowanie następujących materiałów palnych (akt):

- Strefa pożarowa nr 1 – pok. 1250 mb,

- Strefa pożarowa nr 2  - ok. 5000 mb,

- Strefa pożarowa nr 3 – ok. 3800 mb,

- Strefa pożarowa nr 4 – ok. 5200 mb,

- Strefa pożarowa nr 5 – ok. 3000 mb,

- Strefa pożarowa nr 6 – ok.  200 mb.

Masa materiałów palnych w poszczególnych strefach przyjęto poprzez przeliczenie jednostek metrów bieżących papieru [mb] na jednostkę masy w kilogramach [kg].

Ciepło spalania papieru  – 17 MJ/kg.

Metr  bieżący  dokumentacji  –  w  celu  określenia  ilości  materiałów  palnych w poszczególnych strefach pożarowych, przyjęto na podstawie danych literaturowych, że metr bieżący dokumentacji akt waży średnio 40 kg

Strefa pożarowa nr 1

| MATERIAŁ | Ilość [mb] | MASA [kg] |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 1250 | 50000 |

Strefa pożarowa nr 2

| MATERIAŁ | Ilość [mb] | MASA [kg] |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 5000 | 200000 |

Strefa pożarowa nr 3

| MATERIAŁ | Ilość [mb] | MASA [kg] |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 3800 | 152000 |

Strefa pożarowa nr 4

| MATERIAŁ | Ilość [mb] | MASA [kg] |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 5200 | 208000 |

Strefa pożarowa nr 5

| MATERIAŁ | Ilość [mb] | MASA [kg] |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 3000 | 120000 |

Strefa pożarowa nr 6

| MATERIAŁ | Ilość [mb] | MASA [kg] |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 800 | 32000 |

Na podstawie ww. informacji gęstość obciążenia ogniowego zostanie obliczona na podstawie wzoru:

gdzie:

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu,
strefie pożarowej lub składowisku,
G1 – masa poszczególnych materiałów w kilogramach,
F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska w metrach kwadratowych,
Qd – ciepło spalania poszczególnych materiałów w megadżulach na kilogram

Strefa pożarowa nr 1

| MATERIAŁ | MASA [kg] | CIEPŁO SPALANIA [MJ/kg] | POWIERZCHNIA [m2] | GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 50000 | 17 | 216,52 | 3925 |

Strefa pożarowa nr 2

| MATERIAŁ | MASA [kg] | CIEPŁO SPALANIA [MJ/kg] | POWIERZCHNIA [m2] | GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 200000 | 17 | 428,26 | 7939 |

Strefa pożarowa nr 3

| MATERIAŁ | MASA [kg] | CIEPŁO SPALANIA [MJ/kg] | POWIERZCHNIA [m2] | GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 152000 | 17 | 382,61 | 6753 |

Strefa pożarowa nr 4

| MATERIAŁ | MASA [kg] | CIEPŁO SPALANIA [MJ/kg] | POWIERZCHNIA [m2] | GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 208000 | 17 | 376 | 9404 |

Strefa pożarowa 5

| MATERIAŁ | MASA [kg] | CIEPŁO SPALANIA [MJ/kg] | POWIERZCHNIA [m2] | GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 120000 | 17 | 428,69 | 4758 |

Strefa pożarowa 6

| MATERIAŁ | MASA [kg] | CIEPŁO SPALANIA [MJ/kg] | POWIERZCHNIA [m2] | GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja papierowa | 32000 | 17 | 283 | 1922 |

Wobec powyższego w celu określenia wymagań dla hali magazynowej przyjęto:

- Dla strefy nr 1  Qd poniżej 4000 MJ/m2,

- Dla stref nr 2, 3, 4 i 5: Qd powyżej 4000 MJ/ m2,

- Dla strefy nr 6: Qd poniżej 2000 MJ/ m2.

### klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla projektowanego budynku należy przyjąć klasę odporności pożarowej:

- „A” dla stref pożarowych nr 2, 3, 4, 5,

- „B” dla strefy pożarowej nr 1,

- „C” dla strefy pożarowej nr 6 i 7.

Elementy budynku, odpowiednio do przyjętej klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| "A" | R 240 | R 30 | R E I 120 | E I 120 (o↔ i) | E I 60 | R E 30 |
| "B" | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 (o↔ i) | E I 304) | R E 30 |
| "C" | R 60 | R 15 | R E I 60 | E I 30 (o↔ i) | E I 154) | R E 15 |

W szczególnych lokalizacjach, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna, zostaną wykonane z materiałów niepalnych – klasy reakcji na ogień A1 lub A2 z dodatkową klasyfikacją d0 (np. w systemie wełny mineralnej):

- w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego,

- w ścianach zewnętrznych, w pionowych pasach (EI 60) o szerokości 2,0 m w miejscu przylegania do nich ścian oddzielenia przeciwpożarowego;

- w elementach o określonej na rysunkach klasie odporności ogniowej.

Odporność konstrukcji żelbetowej zostanie zapewniony poprzez dobór odpowiedniej otuliny zbrojenia oraz odpowiedniego wytężenia elementów wg projektu konstrukcji. Odporność ścian zapewniona zostanie poprzez dobór odpowiedniej grubości elementu według projektu konstrukcji.

Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Poniższej zapisano wymagania dotyczące stopni rozprzestrzeniania ognia materiałów budowlanych. Odpowiadające im klasy reakcji na ogień materiałów budowlanych zgodnie 
z PN-EN13501-1 zawarte są w załączniku nr 3 do Rozporządzenia [2].

Dodatkowe oznaczenia klas reakcji na ogień związane z:

- wydzielaniem płonących kropli

d0 – brak płonących kropel, d1 – mało płonących kropel, d2 – dużo płonących kropel

- wydzielaniem dymu

s1 – mała ilość dymu, s2 – średnia ilość dymu, s3 – duża ilość dymu (intensywnie dymiące)

| Miejsce występowania materiału | Rodzaj materiału i wymagania ochrony ppoż. |
| --- | --- |
| Drogi komunikacji ogólnej służące celem ewakuacji | Materiały i wyroby budowlane nie mogą być: - łatwo zapalne Zabrania się ustawiania w ich obrębie mebli oraz innych palnych elementów wystroju wnętrza |
| Przewody spalinowe i dymowe | Powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. |
| Przewody wentylacyjne | Powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. |
| Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze | Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w tych instalacjach powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. |

Wszystkie elementy budynku projektuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) 
a w przypadku  dachów i przekryć dachowych Broof lub Broof(t1).

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w urządzenia samozamykające.

### Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W budynku ani w przestrzeniach zewnętrznych nie będą występowały strefy zagrożenia wybuchem. Nie przewiduje się również występowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

### Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie.

Długość dojść ewakuacyjnych

Dopuszczalna długość dojścia w strefie ZL III oraz PM z Qd>500 MJ/m2 wynosi do 30 m (20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym dojściu oraz 60 m przy dwóch kierunkach ewakuacji dla dojścia najkrótszego oraz 120 m dla drugiego dojścia. W rozpatrywanym budynku projektuje się dojście prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m w poziomie w przypadku jednego dojścia oraz 60 m dla dojścia drugiego.

Przejścia ewakuacyjne

Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL III, wynosi 40 m prowadzone nie więcej niż przez trzy pomieszczenia. Dopuszczalna długość przejścia nie będzie przekroczona. Długość przejścia w garażu mierzona od stanowiska postojowego do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Dopuszczalna długość przejścia nie będzie przekroczona.

Jeżeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania, projektowa długość przejścia ewakuacyjnego nie może być większa niż 80%, tj. nie więcej niż 32 m.

Długość przejścia ewakuacyjnego strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego nie może przekraczać 100 m.

Szerokości dróg ewakuacyjnych

Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż obliczona wskaźnikiem: 0,6 m na każde 100 osób, lecz nie mniejsza niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie wymaganej szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi. Do drzwi, które zawężają wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej należy zastosować samozamykacze.

Szerokości drzwi z pomieszczeń

Szerokość wyjść (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,6 m na każde 100 osób, lecz szerokość ta powinna być nie mniejsza niż 0,9 m - mierzona w świetle ościeżnicy.

W pomieszczeniach ZL nie przewiduje się jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, oraz  których powierzchnia przekracza 300 m2.

W przedmiotowym budynku występują strefy pożarowe PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, w których powierzchnia pomieszczeń przekracza 300 m2 – strefy pożarowe PM nr 2 i 5. Z tych pomieszczeń należy zapewnić co najmniej 2 wyjścia o szerokości co najmniej 0,9m, odległe od siebie o co najmniej 5 m.

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z drogi ewakuacyjnej z budynku, a także drzwi prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niż 1,2 m.

Klatka schodowa

Budynek jest jednokondygnacyjny i klatka schodowa w nim nie występuje.

### Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania.

Stałe urządzenia gaśnicze wodne

Budynek nie wymaga zastosowania Stałych Urządzeń Gaśniczych.  Budynek nie stanowi archiwum wyznaczonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

System Sygnalizacji Pożarowej

Budynek zostanie wyposażony w System Sygnalizacji Pożarowej wraz z monitoringiem pożarowym do KP PSP w Wołominie. Projektuje się wariant ochrony całkowitej.

Zastosowanie w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej zapewni wykrycie zagrożenia we wczesnej jego fazie oraz zapewni przekazanie informacji o pożarze do najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga wyposażenia w Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Hydranty 52 muszą być stosowane:

1)	w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2;

2)	w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;

3)	przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Zastosowanie tej instalacji ma na celu umożliwienie użytkownikom budynku podjęcia działań w celu ugaszenia pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju.

Urządzenia oddymiające

W przedmiotowym budynku nie są wymagane urządzenia oddymiające.

Pomieszczenia dla ponad 100 osób na kondygnacji podziemnej

W przedmiotowym budynku nie przewiduje się pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie ponad 100 osób.

Oddymianie dźwigów

W budynku nie przewiduje się projektowania dźwigów osobowych lub towarowych.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o czasie działania minimum 1 godzina wymagane jest na wszystkich drogach komunikacji ogólnej w przedmiotowym budynku (korytarze, klatka schodowa). Oświetlenie powinno zapewniać natężenie zapewniające min. 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej, oraz 0,5 lx w pasie o szerokości połowy drogi ewakuacyjnej. W miejscach lokalizacji przycisków przeciwpożarowych wyłączników prądu oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie co najmniej 5 lx. Instalacja ta powinna spełniać również pozostałe wymagania wskazane w Polskich Normach. Celem projektowanego systemu jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych po zaniku napięcia, doświetlanie lokalizacji sprzętów ppoż., a także poprawienie czytelności poziomych dróg ewakuacyjnych w czasie zaniku napięcia podstawowego w budynku.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk (urządzenie wyzwalające) przeciwpożarowego wyłącznik prądu należy zlokalizować w pobliżu głównych wejść do poszczególnych części budynku i odpowiednio oznakować. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy zastosować do wszystkich obwodów   z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru takie jak: SSP, pompy instalacji hydrantowej. Użycie PWP nie powinno uruchamiać rezerwowego źródła zasilania, z wyjątkiem zasilania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Należy zastosować zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu spełniający wymagania przepisów o wyrobach budowlanych, składający się z urządzenia wykonawczego (UW), urządzenia uruchamiającego (UU) i urządzenia sygnalizującego (US).

UWAGA: Wyłączenie zasilania elektrycznego – zawsze ręcznie na polecenie kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą.

Oznakowanie ewakuacyjne obiektu

Budynek wymaga oznakowania znakami ewakuacyjnymi wg wzoru określonego w PN-N-01256-02:1992 oraz znakami ochrony przeciwpożarowej wg PN-ISO7010:2012. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacji - PN-N 01256-5:1998.

Scenariusz pożarowy

Budynek wymaga opracowani scenariusza pożarowego, który zostanie opracowany na etapie projektu technicznego (PT).

Dźwig dla ekip ratowniczych

Budynek nie wymaga zastosowania dźwigu dla ekip ratowniczych.

Wyposażenie w gaśnice

Projektowany budynek zostanie wyposażony w gaśnice przenośne.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg powinna w strefach pożarowych ZL powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

W części PM wymagane jest 2 kg środka gaśniczego na każde 300 m2 powierzchni. Miejsca lokalizacji gaśnic będą oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polską Normą.

Gaśnice powinny być rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,

- przy wejściach do budynku,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

- w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Miejsce usytuowania gaśnic powinno być wyraźnie oznakowane zgodnie z PN-EN ISO7010:2011. Przy rozmieszczeniu gaśnic należy wymóg: odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

Uwaga! Do gaśnic musi być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Szczegółowy dobór gaśnic i ich rozmieszczenie powinno być zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Kable i szachty elektryczne

W przypadku szachtów elektrycznych występujących na drogach ewakucyjnych możliwe są 2 warianty ich zabezpieczenia i wykonania:

- Obudowa szachtu (w tym jego zamknięcie) tak jak dla obudowy dróg ewakuacyjnych, tj. co najmniej EI 30. Kable w takiej wnęce mogą posiadać klasę Eca,

- Obudowa szachtu EI 30, zamknięcie (rewizja) trudnozapalna, np. B-s1,d0, natomiast kable powinny posiadać klasę reakcji na ogień co najmniej Cca-s1,d2, a1.

Kable w pomieszczeniach mogą mieć klasę Eca reakcji na ogień.

Wszelkie projekty branżowe (budowlane i wykonawcze) dot. urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wyroby wchodzące w skład urządzeń przeciwpożarowych posiadać będą wymagane świadectwa dopuszczenia CNBOP.

### Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach.

Budynek zostanie wyposaży w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w rozdzielni głównej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwi odcięcie zasilania w energię elektryczną wszystkich obwodów, z wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne w trakcie pożaru. Przyciski sterujące przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowane będą w pobliżu wejść głównych do budynku i odpowiednio oznakowane.

Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę zostanie zapewnione z hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociągowej.

### Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Dla przedmiotowego budynku wymagana minimalna odległość od innego budynku oraz od działki budowlanej wynosi odpowiednio 8 m i 4m. Wartość ta wynika z występowania na powierzchni ścian zewnętrznych powyżej 65% wymaganej klasy E.

Przedmiotowy budynek graniczy:

- od strony północno-zachodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w odległości 37,5m

- od strony południowo-wschodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w odległości 22,4m

- od strony południowo-zachodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w odległości 9,90m

- od strony północno-wschodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w odległości 43,2m

- Odległość budynku od granicy działki wynosi min.  3,85 m.

Ponadto od strony południowo-zachodniej w odległości ok. 9,90m od narożnika projektowanego budynku znajduje się budynek (ZL) . Ściany oraz dach tego budynku nie posiadają klasyfikacji NRO. Z tych względów ściany istniejącego budynku będące pod kontem prostym ze ścianami projektowanego budynku znajdują w zbliżeniu w stosunku do wymagań par. 271 rozporządzenia [2]. Wobec powyższego ściany projektowanego budynku w pasie 15 m od ściany sąsiedniego budynku będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 240 a występujące w niej otwory klasę EI 120.

W odległości do 30 m nie występują stacje paliw płynnych w tym LPG ze zbiornikiem podziemnym oraz w odległości 60 m nie występują stacje paliw płynnych w tym LPG ze zbiornikiem naziemnym oraz zakłady zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ściany zewnętrzne projektowanego budynku jak również ściany zewnętrzne budynków sąsiednich będą posiadały na powierzchni ponad 65% klasę (E) odporności ogniowej.

Według oświadczenia inwestora ściany i dachy projektowanego budynku oraz budynków sąsiednich posiadają cechę NRO.

### informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się stosowania rozwiązań zamiennych.

## ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK

### Składowanie materiałów z rozbiórki

Na terenie placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych. Podczas mechanicznego załadunku materiałów rozbiórkowych przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione (na czas wykonywania tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę). Materiały z rozbiórki powinny być wywożone sukcesywnie z terenu rozbiórki.

### Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z rozp. Min. Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 -odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:

- 17.01.01 -Gruz betonowy;

- 17.01.02 -Gruz ceglany;

- 17.01.03 -Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

- 17.01.80 -Usunięte tynki;

- 17.02.01 -Drewno;

- 17.02.03 -Tworzywa sztuczne;

- 17.03.80 -Odpadowa papa;

- 17.04.05 -Żelazo i stal;

- 17.06.04 -Materiały izolacyjne

- 17.09.04 -Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, niepowodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

| Architektura: |  | Nr uprawnień | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. arch. Antoni Byszewski | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Hubert Sałaga | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |

## Część rysunkowa

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA – ARCHITEKTURA – SPIS RYSUNKÓW

| NR RYS. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| Z-01 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500 |
| A-01 | STAN ISTNIEJĄCY - RZUT POZIOMU 0 | 1:100 |
| A-02 | STAN ISTNIEJĄCY – RZUT DACHU | 1:100 |
| A-03 | STAN ISTNIEJĄCY - PRZEKROJE | 1:100 |
| A-04 | STAN ISTNIEJĄCY - ELEWACJE | 1:100 |
| A-05 | STAN PROJEKTOWANY - RZUT POZIOMU 0 | 1:100 |
| A-06 | STAN PROJEKTOWANY – RZUT DACHU | 1:100 |
| A-07 | STAN PROJEKTOWANY - PRZEKROJE | 1:100 |
| A-08 | STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJE | 1:100 |