ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1.	Przedmiot i zakres opracowania	3

2.	Wstęp	3

3.	Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne	4

4.	Demontaż i zabezpieczenie istniejących instalacji elektrycznych	4

5.	Zasilanie obiektu w energię elektryczną	5

6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	5

7.	Wytyczne do układania kabli nN	5

8.	Rozdział energii elektrycznej wewnątrz budynku	6

9.	Okablowanie i trasy kablowe	7

10.	Instalacja oświetlenia wewnętrznego	8

10.1	Oświetlenie podstawowe	8

10.2	Instalacja oświetlenia awaryjnego	8

11.	Instalacja gniazd i siły	10

12.	Instalacje połączeń wyrównawczych i uziemień	11

13.	Ochrona odgromowa	11

14.	Ochrona przeciwprzepięciowa	11

15.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	11

16.	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru	12

16.1	Rozplanowanie linii dozorowych	12

16.2	Funkcje realizowane przez system SSP:	13

16.3	Wymagania sygnalizatorów SSP:	13

16.4	Opis poszczególnych elementów SSP:	13

16.5	Założenia do scenariusza pożarowego:	14

16.6	Lokalizacja centrali	15

16.7	Zasilanie systemu	15

16.8	Instalacje systemu SSP	15

16.9	Montaż urządzeń i instalacji	16

16.10	Zalecenia dla użytkownika	16

16.11	Obsługa codzienna:	17

16.12	Obsługa miesięczna:	17

16.13	Obsługa kwartalna:	18

16.14	Obsługa roczna:	18

16.15	Dokumentacja:	18

17.	Pomiary powykonawcze i odbiory	19

18.	Obliczenia	19

18.1	Dobór zabezpieczeń i przewodów	19

19.	Dokumenty formalno-prawne	22

20.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	28

SPIS RYSUNKÓW:

IE.1		RZUT PRZYZIEMIA -	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

IE.2		RZUT PRZYZIEMIA -	INSTALACJA GNIAZD I SIŁY

IE.3		RZUT PRZYZIEMIA -	INSTALACJA SSP

IE.4		SCHEMAT ZŁĄCZA ZPOŻ

IE.5		SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

IE.6		SCHEMAT ROZDZIELNICY OBSZAROWEJ RO1

IE.7		SCHEMAT ROZDZIELNICY OBSZAROWEJ RO2

IE.8		SCHEMAT INSTALACJI SSP

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zadania inwestycyjnego: Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony p.poż W ramach zadania p/n: „Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

Lokalizacja inwestycji:

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- rozdzielnice elektryczne

- instalację gniazd i siły

- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego

- instalację połączeń wyrównawczych

- instalację systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

- instalację LAN

- ochronę przeciwprzepięciową

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym

Wstęp

Dla przytoczonej w tytule inwestycji zachodzi konieczność wykonania projektu instalacji elektrycznych.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

| - Zlecenie Inwestora - Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC – 60364 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023r. Nr poz. 1563) - P.B.U.E wyd. II z 1988 r. - PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007 - PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne - PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe - PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzące lub jonizacji; ze zmianą A2:2009 - PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006 - PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006 - PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego | - PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007 - PN-EN 54-20 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 20: Czujki dymu zasysające - Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2021 - Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej - Podkłady architektoniczne obiektu - Istniejące projekty instalacji elektrycznych - Materiały i wytyczne Inwestora - Obowiązujące akty prawne i normy techniczne - Materiały branżowe i uzgodnienia międzybranżowe - Karty katalogowe i instrukcja zastosowanych urządzeń. |
| --- | --- |

Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne

Obiekt posiada istniejące złącze kablowe, które zostanie wymienione na nowe (certyfikowane) złącze pożarowe, zlokalizowane zgodnie z częścią rysunkową projektu. W złączu zostały zaprojektowane zabezpieczenie sprzed głównego wyłącznika prądu, zasilające urządzenia, które mają pracować po wciśnięciu któregokolwiek z przycisków PWP. Istniejąca moc przyłączeniowa wynosi 40,00kW – zabezpieczenie 63A w złączu kablowym.

Parametry charakterystyczne obiektu:

- Napięcie zasilania nn	230/400V

- Moc zainstalowana ogółem 	Pi = 40,00 kW

- Roczny czas użytkowania mocy szczytowej	T = 1300 h

- Roczne zużycie energii	A = 52 000 kWh

- System sieci zasilającej:	………………………………………………………………………………………………….TN–C

- System sieci rozdzielczej:	TN–S

Demontaż i zabezpieczenie istniejących instalacji elektrycznych

Zdemontować należy następujące elementy instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem:

- Oprawy oświetleniowe.

- Łączniki,

- Gniazda 230V,

- Gniazda LAN,

- Urządzenia technologiczne,

- Przewody zasilające w/w odbiory,

- Korytka kablowe,

- Rurki instalacyjne,

- Nieczynne puszki.

Istniejące instalacje elektryczne które znajdą się w rejonie prowadzonych prac budowlanych i nie podlegają demontażowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Instalacje w pomieszczeniach nieobjętych niniejszym projektem należy wpiąć w rezerwowe odpływy  w nowoprojektowanych rozdzielnicach. W przypadku braku odpowiedniej ilości zabezpieczeń należy je dobudować.

Zasilanie obiektu w energię elektryczną

Obiekt będzie zasilany istniejącą linią kablową, która zostanie podpięta do projektowanego złącza pożarowego ZPOŻ. Od złącza ZPOŻ zostanie wykonana nowa wewnętrzna linia zasilająca, wykonana kablem miedzianym N2XH 5x35mm2, zasilająca projektowaną rozdzielnicę główną budynku.

Rozdział sieci zostanie wykonany wewnątrz złącza pożarowego

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Obiekt zostanie wyposażony w sześć przeciwpożarowych wyłączników prądu, umieszczonych w różnych strefach pożarowych, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Każdy z przycisków spowoduje zadziałanie wyłącznika umieszczonego w złączu pożarowym.

Funkcją PWP jest odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (zasilanie centrali systemu sygnalizacji pożarowej i zasilacza pożarowego sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu).

W torze zasilania zostanie zainstalowany certyfikowany element wykonawczy PWP. Przyciski wyzwalające wyłączenie zasilania z sygnalizacją optyczną - będą zainstalowane wewnątrz budynku w widocznym miejscu. Wciśnięcie przycisku spowoduje wyzwolenie  wyłącznika napięcia i pozbawienie zasilania w całym obiekcie.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne.

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu składa się z szybki do zbicia oraz płytki stykowej rozłączającej wyłącznik główny zlokalizowany w projektowanej rozdzielnicy głównej. Przycisk opisać w trwały i czytelny sposób zgodnie z przepisami „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”. Obwód sterowania (zasilania wybijaka wyłącznika głównego) wykonać przewodami niepalnymi w kl. PH90. Dla zapewnienia zadziałania PWP w przypadku zaniku 1 fazy obwód sterowania zasilany z każdej z 3 faz przez automatyczny przełącznik faz. Projektuje się wykorzystanie certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu z sygnalizacją LED (stan uruchomienia / stan dozoru).

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy montować na wysokości około 1,5m od poziomu zero budynku.

Wytyczne do układania kabli nN

Kable należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami 
(N-SEP E-004). Kable układać linią falistą, z 3-4% zapasem, aby zapewnić kompensację kabla wynikającą z przesunięć gruntu.

Na skrzyżowaniach z sieciami sanitarnymi i innymi kablami stosować osłony rurowe. Na istniejących kablach stosować rury połówkowe. Przy wprowadzeniu kabli do osłon – uszczelnić przed uszkodzeniem. Wszystkie kable odkryte w trakcie wykopów, należy osłonić rurami połówkowymi.

Przed rozpoczęciem robót elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych skrzyżowań 
i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą techniczną należy ręcznie wykonać przekopy poprzeczne celem dokładnej lokalizacji istniejących sieci i uniknięcia kolizji z nimi. W razie niemożności zachowania odległości od innych podziemnych urządzeń, zgodnych z powyższymi przepisami należy stosować osłony otaczające z osłon rurowych.

Przepusty kablowe pod drogami zabezpieczyć przed zamuleniem. Kable układać w wykopie na głębokości min. 0,7 m (1kV) na 10 cm warstwie piasku – przysypując również 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą ziemi rodzimej z wykopu, następnie folią kablową kalandrowaną w kolorze niebieskim (kable 0,4 kV) i dalej ziemią rodzimą.

Na końcach linii kablowych pozostawić normatywny zapas kabla. Na końcach linii oraz na trasie linii wykonać znaczniki kablowe.

Sieci należy układać zachowując wymagania normy N SEP E004, PN-75/E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w całości, szczególnych norm branżowych elektrycznych, a także innych norm branżowych w zakresie dotyczącym zachowania odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Całość robót kablowych prowadzić zgodnie z normami, warunkami technicznymi i uzgodnieniami branżowymi. Prace w pobliżu napięcia prowadzić zgodnie 
z zasadami BHP.

Rozdział energii elektrycznej wewnątrz budynku

Nowoprojektowana rozdzielnica główna RG budynku zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni (0.14). Z rozdzielnicy zostaną zasilone wszystkie projektowane instalacje wchodzące w skład niniejszego opracowania. Obudowa rozdzielnicy musi posiadać stopień ochrony minimum IP44 oraz posiadać zamek wyposażony we wkładkę patentową. Rozdzielnicę RG zaprojektowano w wykonaniu stojącym. Dodatkowo zaprojektowano rozdzielnice pośrednie, zasilające określone części budynku:

- RO1-2– rozdzielnice obszarowe

Rozdzielnice należy wykonać, zgodnie z dokumentacją schematyczną (część rysunkowa): rozłącznik izolacyjny, wskaźnik obecności napięcia, układ ochronników, rozłączniki bezpiecznikowe, zabezpieczenia różnicowo-prądowe, zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów, połączenia uziemiające z główną szyną uziemiającą G.S.U i połączenia wyrównawcze o  przekroju nie mniejszym niż połowa pola przekroju przewodu ochronnego. Jako ochronę przeciwprzepięciową zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe.

| UWAGA: | Wszystkie projektowane obwody należy wykonać odpowiednimi przewodami zabezpieczonymi aparaturą w rozdzielnicach elektrycznych zgodne ze schematami zawartymi w części rysunkowej projektu. |
| --- | --- |
| UWAGA: | W przypadku rozbudowy instalacji elektrycznej (na etapie wykonawczym) i związanym z tym wzrostem wartości mocy pobieranej należy poddać analizie zdolność obciążeniową kabli przewidzianych jako linie zasilające oraz ograniczenia prądowe zabezpieczeń linii. |

Okablowanie i trasy kablowe

Przewody i kable zostały sklasyfikowane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami).

- opracowania Instytutu Techniki Budowlanej: „Dobór i kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień” K. Kaczorek-Chrobak, A. Kolbrecki, A. Borowy, Warszawa 2022r.

- Normy PN-EN 50575:2015 + A1:2016 „Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej”.

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2024/3110 z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Instalacje  wykonywane w Unii Europejskiej podlegają przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR). Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące m.in. kabli miedzianych 
i światłowodowych zatytułowane "Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych" (CPR) weszło w życie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi być zgodny a nowym rozporządzeniem.

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi:

Strefa 1-6: PM,

Strefa 7: ZLIII,

kable powinny spełniać wymagania klasy CPR:

*Układane pojedynczo: Eca

*Układane w wiązkach: Eca

Wewnętrzne linie zasilające poszczególne urządzenia przewidziano w układzie sieciowym TN-S, kablami wielożyłowymi miedzianymi typu N2XH.

Linie zasilające prowadzić natynkowo w rurkach oraz listwach elektroinstalacyjnych. Należy zachować minimalne odległości od instalacji niskoprądowej.

Okablowanie należy wykonać przewodami lub kablami z żyłami miedzianymi o izolacji na napięcie znamionowe 750V. Obwody 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi.

Wszystkie przepusty przez sufit i ściany, przegradzające strefy pożarowe, uszczelnić za pomocą masy ogniochronnej o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia kabli przez ściany zewnętrzne oraz ławę fundamentową budynku zaplecza przeprowadzić w osłonach rurowych, po wprowadzeniu kabla w przepust uszczelnić.

Kable i przewody prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Zgodnie z normą PN-EN 60598 oraz obowiązującymi przepisami, każdy wypust oświetleniowy(nawet jeśli zastosowano oprawy II klasy izolacji) musi zawierać żyłę ochronną PE.

Instalacja oświetlenia wewnętrznego

  - Oświetlenie podstawowe

Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń mają być dostosowane do wymagań 
PN-EN 12464-1. Dla potrzeb zapewnienia wymaganych natężeń oświetlenia zastosowane zostaną oprawy wyposażone w źródła światła LED.

W poszczególnych grupach pomieszczeń zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia oświetlenia:

- Komunikacja, wiatrołap	100 lx

- WC, kotłownia, pom. pomocnicze, pom. magazynowe	200 lx

Oprawy w części biurowej będą montowane natynkowo, natomiast w strefie magazynowej, będą zwieszane do wysokości podanej w części rysunkowej. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą przycisków i czujek ruchu.

Łączniki i przyciski należy instalować natynkowo na wys. 1,4m.W pomieszczeniach suchych należy zastosować łączniki o stopniu ochronny IP20, natomiast w miejscach, w których łączniki narażone są na bryzgi wody zastosować osprzęt min. IP44.

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego

Jako oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne budynku zaprojektowano oddzielne oprawy ze źródłami LED wyposażone w bateryjne podtrzymanie zasilania. W celu zasilania opraw awaryjnych do każdej z nich należy doprowadzić przewód N2XH 3x1,5mm2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjście oraz drogi ewakuacyjne w razie zaniku napięcia. Minimalne średnie natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Oświetlenie awaryjne zostało zaprojektowane nadmiarowo ze względu na przyszłe zagospodarowanie przestrzeni magazynowej. Awaryjny czas świecenia powinien wynosić minimum 1 godz. W miejscach zamontowania urządzeń pożarowych znajdujących się poza drogami ewakuacyjnymi zamontować oprawy doświetlające zapewniające natężenie 5 lx w obrębie zamontowanego urządzenia pożarowego.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposażone są w bezprzewodowy monitoring Wireless Professional. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Wyjścia ewakuacyjne zostaną oznaczone znakami podświetlanymi zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012, wskazującymi kierunek ewakuacji.

Warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Zaprojektowane urządzenia wchodzące w skład instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zgodnie z wytycznymi producenta zaproponowanego w projekcie, należy wykonywać 3 rodzaje testów: podstawowy, funkcjonalny, autonomii:

- Test podstawowy - test codzienny polegający na kontroli świecenia sygnalizacyjnej diody LED w oprawie. Jest to kontrola wzrokowa wskaźników: czy podstawowe zasilanie funkcjonuje normalnie, czy wystąpiło uszkodzenie.

- Test funkcjonalny - jest to autotest (AT) wykonywany przez oprawę automatycznie w cyklach 1-miesiecznych. Test funkcjonalny trwa dla modułów: 3 h — 60 sekund; 1 h i 2h — 30 sekund.

- Test autonomii - jest to autotest (AT) wykonywany przez oprawę automatycznie w cyklach 3-4 miesięcznych (wartość ustalana losowo). Test autonomii trwa przez okres czasu zgodny ze znamionowym czasem pracy urządzenia, np.: oprawa z modułem 3h - test trwa 180 min.

Uwaga dotycząca testów przeprowadzanych przez oprawę autonomicznie. Jeżeli w ostatniej 1h przed testem funkcjonalnym (24h przed testem autonomii) lub podczas testu wystąpiła awaria zasilania i się zakończyła przed planowanym uruchomieniem testu, test ten zostanie przesunięty o 1h (24h dla testu autonomii) do przodu. Gdy awaria zasilania nie zakończyła się przed planowanym uruchomieniem testu, test zostanie przesunięty o czas do 2h (do 48h dla testu autonomii) od momentu zakończenia awarii. Wystąpienie kolejnej awarii zasilania podczas testu powoduje kolejne przesunięcie. Występuje także możliwość wykonywania testów funkcjonalnego i autonomii w sposób manualny (ręczny) zwierając odpowiednio styki przycisku testu, odpowiednio na 4 sekundy lub min. 5 sekund.

Sygnalizacja diodą czerwoną LED przez oprawę w sposób pulsacyjny z częstotliwością 5 razy na sekundę związany jest z błędnym (negatywnym) wynikiem testów. Należy wówczas przeprowadzić testy w sposób ręczny, a w przypadku dalszych wyników negatywnych zweryfikować parametry obwodu i sieci zasilającej oprawę oraz poszczególny komponenty oprawy (np.: baterię, źródła światła itd.). W przypadku konieczności oprawę wymienić na nową.

W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń, niezbędne jest dokonywanie konserwacji i niezbędnych napraw, które pozwalają na utrzymanie wszystkich urządzeń w stu pełnej sprawności, a tym samym gwarantują zadziałanie w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zgodnie z PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” użytkownik zobligowany jest do założenia dziennika zdarzeń. W dzienniku tym powinny znajdować się zapisy o okresowych przeglądach wraz zakresem prac, wykazem wszystkich zaobserwowanych uszkodzeń, nieprawidłowej pracy któregokolwiek z elementów składowych systemu, jak również zapisy o działaniach w celu podjętych wyeliminowania nieprawidłowości. Dziennik powinien być przechowywany w miejscu dostępnym dla osób upoważnionych i kontrolowany przez użytkownika.

Pomiary

Warunkiem dopuszczenia do użytkowania projektowanego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość jego działania.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary natężenia AOE zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11.

Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego wykonuje się na płaszczyźnie odniesienia (roboczej), - na wysokości podłogi, czy schodów.

| Miejsce zainstalowania urządzeń oświetleniowych | Wymagany poziom natężenia oświetlenia na poziomie podłogi* | Eśr (Emax/Emin) | Czas zał.: |
| --- | --- | --- | --- |
| Środkowa linia drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2m | 1 lx | 40:1 | 5 s→ 50%E 60 s→100%E |
| Boki drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2 m | 50%Eśr w linii drogi ewak. (min. 0,5lx) | 40:1 | - |
| Strefa otwarta | 1 lx | 40:1 | 5 s→ 50%E 60 s→100%E |
| Punkty pierwszej pomocy, urządzenia ppoż. I przyciski alarmowe poza drogą ewakuacyjną lub strefą otwartą | 5 lx | - | 5 s→ 50%E 60 s→100%E |

*- ze względu na konieczność rozpoznawania barw minimalna wartość wskaźnika oddawania barw Ra zastosowanych źródeł światła nie może być mniejsza niż 40, a oprawy oświetleniowe nie mogą wpływać na zmianę tej wartości.

Ponadto należy pamiętać, iż pomiary oświetlenia awaryjnego należy wykonywać odpowiedniej klasy luksomierzem. Użyty miernik musi mieć możliwość mierzenia niewielkich wartości natężenia oświetlenia. Ponadto luksomierz musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania, które potwierdzi sprawność urządzenia i spełnienie przez niego deklarowanych poziomów niepewności widmowej i podstawowej, gdyż ogniwo fotoelektryczne będące czujnikiem starzeje się w czasie, dlatego powinno być poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Miernik powinien mieć tolerancje błędu nieprzekraczającą 10%.

Przepusty instalacyjne w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej EI120.

Instalacja gniazd i siły

Instalację gniazd i siły stanowić będą obwody zasilające:

- gniazda 230V/16A ogólnego przeznaczenia,

- gniazda 230V/16A IP44 ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach wilgotnych,

- zasilanie elektryczne instalacji niskoprądowych,

- zasilanie urządzeń branży sanitarnej

Zasilanie urządzeń niskoprądowych projektuje się z oddzielnych obwodów elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowym z członem nadmiarowo – prądowym o charakterystyce A (nierezerwowanych centralnym zasilaczem UPS).

Gniazda montować na wysokości określonej na rzucie instalacji gniazd i siły. Gniazda przy umywalkach należy montować zachowując odległość 0,6m od źródła wody.

Wszystkie gniazda wtykowe należy opisać w sposób trwały. Jeżeli gniazdo 230V jest zlokalizowane w tym samym miejscu co łącznik oświetleniowy należy zamontować je w ramce poziomej -podwójnej lub potrójnej.

Zgodnie z wytycznymi  projektu  branży sanitarnej  przewidzieć  należy  zasilanie  aparatów grzewczych W rozdzielnicach przygotowano dedykowane obwody do zasilania urządzeń branży sanitarnej. Wszystkie pozostałe elementy automatyki wentylacji zostaną dostarczone razem z urządzeniami.

Instalacje połączeń wyrównawczych i uziemień

Wykonać należy fragment uziomu otokowego za pomocą płaskownika pomiedziowanego FeCu25x4mm, który należy ułożyć zgodnie z częścią rysunkową. Uziom połączyć metalicznie poprzez zgrzewanie egzotermiczne. W miejscach pokazanych na rzutach, należy pogrążyć uziom wbijany o długości 6m.

W celu ograniczenia napięć długotrwałych do wartości dopuszczalnych pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi, należy wykonać połączenia wyrównawcze. Projektuje się główną szynę połączeń wyrównawczych i miejscowe szyny połączeń wyrównawczych rozmieszczone zgodnie z rzutem instalacji uziemiającej. W części magazynowej należy wykorzystać istniejące miejscowe szyny uziemiające

Do miejscowych szyn uziemiających należy dołączyć:

- Części przewodzące dostępne

- Przewód ochronny (PE) urządzeń niskoprądowych

- Trasy kablowe

- Inne metalowe konstrukcje

- Instalacje przewodzące obce wprowadzone do budynku (wodociąg, kanalizacje) 
– możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia tych instalacji do budynku

Zaprojektowany uziom będzie pełnił rolę uziomu ochronnego i uziomu instalacji odgromowej, dlatego rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω.

Wszystkie elementy połączeń wyrównawczych należy wykonać stosując specjalnie do tego przeznaczone: uchwyty na przewody rurowe z zaciskami, przewody miedziane lub stalowe 
o równorzędnej przewodności. Całość instalacji uziemiającej wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305.

Ochrona odgromowa

Projekt nie wprowadza zmian w istniejącej instalację odgromowej budynku.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Instalacja ochrony przed przepięciami atmosferycznymi opracowana została zgodnie 
z postanowieniami PN-HD 60364-4-443:2016-03. W rozdzielnicy głównej zostanie zastosowany ochronnik przepięciowy typ 1+2, a w rozdzielnicach obszarowych RO1 i RO2 ogranicznik typu 2. Ochronniki mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. Ochronniki przeciwprzepięciowe należy zawsze instalować na początku instalacji elektrycznej.

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Instalacje wewnątrz budynku pracować będą w układzie TN-S. Rozdział sieci został wykonany 
w złączu ZPOŻ (przewód PEN został rozdzielony na osobne przewody PE i N). Przewód PE należy połączyć z instalacją uziemiającą.

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, które powinno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem:

- bezpieczników,

- wyłączników instalacyjnych nadprądowych,

- wyłączników różnicowoprądowych.

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-HD 60364-4-41:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego

- przewód neutralny N jasnoniebieski

- przewód ochronny PE żółto-zielony

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalować bezpieczników i łączników. Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru

Przewiduje się całkowitą ochronę obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożarowej (SSP). Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia – z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych – mokrych.

Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez punktowe czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe.

Adresowalny system sygnalizacji pożarowej jest zestawem urządzeń przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Jest to system wykrywania pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujący na koncepcji inteligentnej współpracy pomiędzy wszystkimi elementami które go tworzą. Zastosowany unikalny protokół transmisji sygnałów w pętlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie central i elementów liniowych, pozwalają na interaktywną współpracę zarówno elementów liniowych z centralą, jak i elementów liniowych pomiędzy sobą. Wszystkie elementy systemu posiadają wbudowany izolator zwarć.

Cel stosowania - zapewnienie szybkiego wykrycia pożaru i jego ugaszenia przez personel oraz szybkie rozpoczęcie ewentualnej ewakuacji ludzi w przypadku pożaru lub innego zagrożenia przed przyjazdem straży pożarnej.

Sposób działania w warunkach normalnych – wszystkie elementy są w stanie czuwania.

Sposób działania w przypadku pożaru – zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

W budynku objętym opracowaniem projektuje się instalację SSP bazującą na centrali obsługującą adresowalny system sygnalizacji pożaru w całym budynku. W obrębie opracowania projektowego w ramach zakresu niniejszego projektuje się wpięcie do systemu wyłączania wentylacji.

  - Rozplanowanie linii dozorowych

Projektowana centrala sygnalizacji pożaru zlokalizowana będzie w części biurowej, w pomieszczeniu portierni.

Wszystkie elementy systemu SSP  należy łączyć w linii dozorowej zgodnie z instrukcją fabryczną. Linie zasilające urządzenia SSP wykonane są kablami typu NHXH 3x2,5 FE 180 PH90/E-90.

W projektowanym budynku znajdować się będą przyciski ROP, czujki punktowe oraz sygnalizatory akustyczne wpięte do sygnalizacji pożarowej (SSP). Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy w pętlach dozorowych wyposażone będą w izolatory zwarć dla uzyskania wysokiej odporności na uszkodzenia typu „przerwa” lub „zwarcie” w pętli.

Lokalizację ostrzegaczy, czujek i sygnalizatorów pokazano na załączonych planach przebiegu instalacji. (Zgodnie z przepisami pożarowymi). Ostateczną numerację czujek należy ustalić na etapie wykonawczym i nanieść w dokumentacji powykonawczej. Wszelkie kolizje elementów SSP z innymi instalacjami należy usuwać na etapie wykonawczym i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej. Dopuszcza się drobnych korekt lokalizacji elementów systemu SSP w celu uniknięcia kolizji z innymi elementami.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,

- uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,

- wyjścia sterujące do wyłączenia urządzeń wentylacyjnych,

- monitoring zasilaczy pożarowych,

- rezerwowe wyjścia sterujące i monitoring klap PPOŻ,

W obiekcie przyjmuje się ogólną jednostopniową organizację alarmowania.

Wymagania sygnalizatorów SSP:

Zgodnie z wytycznymi SITP WP-02:2021 rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych zaprojektowano w taki sposób, aby osiągnąć natężenie min. 66 dB w każdym punkcie we wszystkich pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych objętych monitoringiem SSP. Wymagany poziom natężenia dźwięku, dla tego typu obiektu wynosi 65 dB. Hałas tła założono na poziomie maksymalnym 45 dB.

UWAGA: Do czujek montowanych nad sufitami podwieszonymi należy wykonać rewizję serwisową zgodną z zaleceniami producenta sufitu.

Opis poszczególnych elementów SSP:

Centrala sygnalizacji pożaru - adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożeń pożarowych na podstawie informacji odbieranych od współpracujących czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. System koordynuje pracę wszystkich urządzeń, podejmując decyzje o alarmie, sterując urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi oraz przekazując informacje do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. - jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów.

Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Przycisk ROP – Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy do uruchamiania alarmu pożarowego przez użytkownika. Przeznaczony do współpracy z centralą. Uruchomienie następuje po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku.

Sygnalizator wewnętrzny – Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony do sygnalizowania alarmu pożarowego za pomocą dźwięku i światła. Pracuje na liniach adresowalnych centrali. Charakteryzuje się niskim poborem prądu i wysoką skutecznością sygnalizacji.

Element kontrolno-sterujący (adresowalny, 4 wejścia/4 wyjścia) - Adresowalny element przeznaczony do sterowania automatycznymi urządzeniami zabezpieczającymi (przeciwpożarowymi) oraz do kontroli ich stanu. Posiada 4 wejścia niskonapięciowe oraz 4 wyjścia z izolatorem zwarć. Może być stosowany w systemach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Obudowa o klasie szczelności IP66. Zakres temperatur pracy: od -40°C do 85°C. Wymiary: 202 x 180 x 74 mm.

Optyczne czujki dymu- Adresowalna, optyczna czujka dymu przeznaczona do wykrywania pożarów w początkowej fazie, gdy pojawia się dym. Działa na zasadzie rozpraszania światła (efekt Tyndalla). Przeznaczona do współpracy z centralą, zapewnia wysoką czułość i odporność na fałszywe alarmy.

Założenia do scenariusza pożarowego:

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednej z czujek pożarowych.

ALARM I STOPNIA:

- Przeszkolony personel (obsługa) powinien zidentyfikować (odczytać) miejsce wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali poprzez wciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesić ogłoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe lub fałszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fałszywy, alarm w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu należy bezzwłocznie zainicjować alarm II stopnia przez wciśnięcie najbliższego przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej,

- wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP,

- zadziałania dwóch lub więcej detektorów,

- przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących, przyjętego od innych urządzeń przeciwpożarowych, będących w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczą przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

Scenariusz pożarowy działania centralki:

Po zadziałaniu czujki centrala przez 60 s oczekuje na zadziałanie innej czujki w tej samej strefie. Jeśli to nastąpi centrala sygnalizuje alarm II stopnia. W przeciwnym wypadku centrala kasuje ostrzegacz (czujkę), traktując jego zadziałanie za fałszywe i oczekuje na dalsze sygnały z obiektu. Jeżeli w ciągu 8 min w tej samej strefie zadziała ponownie ten sam lub inny element, centrala wywołuje alarm II stopnia. Brak ponownego zadziałania tej samej lub innej czujki w tej samej strefie w czasie 8 min powoduje, że centrala uzna poprzednie zadziałania za fałszywe.

Takie założenie zapewni, że centralka bez obsługi nie będzie wchodziła w alarmy fałszywe, natomiast utrzymanie dymu w odstępie ponad 60 sekund bądź dwie czujki działające jednocześnie spowoduje od razu alarm II stopnia w obiekcie. Zaprogramowanie centralki SSP zapewni, że do 90 sekund od rozpoczęcia spalania w obiekcie nastąpi powiadomienie użytkowników obiektu o konieczności natychmiastowej ewakuacji z budynku. W ramach scenariusza pożarowego przewiduje się ewakuację całego obiektu niezależnie od miejsca powstania zagrożenia.

Lokalizacja centrali

Montaż centrali przewidziano w pomieszczeniu portierni (0.02).Bezpieczeństwo centrali zapewnia objęcie pomieszczenia ochroną czujki dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obsługi systemu należy umieścić skróconą instrukcję obsługi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pożarowej przewiduje się zastosowanie linii dozorowych, na których zainstalowane będą adresowalne czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły kontrolno-sterujące przeznaczone do uruchamiania, sterowania urządzeniami alarmowymi 
i przeciwpożarowymi oraz do monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierać się będzie na urządzeniach:

- Optycznych i liniowych czujkach dymu

- adresowalnych, ręcznych ostrzegaczach pożarowych,

- adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

- adresowalnych modułach wejść / wyjść,

- wskaźnikach zadziałania.

Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP.

Zasilanie systemu

Centrala została zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu.  Na wypadek awarii zasilania głównego, system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci dwóch akumulatorów: 3x 24 Ah,

Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatorów nie należy podłączać innych odbiorników energii, niebędących elementem sytemu sygnalizacji pożaru.

Instalacje systemu SSP

Linie dozorowe należy wykonać ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odporności ogniowej PH90

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja) należy wykonać np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw1x2x1,0o klasie odporności ogniowej PH90. Kable powinny posiadać aktualne certyfikaty.

Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad:

- czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych 
w dokumentacji projektowej,

- odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od przeszkód, ścian, przewodów energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych,

- czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED sygnalizująca ich zadziałanie,

- w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, odległość instalowania czujek od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5m,

- odległość instalowania nie powinna być mniejsza niż 1,5m od otworów wlotowych 
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

- dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowych czujek 
w stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną zasadę, by odległość pozioma od czujek do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi tych czujek dymu czyli 6,2m,

- dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej,

- ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości od 1,4m od poziomu wykończonej posadzki w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne, oraz możliwa była ich obsługa techniczna,

- przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni,

- łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. Przejścia przez ściany winny być wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocą certyfikowanych przepustów przeciwpożarowych,

- ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych punktach montażowych (np. w gniazdach, w specjalnym złączu). Przed instalacją czujek pożarowych należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz oporność i pojemność kabli linii dozorowej, które nie mogą przekroczyć wartości właściwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

- wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą EI.

Zalecenia dla użytkownika

W pomieszczeniu gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji pożarowej należy umieścić:

- instrukcję obsługi centrali,

- instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub uszkodzenia,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojść do pomieszczeń,

- książkę przeglądów okresowych,

- wykaz osób powiadamianych.

Użytkownik powinien dopilnować, aby Wykonawca przeprowadził odpowiednie szkolenie osób zajmujących się systemem SSP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami producenta

Warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Zaprojektowane urządzenia wchodzące w skład SSP, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09  poniżej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej. Jaki sposób konserwacji zostanie dla tej instalacji przewidziany powinien być uwzględniony w podpisanej umowie o konserwację systemu.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne SSP należy wykonywać nie rzadziej niż co 6 miesięcy, zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami i dokumentacją techniczną.

Obsługa codzienna:

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane:

- czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację,

- czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania,

- czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to została przywrócona do stanu dozorowania.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa miesięczna:

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić aby:

- zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające,

- przeprowadzono próby rozruchu każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, który powinien spełniać oraz sprawdzono zapas paliwa – i w razie potrzeby – uzupełniono,

- przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika został odnotowany.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa kwartalna:

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

- sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić

do prawidłowej pracy instalacji,

- spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

- sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,

- w miarę możliwości spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji,

- przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta,

- dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli tak – dokonał oględzin.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

- przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,

- sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaż każda czujka powinna być sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartał),

- sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

- sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,

- sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta

Dokumentacja:

Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o wykrytych wadach została powiadomiona osoba odpowiedzialna.

UWAGA: ZAINSTALOWANIE SSP NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH!

Pomiary powykonawcze i odbiory

Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe, pomiary i sporządzić protokoły. Wyniki pomiarów przekazać użytkownikowi obiektu.

Należy sprawdzić m.in.:

- trasę linii kablowej,

- ciągłość żył,

- zgodność faz,

- rezystancję izolacji,

- rezystancję uziemienia,

- skuteczność ochrony od porażeń.

Po wykonaniu i sprawdzeniu wykonanych instalacji należy przygotować i przekazać dokumentację powykonawczą, która ma zawierać:

- Raporty z pomiarów okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacją przebić przez ściany, podłogi, itp.

- Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów,

- Rzuty z naniesionymi aktualnymi lokalizacjami elementów poszczególnych instalacji.

Obliczenia

  - Dobór zabezpieczeń i przewodów

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki:

IB  In  Iz

I2  1.45 Iz

gdzie :

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]

Iz – obciążalność długotrwała przewodów [A]

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego [A]

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego [A] (przyjęto dla bezpieczników – 1.6In, a dla wyłączników instalacyjnych – 1.45In)

Obliczenia dokonano dla warunków skrajnych (największe obciążenie, najmniejszy przekrój, najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chłodzenia przewodu).

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji przewodów 
z zabezpieczeniami są spełnione.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony warunek:

ZsIa U0

gdzie:

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż do punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania []

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie <0.4s [A]

U0 – napięcie znamionowe względem ziemi [V]

Czas zadziałania urządzeń przyjęto zgodnie z tab. 41A normy – 0.4 s.

Zgodnie z obliczeniami skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów.

Obliczenia spadków napięć

Obliczeń spadków napięć dla obwodów dokonano na podstawie wzorów:

dla obwodów jednofazowych:

dla obwodów trójfazowych:

gdzie :

P – moc elektryczna obwodu [W]

l – długość obwodu elektrycznego [m]

– przewodność elektryczna materiału (miedź/aluminium) z jakiego wykonany jest obwód

s – przekrój przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2]

Un – napięcie znamionowe [V]

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadków napięć dla obwodów elektrycznych i układu zasilania są spełnione dla całego obiektu.

Dobór zabezpieczeń i przewodów – zestawienie tabelaryczne

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia norm: PN-HD 60364-4-43 i PN-HD 60364-5-53. Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN – HD 60364-5-52. Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów podano na schematach.

Dokumenty formalno-prawne

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (z późniejszymi nowelizacjami) oświadczam, że

PROJEKT TECHNICZNY

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ

w ramach zadania p/n:

„Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zawartą umową.

sporządzony w dniu: grudzień 2025r.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| --- | --- |
| mgr inż. Ireneusz Lewczuk upr. nr MAZ/0390/POOE/08 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH | mgr inż. Wiesław Kołodziej nr upr MAZ/0315/POOE/12 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| Podpis | Podpis |