## Załącznik nr 1a Formularz z parametrami technicznymi i funkcjonalnościami oferowanego Sprzętu

Numer postępowania: GIP-GOZ.213.45.2026

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu „Dostawa i wymiana klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, oferujemy realizację określonego w swz zamówienia oraz zawarcie umowy z Zamawiającym na następujących warunkach:

Obligatoryjne parametry i funkcjonalności:

Tabela 1

| Jednostka wewnętrzna – 2 szt. | Informacja o proponowanej szafie przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Nazwa | „Wypełnij to pole” |
| Producent | „Wypełnij to pole” |

Tabela 2

| Lp | Opis | Wymagania obligatoryjne − parametry/funkcjonalności oferowanego Sprzętu wymagane przez Zamawiającego | Parametry/funkcjonalności oferowanego Sprzętu (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czynnik chłodniczy | R410A lub inny o niższym wskaźniku GWP | „Wypełnij to pole” |
|  | Liczba obiegów chłodniczych | 1 | „Wypełnij to pole” |
|  | Bezszczotkowa sprężarka DC z regulacją inwerterową i zaworem EEV (płynna regulacja wydajności w zakresie 25-100% mocy chłodniczej) | 1 kpl. | „Wypełnij to pole” |
|  | Parametry powietrza wlotowego do szafy | Temperatura 25°C (±1,0°C) Wilgotność względna 45% | „Wypełnij to pole” |
|  | Parametry powietrza nawiewanego do pomieszczenia serwerowni | Temperatura 12°C (±1,0°C) | „Wypełnij to pole” |
|  | Temperatura skraplania | 45°C | „Wypełnij to pole” |
|  | Parametry przy maksymalnej wydajności układu | - Całkowita wydajność chłodnicza: min. 17,2 kW - Jawna wydajność chłodnicza: min. 14,5 kW - SHR: min. 84,3 - Moc chłodnicza jawna netto (po odjęciu mocy elektrycznej wentylatora): min. 13,7 kW - Współczynnik efektywności energetycznej (EER): min 3,52 - Pobór mocy elektrycznej przez sprężarkę: max. 4,1 kW - Pobór mocy elektrycznej przez wentylator: max. 0,8 kW - Przepływ powietrza: max. 3500 m3/h | „Wypełnij to pole” |
|  | Nawilżacz parowy z elektrodami zanurzonymi | Produkcja pary 3 kg/h, maksymalny pobór mocy 2,3 kW | „Wypełnij to pole” |
|  | Nagrzewnica elektryczna z płynną regulacją w zakresie 0÷100% | max. 6 kW | „Wypełnij to pole” |
|  | Sekcja wentylatorów | - 1 wentylator typu EC (elektronicznie komutowany), - spręż dyspozycyjny. 20 Pa +/- 10%, - całkowity pobór mocy: max. 0,8kW | „Wypełnij to pole” |
|  | Zasilanie | Trójfazowe | „Wypełnij to pole” |
|  | Ciężar | max. 220 kg | „Wypełnij to pole” |
|  | Wymiary gniazda: (długość x szerokość) | max. 860mm x max. 850mm – Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym gniazda zostaną dostosowane do wymogów zaoferowanych szaf (dotyczy wszystkich trzech gniazd) | „Wypełnij to pole” |
|  | Graficzny mikroprocesor i menu wyświetlacza | w języku polskim umieszczony na froncie urządzenia | „Wypełnij to pole” |
|  | Praca w sieci lokalnej z możliwością ustawienia trybów pracy | - praca według średnich odczytów wszystkich szaf klimatyzacyjnych na niższych wydajnościach sprężarek i wentylatorów - praca turnusowa (układ 1+1) | „Wypełnij to pole” |
|  | Monitorowanie szafy | Ze standardowej przeglądarki WWW (min. Microsoft Edge i Mozilla Firefox,…) z sieci LAN po TCPIP | „Wypełnij to pole” |
|  | Alarmy | - Styki zewnętrznego alarmu sygnału pożarowego (wyłączenie urządzenia po otrzymaniu sygnału) - Alarm wycieku wody zintegrowany z jednostką sterującą szafy | „Wypełnij to pole” |
|  | Moc dźwięku na nawiewie | max. 81 dB(A) przy wylocie z wentylatorów nawiewnych | „Wypełnij to pole” |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego na froncie urządzenia | max. 61 dB(A) w odległości 2 m, wg ISO3744 lub równoważny | „Wypełnij to pole” |
|  | Wyposażenie | - Elektrozawór zabezpieczający przed wyciekiem wody z nawilżaczy sprzężony z automatyką szaf i czujnikami wycieku - Filtry o klasie minimum G4 z presostatem różnicowym - Zwrotna przepustnica na powrocie powietrza - Grzałka karteru sprężarki | „Wypełnij to pole” |
| 21. | Wymagania dla sterownika | - musi mieć możliwość komunikacji po protokole MODBUS. - musi posiadać zaawansowaną kontrolę (zarówno poprzez sterownik jak i BMS) nad każdą jednostką klimatyzacji poprzez ciągły monitoring poniższych parametrów, pozwalających łatwo zlokalizować ewentualne nieprawidłowe działanie układów chłodniczych oraz przeciwdziałać uszkodzeniom sprężarki: - niskie ciśnienie pracy (LP) - wysokie ciśnienie pracy (HP) - niskie ciśnienie parowania (LOP) - wysokie ciśnienie parowania (MOP) - niskie przegrzanie (LoSH) - wysokie przegrzanie (HiSH) - niskie przechłodzenie (LDSH) - wysokie przechłodzenie (HDSH) - wysoka temperatura tłoczenia (HDT) | „Wypełnij to pole” |
| 22. | Sterowanie | - Sterowanie układem klimatyzacji będzie się odbywać w funkcji temperatury powietrza powracającego do szafy 25±1oC. - Sterowanie skraplacza sygnałem analogowym 0-10 V lub protokołem Modbus z szafy klimatyzacji precyzyjnej - Każda z szaf powinna posiadać zmienną regulację temperatury skraplania (dokonywaną automatycznie przez sterownik każdej szafy w zależności od obciążenia i warunków zewnętrznych) - Każda z szaf powinna posiadać możliwość rzeczywistego pomiaru poboru mocy elektrycznej - Każda z szaf powinna posiadać minimum 4 wejścia i 4 wyjścia ze sterownika konfigurowalne przez użytkownika | „Wypełnij to pole” |
| 23. | Certyfikat | Ma posiadać oznakowanie CE lub równoważny potwierdzający, że produkt spełnia wymogi dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej; | „Wypełnij to pole” |
| 24. | Gwarancja na Sprzęt i usługę | 4 lata | „Wypełnij to pole” |

Tabela 3

| Jednostka zewnętrzna – 2 szt. | Informacja o proponowanym skraplaczu przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Nazwa | „Wypełnij to pole” |
| Producent | „Wypełnij to pole” |

Tabela 4

| Lp. | Opis | Wymagania obligatoryjne − parametry/funkcjonalności oferowanego Sprzętu wymagane przez Zamawiającego | Parametry/funkcjonalności oferowanego Sprzętu (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wersja | Pionowa (poziomy przepływ powietrza) |  |
|  | Temperatura wejściowa powietrza (Temperatura doboru skraplacza, dla której urządzenie posiada nominalne parametry pracy) | lato +35°C, zima -20°C | „Wypełnij to pole” |
|  | Temperatura skraplania | 45°C | „Wypełnij to pole” |
|  | Wydajność w kW | min. 22,9 kW | „Wypełnij to pole” |
|  | Ilość wentylatorów EC | min. 2 szt. | „Wypełnij to pole” |
|  | Całkowity pobór mocy przez wentylatory | max. 0,25 kW | „Wypełnij to pole” |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 10 m | max. 36 dB (A) | „Wypełnij to pole” |
|  | Poziom mocy akustycznej | max. 71 dB (A) | „Wypełnij to pole” |
|  | Waga napełnionego urządzenia | max. 110 kg | „Wypełnij to pole” |
|  | Przepływ powietrza | max. 8100 m3/h | „Wypełnij to pole” |
|  | Wymiary jednostki zewnętrznej | - Zamawiający wymaga by skraplacze zainstalować na istniejącej instalacji podtrzymującej, - Zamawiający dopuszcza wykonania prac dostosowujących istniejący stelaż do potrzeb instalacji nowych skraplaczy - Zamawiający dopuszcza wymianę instalacji podtrzymującej na całkiem nową z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne wykonania żadnego nowego otworu w elewacji budynku - max. wymiary jednostki zewnętrznej (S x G x H) 2400x600x850 mm | „Wypełnij to pole” |
|  | Zasilanie skraplacza | z szafy klimatyzacji precyzyjnej | „Wypełnij to pole” |
|  | Sterowanie skraplacza | z szafy klimatyzacji precyzyjnej sygnałem 0-10V | „Wypełnij to pole” |
|  | Rurociągi freonowe | - Średnice rurociągów freonowych zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń - Instalację freonową pomiędzy skraplaczami a szafami klimatyzacyjnymi należy wykonać w dedykowanym korycie - Należy wykonać demontaż i instalację 3 ruraży (2 produkcyjne i 1 zapasowy do potencjalnej instalacji trzeciej szafy) | „Wypełnij to pole” |
|  | Certyfikat | Ma posiadać oznakowanie CE lub równoważny potwierdzający, że produkt spełnia wymogi dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej; | „Wypełnij to pole” |
|  | Gwarancja na Sprzęt i usługę | 4 lata | „Wypełnij to pole” |

Załącznik numer 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

(Proszę wypełnić oświadczenie poprawnymi danymi).

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu „Dostawa i wymiana klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr postępowania GIP-GOZ.213.45.2026

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania | Dane Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy | „Wypełnij to pole” |

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp

| Informacja o niepodleganiu wykluczeniu | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- |
| Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. | „Wypełnij to pole” |
| Oświadczenie o podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| W przypadku podlegania wykluczeniu ma zastosowanie następująca przesłanka (należy wskazać). | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| Wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 110 ust. 2, w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

| Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- |
| Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.1.2 swz | „Wypełnij to pole” |

Informacja o poleganiu na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby:

| Informacja o podmiocie udostępniającym zasoby | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| Warunek udziału w postępowaniu w odniesieniu, do którego Wykonawca polega za zasobach podmiotu trzeciego | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| Zakres udostępnionych zasobów | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik numer 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Podmiot udostępniający zasoby)

(Proszę wypełnić oświadczenie poprawnymi danymi).

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na „Dostawa i wymiana klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr postępowania GIP-GOZ.213.45.2026

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania | Dane podmiotu |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu trzeciego | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp

| Informacja o niepodleganiu wykluczeniu | Oświadczenie podmiotu |
| --- | --- |
| Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. | „Wypełnij to pole” |
| Oświadczenie o podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| W przypadku podlegania wykluczeniu ma zastosowanie następująca przesłanka (należy wskazać). | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| Wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 110 ust. 2, w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

| Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Oświadczenie podmiotu |
| --- | --- |
| Warunek udziału w postępowaniu określony w swz, w zakresie, którego podmiot udostępni zasoby | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| Zakres udostępnionych zasobów | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

## Załącznik numer 4 Wykaz dostaw i usług

Postępowanie: „Dostawa i wymiana klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr postępowania GIP-GOZ.213.45.2026

(Proszę wypełnić wykaz poprawnymi danymi).

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy i adres | „Wypełnij to pole” |

- Informacje o dostawie

| Informacje do podania przez Wykonawcę wymagane przez Zamawiającego | Informacje o dostawie przedstawionej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Podmiot, na rzecz którego zostało wykonane lub jest wykonywane zamówienie (nazwa i adres): | „Wypełnij to pole” |
| Wykonawca: | „Wypełnij pole” |
| Data rozpoczęcia dostawy klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni obejmującej co najmniej jedną jednostkę wewnętrzne i jedną jednostkę zewnętrzną (dzień, miesiąc i rok): | „Wypełnij to pole” |
| Data zakończenia dostawy klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni obejmującej co najmniej jedną jednostkę wewnętrzne i jedną jednostkę zewnętrzną (dzień, miesiąc rok): | „Wypełnij to pole” |
| Opis przedmiotu dostawy klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni obejmującej co najmniej jedną jednostkę wewnętrzną i jedną jednostkę zewnętrzną, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 7.1.2.2.1. swz | „Wypełnij to pole” |

- Informacje o usłudze

| Informacje do podania przez Wykonawcę wymagane przez Zamawiającego | Informacje o usłudze przedstawionej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Podmiot, na rzecz którego zostało wykonane lub jest wykonywane zamówienie (nazwa i adres): | „Wypełnij to pole” |
| Wykonawca: | „Wypełnij pole” |
| Data rozpoczęcia usługi instalacji klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni obejmująca co najmniej jedną jednostkę wewnętrzną i jedną jednostkę zewnętrzną (dzień, miesiąc i rok): | „Wypełnij to pole” |
| Data zakończenia usługi instalacji klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni obejmująca co najmniej jedną jednostkę wewnętrzną i jedną jednostkę zewnętrzną (dzień, miesiąc rok): | „Wypełnij to pole” |
| Opis przedmiotu usługi instalacji klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni obejmująca co najmniej jedną jednostkę wewnętrzną i jedną jednostkę zewnętrzną, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 7.1.2.2.2. swz | „Wypełnij to pole” |

## Załącznik nr 5 Wykaz osób

Postępowanie: „Dostawa i wymiana klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr postępowania GIP-GOZ.213.45.2026

(Proszę wypełnić wykaz poprawnymi danymi).

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy i adres | „Wypełnij to pole” |

- Osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego potwierdzająca spełnianie warunku określonego w pkt 7.1.2.2.4. swz:

| Informacje o osobie | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | „Wypełnij to pole” |
| Podstawa dysponowania osobą | „Wypełnij to pole” |
| Numer certyfikatu | „Wypełnij to pole” |
| Zakres uprawnienia | „Wypełnij to pole” |

- Osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego potwierdzająca spełnianie warunku określonego w pkt 7.1.2.2.4. swz:

| Informacje o osobie | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | „Wypełnij to pole” |
| Podstawa dysponowania osobą | „Wypełnij to pole” |
| Numer certyfikatu | „Wypełnij to pole” |
| Zakres uprawnienia | „Wypełnij to pole” |

## Załącznik nr 6 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie)

Postępowanie: „Dostawa i wymiana klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr postępowania GIP-GOZ.213.45.2026

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy i adres | „Wypełnij to pole” |

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

      - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

      - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

      - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

      - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

      - art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy,

      - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

są aktualne.

## Załącznik nr 6a Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Podmiot udostępniający zasoby)

Postępowanie: „Dostawa i wymiana klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr postępowania GIP-GOZ.213.45.2026

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Dane wymagane przez Zamawiającego do podania przez Wykonawcę | Dane podmiotu udostępniającego zasoby |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby i adres | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

      - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

      - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

      - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

      - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

      - art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy,

      - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

są aktualne.

## Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie: „Dostawa i wymiana klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy”, nr postępowania GIP-GOZ.213.45.2026

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

| Nazwa Wykonawcy | Spełniany warunek udziału w postępowaniu (uprawnienia i doświadczenie) | Wskazanie dostawy lub usługi, które zostaną wykonane przez poszczególnych Wykonawców |
| --- | --- | --- |
| „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |
| „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” | „Wypełnij pole, jeśli dotyczy” |