Załącznik nr 1A do SWZ

ZP.271.5.2026

Wykonawca:………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2026 pn. „Zakup, dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego 100 kVA/ 80kW na przyczepie homologowanej”

Oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia tj. urządzenia:

(marka/model urządzenia): …………………………………………………………………….

| L.P. | Minimalne wymagania Zamawiającego, jakie powinna spełniać oferowany agregat |  | Wypełnia Wykonawca wpisując parametry dostarczanego pojazdu lub zaznacza odpowiednie pola: spełnia /nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat fabrycznie nowy | Tak | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Moc znamionowa | 100 kVA/ 80kW | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Moc maksymalna agregatu | 110 kVA/88kW | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Napięcie | 400V/230V | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Częstotliwość | 50Hz | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Prąd znamionowy | Nie mniejszy niż 144 A | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Prąd maksymalny | Nie mniejszy niż 159 A | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Odbiór mocy | Zaciski oraz zabudowane gniazda | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Stopień ochrony | Min. IP44 | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy | spełnia / nie spełnia* |
| 11. | Chłodzenie | cieczą | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Zbiornik paliwa | Min. 225l | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Maksymalne zużycie paliwa | przy obciążeniu 100% nie większe niż 22 l/h | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Liczba cylindrów | Co najmniej 4 | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Pojemność silnika | Co najmniej 2800 cm3 | spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Regulator obrotów silnika | Elektroniczny | spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Silnik | Wysokoprężny, turbodoładowany | spełnia / nie spełnia* |
| 18. | Akumulator rozruchowy | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 19. | Typ rozruchu | Manualny | spełnia / nie spełnia* |
| 20. | Ciężar agregatu | Nie większy niż 1550 kg | spełnia / nie spełnia* |
| 21. | Kolor obudowy | szary | spełnia / nie spełnia* |
| 22. | Obudowa wyciszona | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 23. | Blacha agregatu ocynkowana i malowana proszkowo | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 24. | Obudowa agregatu odporna na warunki atmosferyczne i zamykana na klucz | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 25. | Tłumik wydechu zabudowany w obudowie nie utrudniający transportu | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 26. | Przycisk wyłączania awaryjnego na obudowie | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 27. | Wyłącznik magnetotermiczny 4-ro torowy | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 28. | Filtr cząstek stałych i katalizator w obudowie | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 29. | Zbiornik mocznika w obudowie | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 30. | Sterownik ECU | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 31. | Sterownik do pracy manualnej wraz z dużym czytelnym wyświetlaczem LCD z menu w j.polskim | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 32. | Sterownik wyposażony w wyjście serwisowe USB | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 33. | Pełne zabezpieczenia silnika, prądnicy i odbiorników | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 34. | Sterownik powinien wskazywać pomiary elektryczne ( prądy i napięcia) parametrów pracy | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 35. | Wymagany wskaźnik pomiaru ilości paliwa | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 36. | Agregat z pełnym zbiornikiem paliwa zimowego | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 37. | Przyczepa homologowana dwuosiowa | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 38. | Dopuszczalna masa przyczepy | 2500 kg | spełnia / nie spełnia* |
| 39. | Homologacja na całość jako agregat mobilny | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 40. | Norma emisji spalin | Stage V | spełnia / nie spełnia* |
| 41. | Zestaw gniazd odbiorczych 1x125A~3+ 2x32A~3 | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 42. | Gniazdo i wtyk potrzeb własnych | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 43. | Gwarancja | Min. 5 lat | podać oferowany okres gwarancji: …………………….. |
| 44. | Przeglądy serwisowe | Co najmniej raz w roku po pierwszym roku funkcjonowania Cena ma zawierać wykonanie 4 (słownie: czterech) pełnych przeglądów agregatu, wraz z wymianami wszystkich filtrów oraz oleju. | spełnia / nie spełnia* |
| 45. | Pierwsze uruchomienie agregatu wraz z przeszkoleniem na miejscu dostawy | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 46. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia: - instrukcji obsługi (agregatu, silnika, prądnicy i przyczepy) w języku polskim - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat gwarancji - Homologacja przyczepy Dostawa na adres wskazany przez zamawiającego |  | spełnia / nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

Prawą stronę tabeli należy uzupełnić w sposób: przekreślić słowo „spełnia” lub „nie spełnia” i zostawić prawidłowe jako nieprzekreślone oraz wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe, w miejscach gdzie zostało to wskazane. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji pozostawi słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY LUB PODPIS ZAUFANY LUB PODPIS OSOBISTY

……………………………………………….., dnia ………..… 2026 r.

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania