Załącznik nr 1 B do SWZ

ZP.271.5.2026

Wykonawca:………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2026 pn. „Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z układem SZR o mocy  80 kVA/ 64kW .”

Oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia tj. urządzenia:

(marka/model urządzenia):         …………………………………………………………………….

| L.P. | Minimalne wymagania Zamawiającego, jakie powinna spełniać oferowany agregat |  | Wypełnia Wykonawca wpisując parametry dostarczanego pojazdu lub zaznacza odpowiednie pola: spełnia /nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat fabrycznie nowy | Tak | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Rozruch automatyczny | Wyposażenie w układ SZR | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Moc znamionowa | 80 kVA/ 64kW | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Moc maksymalna agregatu | 88kVA/70kW | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Napięcie | 400V/230V | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Częstotliwość | 50Hz | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Prąd znamionowy | Nie mniejszy niż 115A | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Prąd maksymalny | Nie mniejszy niż 127A | spełnia / nie spełnia* |
| 9. | Stopień ochrony | Min. IP44 | spełnia / nie spełnia* |
| 10. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy | spełnia / nie spełnia* |
| 11. | Chłodzenie | cieczą | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Zbiornik paliwa | Min. 225 l | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Maksymalne zużycie paliwa | przy obciążeniu 100% nie większe niż 19l/h | spełnia / nie spełnia* |
| 14. | Liczba cylindrów | Co najmniej 4 | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | Pojemność silnika | Co najmniej 4000 cm3 | spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Regulator obrotów silnika | Elektroniczny | spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Silnik | Wysokoprężny, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim | spełnia / nie spełnia* |
| 18. | Akumulator rozruchowy | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 19. | Ciężar agregatu | Nie większy niż 1350 kg | spełnia / nie spełnia* |
| 20. | Moc SZR dostosowana do maksymalnej mocy agregatu | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 21. | Kolor obudowy | szary | spełnia / nie spełnia* |
| 22. | Obudowa wyciszona | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 23. | Blacha agregatu ocynkowana i malowana proszkowo | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 24. | Obudowa agregatu odporna na warunki atmosferyczne i zamykana na klucz | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 25. | Tłumik wydechu zabudowany w obudowie | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 26. | Przycisk wyłączania awaryjnego na obudowie | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 27. | Sterownik automatyczny wraz z dużym czytelnym wyświetlaczem z menu w j.polskim | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 28. | Sterownik wyposażony w wyjście serwisowe USB | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 29. | Pełne zabezpieczenia silnika, prądnicy i odbiorników | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 30. | Sterownik powinien wskazywać pomiary elektryczne ( prądy i napięcia) parametrów pracy | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 31. | Wymagany wskaźnik pomiaru ilości paliwa | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 32. | Agregat z pełnym zbiornikiem paliwa zimowego | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 33. | Montaż agregatu wraz z jego dostosowaniem do instalacji elektrycznej ( trasa kablowa 25m wewnątrz pomieszczeń, 25 metrów na zewnątrz budynku) | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 34. | Dostawa HDS płyty drogowej wraz z posadowieniem agregatu | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 35. | Gwarancja | Min. 5 lat | podać oferowany okres gwarancji: …………………….. |
| 36. | Przeglądy serwisowe | Co najmniej raz w roku po pierwszym roku funkcjonowania Cena ma zawierać wykonanie 4 (słownie: czterech) pełnych przeglądów agregatu, wraz z wymianami wszystkich filtrów oraz oleju. | spełnia / nie spełnia* |
| 37. | Przeprowadzenie wizji lokalnej | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 38 | Projekt wykonawczy podłączenia agregatu wraz z SZR | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 39. | Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 38. | Pierwsze uruchomienie agregatu wraz z przeszkoleniem agregatu, silnika, prądnicy | TAK | spełnia / nie spełnia* |
|  | Protokół z prób, sprawdzeń i pomiarów elektrycznych | TAK | spełnia / nie spełnia* |
| 39. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia: - instrukcji obsługi w języku polskim - dostawa do siedziby zamawiającego - certyfikat gwarancji - deklaracja zgodności i certyfikaty - książka gwarancyjna |  | spełnia / nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

Prawą stronę tabeli należy uzupełnić w sposób: przekreślić słowo „spełnia” lub „nie spełnia” i zostawić prawidłowe jako nieprzekreślone oraz wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe, w miejscach gdzie zostało to wskazane. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji pozostawi słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY LUB PODPIS ZAUFANY LUB PODPIS OSOBISTY

……………………………………………….., dnia ………..… 2026 r.

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania