CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści

1.	Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu	3

2.	Informacje o:	3

a)	celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,	3

b)	celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót	4

c)	rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych	4

d)	rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	4

e)	stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania zwód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków	5

f)	obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  w stosunku do osób trzecich;	6

3.	Opis urządzenia wodnego, usługi wodnej, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych	7

4.	Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	10

5.	Charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym	13

6.	Ustalenia wynikające z:	14

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,	14

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,	16

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy,	16

d) programu ochrony wód morskich,	16

e) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym	16

f) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,	16

g) Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,	17

h) stref ochronnych ujęć wody	17

7.	Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych	17

8.	Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód	19

9.	Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych	19

10.	Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność	19

11.	Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych.	19

12.	Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania	19

13.	Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania zwód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	19

14.	Informacja o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	24

15.	Informacja o ocenie wodnoprawnej	25

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Orientacja							rys. nr OW-01

- Zasięg zamierzonego korzystania z wód - Plan sytuacyjny	rys. nr OW-02

- Zlewnie								rys. nr OW-03

- Rzuty i przekroje urządzeń wodnych				rys. nr OW-04

ZAŁĄCZNIKI

- Opis w języku niespecjalistycznym

- Wypisy z ewidencji gruntu

- Wypis i wyrys z MPZP

# Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Jako Inwestor:

Nazwa:		GMINA IWANOWICE,

Adres:		UL. OJCOWSKA 11,

32-095 IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE

# Informacje o:

## celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

- Na podstawie art. 389 pkt. 6 w związku z art. 16 pkt. 65 ustawy Prawo wodne, wykonanie urządzenia wodnego:

zbiornika retencyjno-infiltracyjnego (współrzędne narożników, zew. krawędzi korony)

X: 5564399.54

Y: 7429596.67

X: 5564397.23

Y: 7429615.52

X: 5564387.31

Y: 7429614.31

X: 5564389.61

Y: 7429595.45

X: 5564393.17

Y: 7429595.18

X: 5564396.15

Y: 7429595.55

- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 16 pkt. 65f ustawy Prawo wodne wykonanie urządzenia wodnego:

wylotu W1 do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

X: 5564394.54

Y: 7429596.40

- Zgodnie z art. 389 pkt. 1 ustawy Prawo wodne usługę wodną w związku z art. 35 ust. 3  pkt. 7, odprowadzenie wód opadowych projektowanym wylotem W1 do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:

QmaxW1 = 0,0658 m3/s

QśrW1=    1647 m3/rok

## celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

Celem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. W ramach inwestycji zostanie wykonany budynek techniczny, przeznaczony do wykonywania pracy dla jednej osoby, której zadaniem będzie obsługa inwestycji oraz jej nadzorowanie w godzinach pracy. Projektuje się doprowadzenie do budynku instalacji elektrycznej oraz wody i kanalizacji ora innych niezbędnych mediów. W obrębie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie wykonany plac manewrowy, posiadający szczelną nawierzchnię bitumiczną o spadkach w kierunku wpustów deszczowych. Plac będzie posiadał strefę jezdną oraz strefę magazynowania odpadów. Zakłada się ustawienie w terenie 'pszok' kontenerów i pojemników na odpady segregowane. wszystkie kontenery będą zamykane a ich konstrukcja uniemożliwia wydobywanie się jakichkolwiek substancji na teren placu. Ścieki sanitarne generowane w związku z funkcjonowaniem punktu zostaną odprowadzone projektowaną instalacją zewnętrzną do projektowanego zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe (szambo). Wody opadowe z terenu placu manewrowego, zostaną odprowadzone z zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wyposażonej w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych, do projektowanego otwartego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

## rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Nie dotyczy

## rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Rodzaj zamierzonego korzystania z wód został opisany w pkt. 2a. Oddziaływanie inwestycji ograniczy się do działek ewidencyjnych zgodnie z pkt. 2e i polegać będzie na budowie, urządzeń wodnych – wylotu oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. W ramach eksploatacji inwestycji odbywać się będzie korzystanie z usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

Zasięg zamierzonego korzystania z wód przedstawiono na załączniku graficznym oraz w poniższej tabeli:

Tabela 1 – Zasięg zamierzonego korzystania z wód

| Lp | Nazwa |  | Zasięg zamierzonego korzystania z wód [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz wykonaniem wylotu W1 | Przyjęto jako zasięg - teren zajęty pod zbiornik (zew. krawędź korony pkt. A-F) | 194,55 |
| 2 | Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych wylotem W1 | Przyjęto jako zasięg - teren zajęty pod dno bez umocnienia narzutem | 87 |

## stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania zwód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków

Tabela 2 Wykaz działek ewidencyjnych

| L.p. | Numer działki ewidencyjnej | Właściciel |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator działki120603_2.0018.64/5 |  |  |
| 1 | 64/5 | GMINA IWANOWICE Polska 32-095 Iwanowice Włościańskie ul. Ojcowska 11 |

Wypisy dotyczące stanu prawnego nieruchomości usytuowanych 
w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. Wypis z ewidencji gruntów w załączeniu. Zakres zamierzonego korzystania z wód w całości znajduje się na terenie należącym do wnioskodawcy. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren objęty jest MPZP – Aktualne przeznaczenie terenu określa UCHWAŁA NR IX/86/2024 Rady Gminy Iwanowice z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice, przyjętego Uchwałą Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku, z późniejszymi zmianami obszarowymi.

. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako:

•	1U-IOP teren usług lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podstawową klasą przeznaczenia terenu jest:

1) teren usług z wykluczeniem terenu usług handlu wielkopowierzchniowego, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług nauki, usług edukacji, usług sportu i rekreacji, usług kultury i rozrywki, usług kultu religijnego;

2) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wypis i wyrys z MPZP w załączeniu.

## obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
w stosunku do osób trzecich;

Uprawniony użytkownik ponosić będzie pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe z tytułu realizacji i eksploatacji urządzeń wodnych.

Obowiązki Inwestora:

- Wszystkie prace zaprojektowane w celu zapewnienia właściwej gospodarki wodnościekowej w omawianym obszarze zostaną zrealizowane zgodnie z  zaleceniami jednostki uzgadniającej przedmiotowy operat.

- Inwestor  oraz przyszły użytkownik projektowanej inwestycji będzie odpowiedzialny za utrzymywanie w dobrym stanie sprawność urządzeń.

- Po zakończeniu prac związanych z budową wylotu oraz zbiornika zostanie uprzątnięty przez inwestora.

# Opis urządzenia wodnego, usługi wodnej, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych

Tabela 3 - Opis urządzenia wodnego, usługi wodnej

| Lp. | Nazwa | Współrzędne geodezyjne, działka | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego | (współrzędne narożników, górnej zew. krawędzi korony) A. X: 5564399.54 Y: 7429596.67 B. X: 5564397.23 Y: 7429615.52 C. X: 5564387.31 Y: 7429614.31 D. X: 5564389.61 Y: 7429595.45 E. X: 5564393.17 Y: 7429595.18 F. X: 5564396.15 Y: 7429595.55 dz. nr 64/5, obręb 0018 Widoma, jedn. ewid. 120603_2 Iwanowice | - wymiary dna: 6,00x15,00 m - wymiary całkowite czaszy: 10,00x19,70 m - wymiary całkowite zew. korony: 12,00x21,70 m - głębokość czynna: 1,00 m - głębokość całkowita: 1,35 m - objętość czynna: 123,27 m3 - objętość całkowita: 186,30 m3 - rzędna dna: 320,05 m n.p.m. - rzędna góry skarp: 321,40 m n.p.m. i 321,90 m n.p.m. - rzędna wody przy Q10% = 321,05 m n.p.m. - nachylenie skarp: 1:1,50 - dno przepuszczalne wypełnione żwirem - skarpy umocnione płytami ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce piaskowej, oraz narzutem kamiennym w rejonie wylotu. Płyty ażurowe kotwione szpilkami stalowymi do podłoża. Skarpy o konstrukcji nieprzepuszczalnej, izolowane dodatkowo membraną HDPE. |
| 2 | Wykonanie wylotu W1 | X: 5564394.54 Y: 7429596.40 dz. nr 64/5, obręb 0018 Widoma, jedn. ewid. 120603_2 Iwanowice | - rzędna wylotu: 321,05 m n.p.m. - średnica: DN315 PVC/PP - wylot w skarpie zbiornika z umocnieniem narzutem kamiennym na szer. 3,00 m na skarpie i dnie zbiornika |
| 3 | Odprowadzenie wód opadowych projektowanym wylotem W1 do retencyjno-infiltracyjnego | X: 5564394.54 Y: 7429596.40 dz. nr 64/5, obręb 0018 Widoma, jedn. ewid. 120603_2 Iwanowice | QmaxW1 = 0,0658 m3/s QśrW1= 1647 m3/rok |

Zgodnie z danymi literaturowymi czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych to 165 - dane dostępne w publikacji „Częstość dni z opadem w Polsce” (Barbara Olechnowicz-Bobrowska – Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk).

Średnia ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych w ciągu roku z terenu

wyznaczona została dla średniej wysokości opadu w roku i wynosi:

Roczny bilans wód deszczowych:

Wysokość średniego rocznego opadu dla Krakowa: 684 mm = 0,684 m3/m2

Q śr r = (zlewnia zredukowana m2) * (Wysokość średniego rocznego opadu m3/m2)

Q śr r = 2407 m2 * 0,684 m3/m2 = 1647 m3

Tabela 4 – Obliczenia wielkości zlewni

| Zlewnia szczelna | Zlewnia półprzep | Zlewnia przep | Zbiornik | zabudowa luźna | zabudowa willowa | powierzchnia zielona | Fi | ΣFi |  | Ψ | Fzr | tm | q | Przepływ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,85 | 0,7 | 0,15 | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia szczelna | Powierzchnia półprzepuszczalna | Powierzchnia zielona | Powierzchnia umocniona | Powierzchnia zabudowy luźnej | Powierzchnia zabudowy willowej | Powierzchnia zieleńców | Pow. dla odcinka | Pow. całkowita narastająco | Wsp. opóźnienia | Wsp. redukcji średni | Powierzchnia zredukowana | Czas trwania deszczu miarodajnego t | Natężenie deszczu | Przepływ obliczeniowy Q |  |
| [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [-] | [-] | [ha] | [s] | [l/s*ha] | [l/s] | [m3/s] |
| Zlewnia do wylotu W1 ze zbiornikiem, deszcz 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2383 | 0.0000 | 0.0840 | 0.0256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3479 | 0.3479 | 1.0000 | 0.6920 | 0.2407 | 900 | 273.32 | 65.80 | 0.0658 |

Obliczenia  przeprowadzono metodą krakowską (bazującego na formule Bogdanowicz – Stachy) dla prawdopodobieństwa   10% (deszcz 1 raz na 10 lat),

Zestawienie informacji na temat zlewni:

| Urządzenie | Rodzaj zlewni: | Zlewnia rzeczywista [ha] | Zlewni rzeczywista (suma) [ha] | Współczynnik redukcji | Średni Współczynnik | Zlewnia zredukowana [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wylot W1 Do zbiornika | Powierzchnia szczelna | 0,2383 | 0,3479 | 0,85 | 0,6920 | 0,2407 |
|  | Powierzchnia przepuszczalna /zielone/ | 0,0840 |  | 0,15 |  |  |
|  | Teren zbiornika z koroną | 0,0256 |  | 1,00 |  |  |

# Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Zestawienie informacji na temat Jednolitej Części Wód powierzchniowych (JCWP) oraz  Jednolitej Części Wód podziemnych (JCWPd) na której zlokalizowana jest inwestycja.

Informacje podstawowe dot. RW200006213927nSzreniawa do Ścieklca

JCWP Szreniawa do Ścieklca

Nazwa JCWP:		RW200006213927

Kategoria JCWP: 	JCWP RW - jednolita część wód powierzchniowych rzecznych

Kod JCWP: 		RW200006213927

Typ JCWP: 		RW_wap - Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym

Rzeczywista długość JCWP [km]: 124,25 km

Powierzchnia zlewni [km2]: 406,49 km2

Obszar dorzecze: 	obszar dorzecza Wisły

Region wodny: 		region wodny Górnej-Zachodniej Wisły

RZGW: 			Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni: 		Zarząd Zlewni w Krakowie

Nadzór wodny: 		Nadzór Wodny w Proszowicach

STATUS JCWP: 		SZCW - silnie zmieniona część wód

Uzasadnienia wyznaczenia SCW, SZCW

Ostateczne wyznaczenie – opis uzasadnienia brak możliwości skutecznego odwrócenia zmian hydromorfologicznych, brak alternatyw dla pełnionych funkcji

Uzasadnienie wyznaczenia – wskaźniki HIR w przedziale (0,40-0,65> oraz wyznaczenie jako SZCW w poprzednim cyklu planistycznym jeśli za wyznaczenie odpowiadały wskaźniki i1, i2, i3 lub wskaźnik m3 jeśli PPH2>3

Zmiany hydromorfologiczne zapory, bariery, przegrody (zabudowa poprzeczna)

Użytkowanie wód akwakultura; energetyka wodna; ochrona przeciwpowodziowa; rolnictwo – nawadnianie

PRESJE DETERMINUJĄCE STAN WÓD

Rodzaj użytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni)

Tereny zurbanizowane 7 %

Tereny użytkowane rolniczo 87%

Tereny leśne 6%

Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań:

BIO_FIZ (na elementy biologiczne zależne od fizykochemii),

BIO_HM (na elementy biologiczne zależne od hydromorfologii),

CHEM (na elementy chemiczne),

CHEM_B (na elementy chemiczne (biota)),

FIZ (na elementy fizykochemiczne),

OCH (na obszary chronione)

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP

Główne źródło presji troficznych  nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe)

Główne źródło presji zasalających eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym)

Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających: nie dotyczy

Główne źródło presji hydromorfologicznych  budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe - rzeki pozostałe,

Główne źródło presji chemicznych rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego

Zestawienie informacji na temat Jednolitych Części Wód podziemnych JCWPd na których zlokalizowane jest inwestycja

Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd:

Zestawienie informacji dla Podziemnej JCW GW2000132

Numer JCWPd:			132

Kod JCWPd 			GW2000132

Powierzchnia JCWPd [km2] 	733,11

Obszar dorzecza: 		obszar dorzecza Wisły

Region wodny:			 Górnej-Zachodniej Wisły

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Krakowie

Zarząd Zlewni Zarząd Zlewni w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska RDOŚ w Krakowie

Obszar bilansowy Przemsza, Wisła od Skawy do Dunajca, Pilica

Rejony wodnogospodarcze  Górna Pilica, Biała Przemsza, Zlewnia Prądnika i Dłubni, Lewobrzeżna zlewnia Wisły od Dłubni do Kisielni w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, Lewobrzeżna zlewnia Wisły od Dłubni do Kisielni w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, Zlewnia Dolnej Raby, Zlewnia Dolnej Uszwicy, Zlewnia Nidzicy w obrębie Wyżyny Miechowskiej, Zlewnia Szreniawy w obrębie Wyżyny Miechowskiej

OCENA STANU JCWPd

Czy JCWPd jest monitorowana? Tak

Ocena stanu (2019) wg Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148)

Stan chemiczny dobry

Stan ilościowy dobry

Stan JCWPd dobry

Wskaźniki determinujące stan JCWPd

Stan chemiczny nie dotyczy

Stan ilościowy nie dotyczy

Przyczyna stanu słabego

Warunki naturalne – charakter geogeniczny nie dotyczy

Antropopresja

Wpływ na stan chemiczny nie dotyczy

Wpływ na stan ilościowy nie dotyczy

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na realizację celów środowiskowy określonych dla JCWP oraz JCWPd.

# Charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wód opadowo-roztopowych będzie urządzenie wodne, zbiornik retencyjno-infiltracyjny. Rozmiar zaprojektowanego zbiornika jest wystarczający dla odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych. Obliczenia poniżej.

Zdolność chłonną zbiornika infiltracyjno-retencyjnego (infiltracyjnego) wód opadowych lub roztopowych określa się korzystając z prawa Darcy’ego, zakładając dla zachowania bezpieczeństwa spadek hydrauliczny równym 1, na podstawie wzoru:

Qinf=1000*Ainf*kfnn

Gdzie:

Qinf – zdolność chłonna zbiornika infiltracyjno-retencyjnego (infiltracyjnego) wód opadowych lub roztopowych [dm3/s];

Ainf – powierzchnia infiltracji wód opadowych lub roztopowych [m2]. Powierzchnia ta w związku z izolacją przepuszczalną skarp równa się powierzchni przepuszczalnej dna zbiornika – 87m2;

kf nn – współczynnik filtracji dla gruntu nienasyconego wodą [m/s] – przyjęto ze względu na występowanie zwietrzelin z dużą liczbą frakcji kamienistej oraz częściowej wymiany gruntu pod dnem (żwir+piasek gruby) kf nn = 0,000008

Podstawiając do wzoru powyżej Qinf=1000*87*0.000008=0.7 dm3s [l/s]

Na podstawie kalkulatora WMK w Krakowie obliczono max. potrzebną pojemność czynną zbiornika

Vobl czynne = 113,73 m3 dla czasu trwania deszczu 1440 min. Czas opróżnienia ok. 45h.

Projektowany zbiornik posiada głębokość czynną 1,00 m oraz powierzchnię (wymiar uwzględniający skosy skarp, odległość w rzucie dla gł. 1,00m wynosi 1,48 m) 7,48m x 16,48m = 123,27 m2.

Co daje pojemność czynna zbiornika Vproj. czynne=1,00m x 123,27 m = 123,27 m3. Zbiornik posiada pojemność czynną większą od wymaganej. Objętość całkowita do poziom korony (1,35m od dna) wynosić będzie 138 m2 * 1,35 m = 186,30 m3.

Poniżej zestawiono najważniejsze parametry techniczne zbiornika:

- wymiary dna: 6,00x15,00 m

- wymiary całkowite czaszy: 10,00x19,70 m

- wymiary całkowite zew. korony: 12,00x21,70 m

- głębokość czynna: 1,00 m

- głębokość całkowita: 1,35 m

- objętość czynna: 123,27 m3

- objętość całkowita: 186,30 m3

- rzędna dna: 320,05 m n.p.m.

- rzędna góry skarp: 321,40 m n.p.m. i 321,90 m n.p.m.

- rzędna wody przy Q10% = 321,05 m n.p.m.

- nachylenie skarp: 1:1,50

- dno przepuszczalne wypełnione żwirem

- skarpy umocnione płytami ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce piaskowej, oraz narzutem kamiennym w rejonie wylotu. Płyty ażurowe kotwione szpilkami stalowymi do podłoża.  Skarpy o konstrukcji nieprzepuszczalnej, izolowane dodatkowo membraną HDPE.

# Ustalenia wynikające z:

# a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Określenie wpływu Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza opracował Prezes Krajowego Zarządu Wodnego w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego to Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzono 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 poz. 549), a następnie został zaktualizowany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Poz. 1911 z 2016). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  04 listopada 2022 r. które weszło w życie 17.02.2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), zaktualizowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły .

Główną rzeką obszaru dorzecza jest Wisła, o długości 1020 km. Wisła w całości znajduj się na terytorium Polski. Powierzchni obszaru dorzecza Wisły wynosi 183 176 km2, co stanowi ok. 59% powierzchni kraju. Na obszar dorzecza Wisły składają się regiony wodne region wodny Małej Wisły (RZGW Gliwice), region wodny Górnej-Zachodniej Wisły (RZGW Kraków), region wodny Górnej-Wschodniej Wisły (RZGW Rzeszów), region wodny Narwi (RZGW Białystok), region wodny Bugu (RZGW Lublin), region wodny Środkowej Wisły (RZGW Warszawa), region wodny Dolnej Wisły (RZGW Gdańsk). Region wodny Górnej-Zachodniej Wisły na obszarze którego zlokalizowana jest inwestycja nie był wydzielony w aPGW. Powstał z regionu wodnego Górnej Wisły w ramach zmian obszarów dorzeczy dokonanych pr.w. Region wodny Górnej-Zachodniej Wisły zajmuje powierzchnię ok. 22 438 km2 Obejmuje zlewnię Wisły od przekroju poniżej ujścia Przemszy po ujście Sanny bez zlewni Sanny oraz bez zlewni prawobrzeżnych dopływów: Wisłoka z Breniem, Trześniówki, Łęgu i Sanu. Ważniejsze prawobrzeżne dopływy Wisły w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły to: Dunajec, Soła, Skawa i Raba (cieki II rzędu). Wśród największych lewobrzeżnych dopływów Wisły w regionie Górnej-Zachodniej Wisły należy wskazać rzeki: Szreniawę, Koprzywiankę, Nidę i Czarną (cieki II rzędu). Największe zbiorniki zaporowe w regionie to: Rożnów, Tresna (pełniący funkcje ochrony przeciwpowodziowej oraz hydroenergetyczną), Dobczyce (pełniący funkcje zbiornika wody pitnej, ochrony przeciwpowodziowej oraz hydroenergetyczną), Świnna Poręba (służący ochronie przeciwpowodziowej, ochronie przed suszą i hydroenergetyce, wykorzystywany rekreacyjnie oraz jako ośrodek gospodarki rybackiej), Czorsztyn (pełniący funkcje wyrównania przepływów tj. ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przed suszą oraz funkcję hydroenergetyczną). Jeśli chodzi o zaburzenia morfologiczne, to istotnym elementem w regionie jest Kaskada Górnej Wisły, na którą składa się 6 stopni piętrzących: Dwory, Smolice, Łączany, Kościuszko, Dąbie i Przewóz, umożliwiająca żeglugę na odcinku od ujścia Przemszy do stopnia wodnego Przewóz. Na większości obszaru regionu wodnego przeważa zasilanie powierzchniowe. Na obszarze Karpat udział zasilania powierzchniowego stanowi ponad 65% odpływu całkowitego, w kierunku północnym przewaga zasilania powierzchniowego jest coraz mniejsza. Na niewielkim obszarze w północnej części regionu wodnego występuje przewaga zasilania podziemnego. Największy udział w powierzchni regionu mają użytki rolne – ok. 59,2%, dalej lasy – ok. 30,8%, powierzchnia terenów przekształconych antropogenicznie wynosi ok. 8,9%. Tereny pozostałe zajmują około 1,1%. Obszar dorzecza Wisły cechuje się dużym zróżnicowaniem pod względem gospodarczym. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru dorzecza, większość terenów jest wykorzystywana rolniczo.

Do największych miast w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły zalicza się: Kraków, Kielce, Tarnów, Nowy Sącz oraz inne większe miasta – Tarnobrzeg, Oświęcim, Chrzanów

Na obszarze dorzecza zidentyfikowano znaczące oddziaływania i wpływy działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Zidentyfikowane następujące rodzaje presji: działalność górnicza, zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, składowiska odpadów, pobory kruszywa, działalność rolnicza, zrzuty ścieków z terenów nieobjętych kanalizacją, przypadkowe awarie, planowane korzystanie z wód nie zalicza się do żadnego z ww. rodzajów presji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) w dniu 16  stycznia 2014 r. ustanowił: Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły - Rozporządzenie 4/2014, zmienione Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017r. Stosownie do art. 565 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne – tj. warunki korzystania z wód regionu wodnego ustalane, w drodze aktu prawa miejscowego, przez dyrektora regionalnego zarządu - zachowują moc nie dłużej niż do dnia 22 grudnia 2021 r. i mogą być zmieniane. Tym samym rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły nie obowiązuje.

# b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. Region ten posiada naturalne warunki sprzyjające zagrożeniu powodziowemu. Wśród nich wyróżnić należy: zbliżony do kolistego kształt zlewni, występowanie tzw. deszczy rozlewnych i nawalnych, niski poziom retencji powierzchniowej i gruntowej oraz duże spadki terenu sprzyjające szybkiemu spływowi powierzchniowemu i krótkim czasom koncentracji, co powoduje kształtowanie się gwałtownych, szybkich i wysokich fal wezbraniowych - w tym powodziowych.

Powodem nasilenia skutków powodzi zgodnie z Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, są presje o charakterze antropogenicznym, takie jak: zmiany w użytkowaniu gruntów, eksploatacja kopalin, urbanizacja, uszczelnienie terenu, rozbudowa infrastruktury drogowej itd., mające wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego oraz wrażliwość terenów zagrożonych powodzią. Ze względu na charakterystykę, zakres i skalę przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie zagrożenia powodziowego.

# c) planu przeciwdziałania skutkom suszy,

Zgodnie z informacją przedstawioną powyżej planowana inwestycja nie wpłynie  na zwiększenie zagrożenia powodziowego. Plan przeciwdziałania skutkom suszy został przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia przeciwdziałania skutkom suszy. Ze względu na charakterystykę, zakres i skalę przedsięwzięcie w tym wprowadzenie retencji, nie wpłynie na zwiększenie zagrożenia suszą w regionie.

# d) programu ochrony wód morskich,

Z uwagi na lokalizację, charakterystykę, zakres i skalę przedsięwzięcia (znaczna odległość od wód morskich, brak odprowadzenia do wód powierzchniowych) nie wpłynie na realizację Programu ochrony wód morskich.

# e) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Z uwagi na lokalizację, charakterystykę, zakres i skalę przedsięwzięcia nie wpłynie na realizację Programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

# f) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

Inwestycja położona jest na obszarze RW200006213927 oraz JCWPd GW2000132. Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do dostosowania gospodarki ściekowej do wymagań dotyczących systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych wynikających z dyrektywy 91/271/EWG. Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG w Polsce jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji o RLM ≥ 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 15 maja 2023 r. ogłoszono Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Planowana inwestycji nie wpłynie negatywnie na realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

# g) Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,

Na obszarze inwestycji zlokalizowany jest GZWP nr 409 Niecka Miechowska SE. W zakresie ochrony jakości i zasobów wód podziemnych obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami – spełniono, nie projektuje się ww. inwestycji

odrębnymi, z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu komunikacji lub infrastruktury technicznej;

2) nakaz likwidacji dzikich wysypisk odpadów; - nie dotyczy

3) nakaz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej; - spełniono, zaprojektowano system instalacji kd z osadnikiem, separatorem oraz odprowadzeniem do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

4) nakaz likwidacji punktów bezpośredniego zrzutu jakichkolwiek ścieków do wód podziemnych oraz

nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi; - nie dotyczy, nie projektuje się zrzutu ścieków sanitarnych, zaprojektowano zrzut podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

5) zakaz bezściółkowej hodowli zwierząt; - nie dotyczy

6) zakaz stosowania niektórych środków ochrony roślin, zgodnie z przepisami odrębnymi; - nie dotyczy,

7) w zakresie komunikacji na obszarach ochronnych GZWP należy przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących przeciwdziałania i zwalczania zdarzeń awaryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji ich szkodliwego oddziaływania na wody podziemne oraz racjonalnie stosować właściwe

środki przy zimowym utrzymaniu dróg; - inwestycja nie dotyczy dróg, zbiornik posiada wymaganą objętość ora rezerwę objętości całkowitej w stosunku do czynnej.

8) lokalizacja stacji paliw płynnych wymaga zastosowania rozwiązań wykluczających możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. – nie dotyczy.

# h) stref ochronnych ujęć wody

Inwestycja zlokalizowana częściowo na terenie strefy ochrony pośredniej (część placu PSZOK poza miejscem stałego składowania odpadów), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM NR 8/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Dłubni w km 10+960 w miejscowości Raciborowice na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie. Miejsce odprowadzenia wód wylotem W1 oraz zbiornik retencyjno-infiltracyjny zlokalizowane są już poza obszarem strefy ochrony pośredniej

# Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, 
w tym na wody powierzchniowe i podziemne, ponieważ:

- nie zmienia układu i przebiegu istniejących cieków wodnych;

- przyjęte do budowy materiały nie są szkodliwe dla ludzi ani zwierząt.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała również wpływu na jakość wody podziemnej
i powierzchniowej, gdyż nie będzie miała tu miejsca emisja zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami wprowadzone będą następujące rozwiązania:

- Stosowanie sprzętu, maszyn i pojazdów sprawnych technicznie tak, aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych

- Przed zbiornikiem zostanie zainstalowany osadnik i separator.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie, opisane w niniejszym opracowaniu  nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i  podziemne.

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych. Na podstawie ogólnie dostępnych danych, w postaci badań oraz analiz własnych szacuje się iż zakres produkowanych zawiesin (osadów) może wynieść 50-450 mg/l. W celu spełnienia granicznych wartości zawiesin ogólnych oraz substancji ropopochodnych w myśl: § 17.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.: do wartości < 100 mg/dm³ zawiesiny ogólnej               i < 15 mg/dm³ węglowodorów ropopochodnych w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych, zostaną wykonane urządzenia w postaci osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych na odcinku instalacji kanalizacji deszczowej przed wylotem W1.

W zakresie projektowanej kanalizacji, przed wylotem w zakresie wymaganych przepływających wód wymagających podczyszczenia będą panować następujące parametry :

Natężenie nominalne: Qnom =15l/s*ha * 0.2130 ha =  3,19 l/s

Natężenie maksymalne:  Qmax = 58.20 l/s

Powyższe parametry nie uwzględniają terenu zlewni samego zbiornika, gdyż wody opadowe są w nim bezpośrednio gromadzone i nie przepływają przez kanalizację ora nie wymagają podczyszczania.

Dobrano Wysokosprawny separator lamelowy ESL-Z 10/100 wykonywany w pojedynczym zbiorniku betonowym okrągłym:

- Przepustowość nom. Q 10 dm³/s

- Przepustowość maks. Q 100 dm³/s

- Średnica wew. zbiornika D 1200 mm

- Stężenie węglowodorów ropopochodnych na odpływie przy przepływie Qnom ≤ 5 mg/dm³ (Klasa I)

- Separator lamelowy wykazuje skuteczność na poziomie 99,9% przy przepływie równym przepustowości nominalnej urządzenia Qnom

Dobrano Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1 10/100 wykonywany w pojedynczym kręgu betonowym:

- Przepustowość nom. Q 10 dm³/s

- Przepustowość maks. Q 100 dm³/s

- Średnica wew. zbiornika D 1200 mm

- Osadnik wirowy wykazuje skuteczność usuwania zawiesiny ogólnej (o składzie typowym dla wód opadowych) na poziomie 80% przy przepływie równym przepustowości nominalnej urządzenia Qnom, przy szacowanym poziomie max. zawiesin 450 mg/l, po oczyszczeniu wyniesie max. 90 mg/l (450-450*0.80)

- Stężenie zawiesin ogólnych na odpływie przy przepływie Qnom < 100mg/dm3

- Częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń uzależniona jest od warunków lokalnych. Należy przestrzegać minimalnej częstotliwości kontroli urządzeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (2 razy w ciągu roku) oraz okresowej kontroli stanu technicznego obiektu określonego w Prawie Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm) dla instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (co najmniej raz w roku). Dodatkowo zaleca się sprawdzać stan techniczny, po każdej większej burzy oraz wzmożonej ilości odprowadzanych osadów z placu PSZOK (np. czyszczenie pojazdów, placu z błota itd.)

Mając na uwadze powyższe zostaną spełnione wymagania odnośnie jakości odprowadzanych wód w zakresie:

< 100 mg/dm³ zawiesiny ogólnej

< 15 mg/dm³ węglowodorów ropopochodnych

# Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód

Nie dotyczy

# Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych

Nie dotyczy

# Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny o pojemności retencyjnej czynnej 123,27 m3.

# Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych.

123,27/1457 = 0,085.

# Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Nie przewiduje się okresu rozruchu.

# Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania zwód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Na obszarze objętym oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji nie występują obszary chronione na podstawie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2024, poz. 1478 tekst jednolity), za które uznaje się: parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody ustanawia 
się następujące formy ochrony:

- parki narodowe;

- rezerwaty przyrody;

- parki krajobrazowe;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyjne;

- użytki ekologiczne;

- zespoły przyrodniczo - krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Poniżej analiza obszaru wokół inwestycji pod kątem występowania i rozmieszczenia forma ochrony przyrody.

Analiza obszarów chronionych:

Obszary chronione prawem polskim położone najbliżej przedmiotowej inwestycji:

- Parki Narodowe

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów

Analiza:

Najbliżej położonymi parkami narodowymi względem planowanej inwestycji jest:

Dłubniański Park Krajobrazowy, oddalenie od planowanej inwestycji ok 1,8 km;

Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina, oddalenie od planowanej inwestycji ok 2,0 km;

Dolinki Krakowskie - otulina, oddalenie od planowanej inwestycji ok 4,2 km;

Dolinki Krakowskie, oddalenie od planowanej inwestycji ok 5,4 km;

Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina, oddalenie od planowanej inwestycji ok 12,8 km;

Tenczyński Park Krajobrazowy, oddalenie od planowanej inwestycji ok 14,8 km.

- Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Analiza:

Najbliżej położonymi rezerwatami przyrody względem planowanej inwestycji jest:

Rezerwat przyrody Złota Góra, oddalenie od planowanej inwestycji ok 13,4 km;

Rezerwat przyrody Dolina Kluczwody, oddalenie od planowanej inwestycji ok 14,3 km;

Rezerwat przyrody Sterczów-Ścianka, oddalenie od planowanej inwestycji ok 17,0 km.

Rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki, oddalenie od planowanej inwestycji ok 17,1 km.

Rezerwat przyrody Skała Kmity, oddalenie od planowanej inwestycji ok 18,5 km.

- Parki Krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Analiza:

Najbliżej położone parki krajobrazowe względem planowanej inwestycji:

Dłubniański Park Krajobrazowy, oddalenie od planowanej inwestycji ok 1,8 km;

Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina, oddalenie od planowanej inwestycji o ok 2,0 km;

Dolinki Krakowskie - otulina, oddalenie od planowanej inwestycji o ok 4,3 km;

Dolinki Krakowskie, oddalenie od planowanej inwestycji o ok 5,4 km;

Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina, oddalenie od planowanej inwestycji o ok 12,8 km;

Tenczyński Park Krajobrazowy, oddalenie od planowanej inwestycji o ok 14,8 km.

- Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Analiza:

Najbliżej położonymi obszarami chronionego krajobrazu, względem planowanej inwestycji jest:

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, oddalenie od inwestycji ok 9,2 km.

Obszar Chronionego Krajobrazu Miechowsko-Działoszycki, oddalenie od inwestycji ok 24,8 km.

Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki, oddalenie od inwestycji ok 28,7 km.

- Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Analiza:

- Specjalne Obszary Ochrony (SOO)

Nazwa obszaru: Dolina Prądnika

Kod PLH120004

Odległość od planowanej inwestycji: ok 10,0 km

Obszar:  2155,85 ha

Nazwa obszaru: Kaczmarowe Doły PLH120062

Kod:  PLH120062

Odległość od planowanej inwestycji: ok 10,9 km

Obszar:  12,62 ha

Nazwa obszaru: Sławice Duchowne

Kod PLH120074

Odległość od planowanej inwestycji: ok 12,2 km

Obszar:  4,41 ha

Nazwa obszaru: Poradów

Kod PLH120072

Odległość od planowanej inwestycji: ok 12,2 km

Obszar:  13,3 ha

- Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)

Nazwa obszaru: Puszcza Niepołomicka

Kod PLB120002

Odległość od planowanej inwestycji: ok 25 km

Obszar:  11762,3 ha

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.

Najbliżej położony zespół przyrodniczo-krajobrazowy:

Analiza:

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy W widłach Wisły i Raby, oddalenie od inwestycji ok 25,8 km.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Analiza:

Najbliżej położone pomniki przyrody:

Nazwa / Oznaczenie  : bez nazwy

Typ pomnika: Jednoobiektowy

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Lipa drobnolistna - Tilia cordata

Wysokość [m]: 14

Pierśnica [cm]: 134

Obwód [cm]: 421

Odległość od planowanej inwestycji: ok 3,0 km

Nazwa / Oznaczenie  : bez nazwy

Typ pomnika: Jednoobiektowy

Rodzaj tworu: drzewo

Gatunek drzewa: Tulipanowiec - Liriodendron sp.

Wysokość [m]: 17

Pierśnica [cm]: 82

Obwód [cm]: 258

Odległość od planowanej inwestycji: ok 3,2 km

- Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Analiza:

Najbliżej położone stanowiska Dokumentacyjne:

Stary kamieniołom, oddalenie od planowanej inwestycji ok. 11,4 km

Odsłonięcie gleb kopalnych, oddalenie od planowanej inwestycji ok. 16,9 km,

Żyła porfiru, oddalenie od planowanej inwestycji ok. 21,8 km,

Odsłonięcie martwicy wapiennej w Dolinie Szklarki, oddalenie od planowanej inwestycji ok. 22,1 km.

- Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są  to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Analiza:

Najbliżej położone użytki ekologiczne:

Nazwa: Las w Witkowicach

Odległość od planowanej inwestycji: ok 11,8 km

Rodzaj użytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków

Obszar: 15,07 ha

Nazwa: Dolina Prądnika

Odległość od planowanej inwestycji: ok 12,5 km

Rodzaj użytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków

Obszar: 14,145 ha

Po przeprowadzeniu analizy obszaru w promieniu 30 km od planowanej inwestycji nie stwierdzono form ochrony  przyrody  utworzonych  lub  ustanowionych  na podstawie przepisów ustawy z dnia  16 kwietnia  2004r. 
 o ochronie  przyrody, na które inwestycja miała by wpływ.

Uwzględniając zakres planowanych robót oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na wszystkie ww. formy ochrony środowiska.

- Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne mają na celu zapewnienie możliwości migracji zwierząt 
i roślin w skali Polski i Europy. Pozwalają na ochronę i odbudowę bioróżnorodności. Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze korytarza ekologicznego.

Zgodnie z Mapą korytarzy ekologicznych w Polsce (strona www.korytarze.pl)

Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana została przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków).Opracowanie powstawało w dwóch etapach:

- etap I - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy dla obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych ssaków;

- etap II - w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze środków EEA/EOG) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej.

Uwzględniając zakres planowanych robót oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 przedsięwzięcie nie wymaga głoszenia do RDOŚ, gdyż nie jest zlokalizowane na obszarach ochrony przyrody, a także w obszarach cieków naturalnych.

# Informacja o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczono do kategorii (§3 ust. 1 pkt. 83 ppkt. a) i b)): „punkty do zbierania, w tym przeładunku:

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; […]”.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. W związku z czym przedmiotowe przedsięwzięcie na podstawie ww. §3 ust. 1 pkt. 83 ppkt. a) i b) ww.  rozporządzenia nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem mając na uwadze powyższe oraz zakres planowanych robót, stwierdza się, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjnie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

# Informacja o ocenie wodnoprawnej

Zgodnie z art. 425 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, t.j., z późn. zm.), jak wykazano w operacie inwestycja nie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych oraz ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej Dz. U. z 2019 r., poz. 1752 - §1 ust. 2:

Uzyskania oceny wodnoprawnej wymagają inwestycje i działania:

1) w zakresie korzystania z usług wodnych:

a) pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 1 mln m3 na rok, - nie dotyczy

b) pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 100 tys. m3 na rok, jeżeli pobór jest dokonywany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, - nie dotyczy

c) pobór wód powierzchniowych w ilości co najmniej 2,5 mln m3 na rok; - nie dotyczy

2) w zakresie długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej – długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych wynikające z odwodnienia zakładu górniczego; - nie dotyczy

3) w zakresie piętrzenia wody podziemnej – piętrzenie wód podziemnych dokonywane w celu powiększenia zasobów wód podziemnych lub zahamowania przepływu wód podziemnych powyżej naturalnego poziomu zwierciadła tych wód; - nie dotyczy

4) w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych – rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych dokonywana w celu poprawy stanu jednolitych części wód w sposób przywracający pierwotne cechy hydrobiologiczne, gospodarcze lub rekreacyjne tych wód; - nie dotyczy

5) w zakresie wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów – wprowadzanie do zbiorników wód śródlądowych substancji hamujących rozwój glonów; - nie dotyczy

6) w zakresie wykonania urządzeń wodnych – wykonanie:

a) budowli przeciwpowodziowych: - nie dotyczy, projektuje się wylot kd i zbiornik retencyjno- infiltracyjny

– kierownic w ujściach rzek do morza,

– sztucznych zbiorników przeciwpowodziowych,

– budowli regulacyjnych,

– falochronów lub

– stopni wodnych,

b) kanałów, - nie dotyczy

c) budowli piętrzących: - nie dotyczy

– o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 0,3 m na:

– – ciekach naturalnych, dla których celem środowiskowym jest zapewnienie ciągłości morfologicznej, lub

– – obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest

ważnym czynnikiem w ich ochronie,

– jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące, lub

– o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 1 m,

d) urządzeń do przerzutów wód lub sztucznego zasilania wód podziemnych w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych, - nie dotyczy

e) murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, jeżeli ich długość wynosi co najmniej 500 m; - nie dotyczy

7) w zakresie regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych:

a) wykonanie regulacji wód na długości nie mniejszej niż 1000 m cieku naturalnego, - nie dotyczy

b) wykonanie zabudowy potoku górskiego na długości nie mniejszej niż 1000 m koryta planowanego do zabudowy, - nie dotyczy

c) kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego na długości nie mniejszej niż 1000 m tego cieku; - nie dotyczy

8) w zakresie zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód – zmiana na powierzchni co najmniej 1000 m2 polegająca na:

a) podwyższeniu terenu na gruntach przylegających do wód co najmniej o 1 m albo

b) obniżeniu terenu na gruntach przylegających do wód co najmniej o 2 m

– z wyjątkiem działań wykonywanych na podstawie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w przypadku gdy rekultywacja ma na celu przywrócenie ukształtowania rzeźby terenu istniejącego przed wystąpieniem degradacji gruntów; - nie dotyczy brak wód przylegających do inwestycji, zarówno płynących jak i stojących

9) w zakresie robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – wykonanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości położonej na obszarze nieujętym w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zlokalizowanym na obszarach zasilania w strefie ochronnej ujęcia wód powierzchniowych lub wód podziemnych przeznaczonego do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; - Inwestycja realizowana na terenie o powierzchni 7154 m2, teren obecnie jest niezabudowany o 100% pow. biologicznie czynnej. Po wykonaniu inwestycji w zakresie opracowania pozostanie  3538,4 m² powierzchni biologicznie czynnej co stanowi 49,5% powierzchni terenu. W związku z czym wyłączono z pow. biol. Czynnej 50,5 %, co jest wartością mniejsza o wymienionej w punkcie 70%.

10) w zakresie działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – usuwanie namułów i rumoszu w ramach udrażniania śródlądowych wód powierzchniowych na długości nie mniejszej niż 1000 m lub na powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2. – nie dotyczy

Mając na uwadze powyższe, nie jest wymagane uzyskiwanie oceny wodnoprawnej dla rozważanego przedsięwzięcia.

Podpis

…………………………………..