LISTOPAD 2024 r.

Program funkcjonalno- użytkowy

dla zadania: pn.:

„Szlakiem kultury Żywiecczyzny.

Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy

o oranżerię w Etnoparku.”

ZAMAWIAJĄCY:

Żywiecki Park Etnograficzny

34-323 Ślemień ul .Łączna 2a

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr Paweł Gałecki – kierownik projektu

dr inż. arch. Elżbieta Błeszyńska

| NAZWA PROJEKTU: | Nazwa zadania „Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy o oranżerię w Etnoparku.” w 34-323 Ślemień, ul. Łączna, działka nr 170/12 |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | woj. Śląskie, działka nr 170/12. ul. Łączna, 34-323 Ślemień |
| AUTOR OPRACOWANIA: | dr inż.arch. Elżbieta Błeszyńska |

Nazwy i kody robót wg CPV:

| Kod CPV | Opis |
| --- | --- |
| 45212300-9 | - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych |
| 45212100-7 | - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych |
| 45111200-0 | - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 77300000-3 | Usługi ogrodnicze |
| 45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingów |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| 77211400-6 | Usługi wycinania drzew |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 45233270-2 | Malowanie nawierzchni parkingów |
| 45310000-3 | Monitoring terenu wraz z zasilaniem |
| 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| 45316100-6 | Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego |
| 51314000-6 | Usługi instalowania urządzeń wideo |
| 45312200-9 | Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne |
| 45312200-9 | Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych |
| 51112200-2 | Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną |
| 71323100-9 | Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną |
| 79930000-2 | Specjalne usługi projektowe |
| 71321000-4 | Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych |
| 45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 71240000-2 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, |
| 71220000-6 | - Usługi projektowania architektonicznego |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I	CZĘŚĆ OPISOWA PFU	9

1	Informacje podstawowe	9

1.1	Nazwa Inwestora	9

1.2	Podstawa i cel opracowania	9

1.3	Cel opracowania	9

1.4	Skróty i nazwy używane w dokumentacji	9

2	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	10

2.1	Cel i zasady działania inwestycji	10

2.2	Lokalizacja	10

2.3	Zestawienie działek objętych zakresem inwestycji	11

2.4	Skrócona charakterystyka ukształtowania terenu	12

2.5	Skrócona charakterystyka zagospodarowania terenu, uzbrojenia terenu	12

2.6	Dokumentacja fotograficzna	13

2.6.1	Uwarunkowania planistyczne – obecnie obowiązujący MPZP	17

2.6.2	Uzbrojenie terenu	18

2.6.3	Uwarunkowania geotechniczne i geologiczne	18

2.6.4	Analiza potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko	19

2.6.5	Planowane inwestycje wpływające na przedmiotowe zadanie	19

2.6.6	Ochrona konserwatorska	19

2.6.7	Zobowiązania Wykonawcy	20

2.6.8	Wymagania wobec projektu i realizacji zadania	20

3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	20

3.1	Główne części funkcjonalno-przestrzenne	20

3.2	Wywiady branżowe	21

3.3	Ochrona drzew	21

3.4	Zakres prac objętych zamówieniem	21

3.6. Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia	22

3.6.1.	Parametry wielkościowe zakresu zagospodarowania terenu	22

3.6.2.	Parametry wielkościowe budynku oranżerii	22

3.6.3.	Orientacyjne zapotrzebowanie na media	22

3.7.	Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	22

3.7.1.	Wymagania ogólne	23

3.7.1.1.	Opracowania przedprojektowe	23

3.7.1.2.	Koncepcja architektoniczna uszczegółowiona	24

3.7.1.3.	Projekt budowlany	24

3.7.1.4.	Projekty techniczne, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy	24

3.7.1.5.	Uzgodnienia prac projektowych z Zamawiającym	25

3.7.1.6.	Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza	25

3.7.1.7.	Rozwiązania architektoniczne	25

3.7.2.	Wymagania dotyczące wykonania robót zewnętrznych i organizacji budowy	26

3.7.2.1.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	26

3.7.2.2.	Oznakowanie Terenu Budowy	26

3.7.2.3.	Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych	26

3.7.2.4.	Zabezpieczenie  istniejących obiektów	26

3.7.2.5.	Warunki bezpieczeństwa	26

3.7.2.6.	Roboty drogowo- piesze	27

3.7.2.7.	Kontrola jakości robót	27

3.7.2.8.	Odbiór robót	27

3.7.3.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i wykończeniowych	27

3.7.3.1.	Roboty konstrukcyjne, budowlane i montażowe,	27

3.7.3.2.	Wymagania materiałowe	27

3.7.4.	Transport	27

3.7.5.	Nadzór autorski	28

3.7.5.1.	Chodniki, ciągi, place i strefy piesze	28

3.8.	Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	29

3.8.1.	Zakres prac objętych zamówieniem	29

3.9.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – zagospodarowanie terenu	30

3.9.1.	Bilans zagospodarowania terenu	30

3.9.2.	Branża drogowa	30

3.9.2.1.	Nawierzchnia drogowo- piesza	30

3.9.3.	Branża architektoniczna	31

3.9.3.1.	Ławki z oparciem	31

3.9.3.2.	Kosz na śmieci z segregacją	32

3.9.4.	Branża sanitarna	32

3.9.5.	Branża elektryczna	33

3.9.6.	Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu	33

3.9.7.	Przystosowanie rozwiązań projektowych dla osób niepełnosprawnych	34

3.9.8.	Sposób gromadzenia odpadków	34

3.9.9.	Prace utylizacyjne	34

3.9.10.	Zasada zrównoważonego rozwoju	34

3.9.11.	Materiały i rozwiązania równoważne	34

3.10.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – dla obiektu oranżerii	35

3.10.1.	Zakres zmian w istniejącej Willi ze Skawy	35

3.10.2.	Parametry budynku oranżerii:	35

3.10.3.	Zestawienie powierzchni użytkowej modernizowanej willi ze Skawy	35

3.10.4.	Zestawienie powierzchni użytkowej oranżerii	36

3.10.5.	Branża architektoniczno- budowlana	36

3.10.5.1.	Parametry obiektu oranżerii	36

3.10.5.2.	Wymagane działania budowlane	37

3.10.5.3.	Wymagane działania projektowe	38

3.10.5.4.	Wyposażenie budynku	38

3.10.5.5.	Wystrój wnętrza	39

3.10.6.	Branża sanitarna	40

3.10.6.1.	Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych	40

3.10.6.2.	Przyłącza wodociągowe	40

3.10.6.5.	Instalacje wodne	43

3.10.6.7.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	44

3.10.6.8.	Instalacja centralnego ogrzewania	44

3.10.6.9.	Instalacja wentylacji mechanicznej	46

3.10.6.10.	Założenia wyjściowe do projektowania	46

3.10.6.11.	Wymagane działanie projektowe	46

3.10.7.	Branża elektryczna	46

3.10.7.1.	Przyłącze elektroenergetyczne	46

3.10.7.2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP	47

3.10.7.3.	Agregat prądotwórczy	47

3.10.7.4.	Rozdzielnica główna budynku RG	47

3.10.7.5.	Rozdzielnice obwodów gwarantowanych UPS	47

3.10.7.6.	Przyłącze Zasilacze UPS	47

3.10.7.7.	Kompensacja mocy biernej	47

3.10.7.8.	Rozdzielnice obiektowe	48

3.10.7.9.	Trasy kablowe	48

3.10.7.10.	Oświetlenie ogólne	48

3.10.7.11.	Instalacja okablowania i osprzętu elektroinstalacyjnego	49

3.10.7.12.	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	49

3.10.7.13.	Instalacja oświetlenia terenu	49

3.10.7.14.	Instalacja zasilająca urządzenia technologiczne	49

3.10.7.15.	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych	50

3.10.7.16.	Ochrona przeciwprzepięciowa	50

3.10.7.17.	Ochrona od porażeń	50

3.10.7.18.	Bierna ochrona przeciwpożarowa	50

3.10.7.19.	Instalacje teletechniczne	51

3.10.7.20.	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	52

3.10.7.21.	Instalacja systemu przyzywowego	52

3.10.7.22.	Instalacja systemu multimedialnego, telewizji TV-SAT	52

3.10.7.23.	Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu	53

3.10.7.24.	Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji	53

3.11.	Dostosowanie terenu wraz z obiektem do potrzeb osób niepełnosprawnych	53

3.12.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów	53

3.13.	Projektowana inwestycja w planie	57

3.14.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	57

3.15.  Zasada zrównoważonego rozwoju	57

3.16.	Przystosowanie zaproponowanych rozwiązań projektowych dla osób niepełnosprawnych	57

3.17.	Prace utylizacyjne	58

3.18.	Prace projektowe	58

3.19.	Wymagania ogólne	59

3.20.	Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych                       i wskaźników ekonomicznych	60

3.21.	Projektowana inwestycja w planie	60

3.22.	Oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu	60

3.23.	Zieleń	61

3.24.	Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu	61

3.25.	Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej	61

Materiały i rozwiązania równoważne	63

4.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU	63

4.1.	Załączniki do treści PFU	63

4.2.	Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	63

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1	Lokalizacja zakresu opracowania, źródło: https://sip.gison.pl/slemien	10

Rys. 2	Widok  lokalizacji zakresu opracowania, źródło: https://sip.gison.pl/slemien	11

Rys. 3	Ewidencja, źródło: https://sip.gison.pl/slemien	11

Rys. 4	Topografia, Źródło: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska	12

Rys. 5	Ukształtowanie terenu, Źródło: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska	12

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Aktualna mapa zasadnicza – udostępniona przez Zamawiającego

Rysunki :

| LP | RYSUNEK | NUMERACJA | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mapa zasadnicza |  | 1:1000 |
|  | Inwentaryzacja willi z Skawy- rzut parteru | Inw.nr 01. | 1:100 |
|  | Zakres zmian - willa z Skawy- rzut parteru | Inw.nr 02. | 1:100 |
|  | Koncepcja zagospodarowania terenu | K.ZT.NR 1.1 | 1:1000 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii- rzut | K.NR 1 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii- widok dachu | K.NR 2 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii- przekrój A-A | K.NR 3 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii-elewacja północna | K.NR 4 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii-elewacja wschodnia | K.NR 5 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii-elewacja zachodnia | K.NR 6 | 1:100 |

Dodatkowe opracowania:

- Opinia geotechniczna określająca geotechniczne warunków gruntowo- wodnych podłoża na działce 170/12 w miejscowości Ślemień, woj. śląskie posadowienia na potrzeby Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pn.: „Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy  o oranżerię w Etnoparku.”    w 34-323 Ślemień, ul. Łączna, działka nr 170/12, przez pracownię BITUMIN, usługi geologiczne z Węgierskiej Górki , ulica Słoneczna 2.

# CZĘŚĆ OPISOWA PFU

## Informacje podstawowe

Nazwa zadania: „Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy  o oranżerię w Etnoparku.”  w 34-323 Ślemień, ul. Łączna, działka nr 170/12

### Nazwa Inwestora

Zamawiający:

Żywiecki Park Etnograficzny

34-323 Ślemień ul .Łączna 2a

### Podstawa i cel opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizje w terenie,

- Mapa zasadnicza,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023  Poz. 682 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 162 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 645 
z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454),

- Inne rozporządzenia i normy

### Cel opracowania

Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy („PFU”) opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wyłonienia Wykonawcy inwestycji: „Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy                       o oranżerię w Etnoparku” w trybie procedury odrębnej przetargowej na projekt i realizację lub w trybie procedury „zaprojektuj-wybuduj”. W niniejszym PFU Zamawiający określa wymagania funkcjonalne i techniczne dla planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu optymalnej relacji ceny w stosunku do kryteriów związanych z jakością, funkcjonalnością, technologią kosztami eksploatacji oraz terminem wykonania.

### Skróty i nazwy używane w dokumentacji

- Ilekroć w treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest mowa o, należy przez to rozumieć:

- PFU – niniejszy program funkcjonalno-użytkowy;

- NPS – osoby z niepełnosprawnością, czyli posiadające trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 57, 1981) oraz inne osoby o specjalnych potrzebach;

- NPS – należy przez to rozumieć osoby z niepełnosprawnościami

- prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: (Dz.U. 2024 poz. 725);

- warunki techniczne lub WT – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.);

- plan miejscowy lub MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, właściwy dla danej części inwestycji

- Umowa / Kontrakt – umowa między Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej / robót budowlanych lub umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj.

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Cel i zasady działania inwestycji

Nazwa: Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja oranżerii w Etnoparku.”

Adres inwestycji: woj. Śląski, ul. Łączna, 34-323 Ślemień, działka nr 170/12.

Celem działania projektowego jest wzbogacenie aktywności w Etnoparku, w Ślemieniu, w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowanej zabytkowej willi, przeniesionej z terenów przeznaczonych pod budowę autostrad ze Skawy.

### Lokalizacja

Teren inwestycji położony jest w Ślemieniu, na obszarze Parku Etnograficznego w sąsiedztwie zabytkowej willi ze Skawy.

Adres inwestycji: woj. Śląski, ul. Łączna, 34-323 Ślemień, działka nr 170/12.  	                                              Bezpośredni dojazd do terenu opracowania odbywa się: z ulicy Łącznej.

Rys. 1	Lokalizacja zakresu opracowania, źródło: https://sip.gison.pl/slemien

### Zestawienie działek objętych zakresem inwestycji

Teren opracowania zlokalizowany jest na działce: woj. Śląskie m. Ślemień nr działek: 170/12.

Rys. 2	Widok  lokalizacji zakresu opracowania, źródło: https://sip.gison.pl/slemien

Rys. 3	Ewidencja, źródło: https://sip.gison.pl/slemien

| Lp. | Nr działki | Obręb | Użytek | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 170/12 | Ślemień | Bz | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. |

- Rys. 4	Topografia, Źródło: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska

Rys. 5	Ukształtowanie terenu, Źródło: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska

### Skrócona charakterystyka ukształtowania terenu

Teren opracowania położony jest w Żywieckim Parku Etnograficznym na działce o nr 170/12, dostępnej z ulicy Łącznej.

Teren opracowania zbliżony jest do kształtu prostokąta, dłuższa krawędź ukierunkowana jest                       w stronę północną. Teren wznosi się w kierunku północnym.

### Skrócona charakterystyka zagospodarowania terenu, uzbrojenia terenu

Na obszarze opracowania w pierwszej linii zabudowy znajduje się zabytkowa, drewniana willa ze Skawy, jednokondygnacyjna z poddaszem użytkowym, w którym obecnie mieści się muzeum. Obiekt został przeniesiony z terenów przeznaczonych pod budowę autostrad ze Skawy i posadowiony w Żywieckim Parku Etnograficznym , w Ślemieniu. Budynek willi wpisany jest do rejestru zabytków.

W granicach opracowania znajdują się następujące elementy infrastruktury:

- sieć wodociągowa wA 32, zasilająca willę,

- siec kanalizacyjna ks 200, odprowadzająca ścieki do kanalizacji zlokalizowanej w pasie drogi, ulicy Łącznej.

- Sieć energetyczna Ena, zasilająca willę,

- Sieć teletechniczna - tD

- Teren opracowania jest ogrodzony, z furtką i bramą wjazdową od strony ul. Łącznej.

- Na terenie opracowania zgromadzona skarpa kamieni.

### Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1	Wjazd na teren inwestycji z ulicy Łącznej, źródło: https://www.google.com/maps

Fot. 2	Wjazd na front działki z willą, ( zbiory autora).

Fot. 3	Widok na strefę wjazdową, na teren opracowania od strony ul. Łącznej, ( zbiory autora)

Fot. 4	Widok na istniejącą willę od strony południowej, ( zbiory autora)

Fot. 5	Widok na istniejącą willę od strony wschodniej, ( zbiory autora)

Fot. 6	Widok na istniejącą willę od strony północnej, ( zbiory autora)

Fot. 7	Widok na istniejącą willę od strony północno- wschodniej, ( zbiory autora).

Fot. 8	Widok na istniejącą willę od strony północno- wschodniej, skarpa kamieni, samosiejki, ( zbiory autora).

Fot. 9	Widok na skarpę kamieni, samosiejki,  ( zbiory autora).

Fot. 10	Widok na teren opracowania od strony północnej, ( zbiory autora).

Fot. 11	Widok na teren opracowania od strony południowo- wschodniej, ( zbiory autora).

#### Uwarunkowania planistyczne – obecnie obowiązujący MPZP

Obowiązujący plan miejscowy

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień (uchwała nr XXXVII/196/2013), uchwała: MPZP Nr: XXXVII/196/2013, data uchwalenia: 2013-06-28.

- Identyfikator działki: 241712_2.0003.170/12,

- Województwo: śląskie,

- Powiat: żywiecki,

- Gmina: Ślemień,

- Obręb: Ślemień,

- Nr działki:170/12 .

Rys. 6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu – załącznik graficzny, plansza,                                   Źródło: https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska

Najważniejsze zapisy MPZP – wyciąg:

Teren oznaczony symbolem S/4UK

tereny zabudowy usług kultury – UK;

§ 23. 1. Na rysunku planu wyznacza się tereny o symbolach:

1) w miejscowości Ślemień: S/1UK ÷ S/6UK; 2) w miejscowości Kocoń: K/1UK.

2. Dla wymienionych w ust. 1 terenów ustala się:

1) Podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa usług kultury, w tym obiektów związanych z Parkiem Etnograficznym Ziemi Żywieckiej oraz domy kultury wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

2) Dopuszczone przeznaczenie terenu: amfiteatr, usługi publiczne;

3) Nakazy:

a) wysokość zabudowy do 10 m,

b) procent powierzchni biologicznie czynnej min 30%,

c) procent powierzchni zabudowy- max. 60%, d) minimalna intensywność zabudowy 0,01;

e) maksymalna intensywność zabudowy 0,6,

f) geometria dachów – dwu lub wielospadowe o nachyleniu od 35º do 45º,

g) nowo wydzielane działki powstałe w wyniku scalenia i podziału nieruchomości winny spełniać wymogi minimalnych szerokości frontów działek i powierzchni odpowiednio co najmniej 15 m i co najmniej 1000 m²,

h) lokalizacji dla przeznaczenia podstawowego w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsce parkingowych na 30 m2 powierzchni wystawienniczej oraz minimum 1 stanowisko postojowe dla autobusu.

4) Zakaz realizacji usług takich jak: obiekty handlowe , gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, rzemiosło, 5) Dopuszczenie bilansowania ilości miejsc parkingowych dla terenów S/2UK ÷ S/6UK w granicach terenów S/1KI, S/2KI.

Zaproponowana koncepcja będąca tematem niniejszego opracowania jest zgodna z obowiązującymi zapisami MPZP.

#### Uzbrojenie terenu

Przez teren opracowania przebiegają instalacje:

- Elektryczna-  eNA

- Wodna – wA32, wA40

- Kanalizacyjna – ks 200

- Teletechniczna - tD

#### Uwarunkowania geotechniczne i geologiczne

W celu określenia uwarunkowań geotechnicznych został przeprowadzone podstawowe badania: Opinia geotechniczna określająca geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn.: Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja oranżerii w Etnoparku.” Opracowane przez pracownię BITUMIN, usługi geologiczne z Węgierskiej Górki , ulica Słoneczna 2.

Pod względem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment lokalnego wzniesienia. Teren odwadniany jest poprzez powierzchniowy spływ wody do lokalnych cieków wodnych bez nazwy będących dopływem Potoku Łękawka. Poprzez Potok Łękawka, a następnie rzekę Sołę omawiany obszar należy do zlewni rzeki Wisły.

1.Na podstawie wykonanych prac polowych i kameralnych, badań terenowych, laboratoryjnych oraz po przeanalizowaniu materiałów archiwalnych stwierdzono w podłożu dokumentowanego terenu występowanie utworów wykształconych w postaci:

- Czwartorzędowych glin pylastych z okruchami piaskowca i łupka;

- Paleogeńskich wietrzelin kamienistych zaglinionych – okruchy łupków zaglinione gliną pylastą zwięzłą;

- Teren badań przykrywa warstwa gleby.

2.Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania wyrobisk badawczych wykazały, że w podłożu dokumentowanego terenu do głębokości 3,00m p.p.t. nie występuje woda w postaci ciągłego horyzontu wodonośnego. Podczas wykonywania wyrobisk badawczych nie stwierdzono występowania śródwarstwowych sączeń wody. Jednakże podczas bardziej wzmożonych opadów deszczu oraz roztopów może pojawić się znaczna ilość śródwarstwowych sączeń i mogą być one bardzo intensywne. Wystąpienie tych sączeń będzie mieć wpływ na sposób realizacji,  posadowienie oraz późniejszą eksploatację projektowanej inwestycji.

3.Proponuje się planowaną inwestycję posadowić w obrębie geotechnicznej warstwy nr I lub II tj. w obrębie występowania utworów spoistych lub wietrzelinowych w stanie twardoplastycznym z zachowaniem poziomu przemarzania gruntu, który na omawianym terenie wynosi 1,20 m p.p.t. Fundamenty powinny być możliwie sztywne, czyli wykonane z odpowiednim zbrojeniem. O głębokości oraz sposobie posadowienia zadecyduje konstruktor obiektu w zależności od charakterystyki budynku.

4. Projektując posadowienie planowanej inwestycji zgodnie z normą PN-EN 1997-1: Eurokod.

5.Projektowanie geotechniczne, Część 1 – Zasady ogólne” należy korzystać z parametrów geotechnicznych zawartych w załączniku nr 4 „Legenda”.

5. Proponuje się zaprojektowanie systemu drenów opaskowych mających na celu odprowadzenie wód gruntowych pochodzących z ewentualnych sączeń z obszaru fundamentów i zabezpieczenie ich przed nie korzystnym działaniem w/w wód. Zebrane wody na leży odprowadzić w taki sposób, aby nie infiltrowały w podłoże i nie przyczyniały się do uplastyczniania gruntów spoistych.

6.Na przedmiotowym terenie występują grunty bardzo wysadzinowe. Podłoże dla dróg

dojazdowych oraz placów parkingowych należy doprowadzić do grupy nośności określonej przez Projektanta. Proponuje się, aby podłoże było doprowadzone do grupy nośnościG1.

7. Ponieważ w podłożu zalegają w znacznym stopniu utwory spoiste, czyli grunty łatwo wchłaniające wodę przy jednoczesnym drastycznym obniżeniu swoich parametrów fizyko- mechanicznych, dlatego prowadzenie robot możliwe jest w okresie suchym bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dopuścić do zalania wykopów przez wody powierzchniowe, opadowe i sączenia. Nie należy również pozostawiać otwartego wykopu na dłuższy okres bez zabezpieczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych; warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych. Proponuje się przyjąć I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

#### Analiza potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko

- Planowana inwestycja nie znajduję się w strefie ochrony przyrody i krajobrazu, w strefie ochrony środowiska oraz w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

- Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze Natura 2000, nie jest siedliskiem ptaków i nie zagraża żadnym siedliskom ptaków i innych zwierząt.

- Planowana inwestycja wchodzi w zakres Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu.

#### Planowane inwestycje wpływające na przedmiotowe zadanie

Na dzień dzisiejszy w otoczeniu obszaru opracowania nie toczy się żadna inwestycja.

#### Ochrona konserwatorska

Teren opracowania znajdujący się na obszarze  Żywieckiego Parku etnograficznego w Ślemieniu ni jest objęty ochroną prawną na mocy art.7 pkt.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie zabytków i opiece zabytkami  ( tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2024r.poz.1292 i nie figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Nadto nie toczy się żadne postępowanie, którego skutkiem byłoby wpisanie ww. nieruchomości do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.

#### Zobowiązania Wykonawcy

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa warunków przyłączenia do sieci i / lub zapewnienia dostawy mediów, uzgodnień z organami, uzgodnień  z właścicielami infrastruktury, opinii, decyzji – dla zaakceptowanej koncepcji oraz w razie konieczności jej aktualizacji zgodnie z otrzymanymi dokumentami.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej oraz inwentaryzacji zieleni podlegającej wycince wraz ze złożeniem wniosku i z uzyskaniem administracyjnej zgody na usunięcie drzew i krzewów. W razie konieczności wykonania projektu nasadzeń zastępczych Wykonawca zobowiązany jest do jego opracowania.

#### Wymagania wobec projektu i realizacji zadania

Projekt i realizacja będzie spełniała zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060. tj. promocja wymogów ochrony środowiska, m.in. efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków, ochronę różnorodności biologicznej – przede wszystkim wykonanie zadania będzie miało istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 10–16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088.

Projekt i realizacja będzie zgodna z zasadą “nie czyń poważnych szkód” (zasadą DNSH ), tj.  nie będzie wyrządzała poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych, określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzając spełnienie zgodności projektu z zasadą DNSH należy odnieść się do zapisów dokumentu stanowiącego załącznik nr 6 do „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, tj. do analizy dotyczącej wpływu poszczególnych działań wspieranych w programie na wszystkie cele środowiskowe wskazane w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Projekt i realizacja będzie zgodna z art. 73 ust. 2 lit. j) CPR tzn. inwestycja w infrastrukturę                              o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu, a także jest zgodna z metodologią wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01), tj. w projekcie przewidziano działania  na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz przystosowania do tych zmian – tj. uzasadnienie odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Projekt i realizacja będzie miała istotny wkład w realizację celów środowiskowych określonych w Rozporządzeniu PE i Rady 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

Projekt i realizacja będzie realizowała założenia Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) tj. tworzenia estetycznych, zrównoważonych i integracyjnych miejsc, poprawę życia w innowacyjny i skoncentrowany na człowieku sposób, w tym poprzez modernizację przestrzeni publicznych i usług.

Projekt i realizacja stanowi najbardziej efektywną metodę osiągnięcia danych celów/efektów.

Projekt i realizacja będzie zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - przez co należy rozumieć pozytywny wpływ projektu na realizację tej zasady, czyli zapewnienie dostępności infrastruktury. W przypadku nowych projektów (np. zasobów cyfrowych, środków transportu, infrastruktury, usług) muszą one być zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

### Główne części funkcjonalno-przestrzenne

Nazwa: Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: „Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy   o oranżerię w Etnoparku”

Adres inwestycji: woj. Śląski, ul. Łączna, 34-323 Ślemień, działka nr 170/12. Żywiecki Park etnograficzny w Ślemieniu.

W ramach kompleksowej koncepcji dla całego obszaru opracowania, zaproponowano:

- Dostosowanie i zabezpieczenie istniejącej willi ze Skawy do proponowanej rozbudowy.

- Budowę drzwi zewnętrznych w istniejącej Willi ze Skawy w północnej elewacji, w celu skomunikowania istniejącego obiektu z nowo projektowaną oranżerią,

- Korekta pomieszczenia w istniejącej Willi w celu budowy przejścia do skomunikowania istniejącego obiektu z nowo projektowaną oranżerią,

- Budowę schodów wewnętrznych, łączących poziomy willi z projektowaną oranżerią.

- Budowę parterowego budynku oranżerii z pełną infrastrukturą.

- Budowę podjazdu do budynku oranżerii wraz z miejscami postojowymi oraz pełną infrastrukturą techniczną.

W tym cel opracowano koncepcje wielobranżową: urbanistyczną, architektoniczną, drogową, elektryczną  i sanitarną.

### Wywiady branżowe

W celu zapewnienia możliwości doprowadzenia mediów do planowanej inwestycji, wszelkie niezbędne wnioski oraz zapewnienia i uzgodnienia będą po stronie Wykonawcy.

### Ochrona drzew

W ramach wszelkich prac prowadzonych w ramach opracowania, należy ze szczególną uwagą zabezpieczyć istniejący drzewostan. W ramach zaproponowanej inwestycji nie  przewidziano wycinki drzew. Drzewa nieprzewidziane do usunięcia oraz drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji należy zabezpieczyć na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysychaniem oraz ewentualnym przemarzaniem. Zabronione jest składowanie materiałów budowlanych, ciężkich urządzeń, sprzętu budowlanego w okolicach drzew ze względu na ochronę systemu korzennego.

### Zakres prac objętych zamówieniem

- Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przede wszystkim:

  - prace przedprojektowe:

    - opracowanie mapy do celów projektowych,

    - szczegółowe badania warunków gruntowo- wodnych,

    - inwentaryzacja terenu, drzewostanu, sieci, instalacji i urządzeń zewnętrznych,

    - pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji, materiałów, map, uzgodnień, warunków technicznych, (w tym dostawy mediów), warunków usunięcia ewentualnych kolizji, dodatkowych badań gruntu  itp. niezbędnych do zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji;

    - szczegółową inwentaryzację przestrzeni poddanej modernizacji w istniejącej willi ze Skawy,

  - projekty rozbiórki / wyburzeń istn. urządzeń, jeżeli będą wymagane,

  - szczegółowe koncepcje wielobranżowe, będąca uszczegółowieniem koncepcji wstępnej stanowiącej załącznik do niniejszego PFU;

  - projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (dalej PNB);

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji PNB oraz wszelkich innych pozwoleń, zgłoszeń                          i uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji;

  - projekty techniczne, wykonawcze poszczególnych niezbędnych branż, w tym również:

- Roboty przygotowawcze:

  - wykonanie wszelkich niezbędnych odkrywek, wykopów kontrolnych, badań archeologicznych o ile zajdzie taka konieczność itp.

  - wykonanie robót rozbiórkowych;

- Roboty budowlane i montażowe:

  - wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w zakresie urządzeń, układu drogowego i zagospodarowania terenu;

  - dostawa i montaż wszelkich przewidzianych urządzeń;

  - dostawa i montaż wszelkich przewidzianych elementów małej architektury.

### 3.6. Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia

#### Parametry wielkościowe zakresu zagospodarowania terenu

- Powierzchnia utwardzona, drogowo piesza: 316.50 m2

- Teren biologiczne czynny: 1504.40 m2

#### Parametry wielkościowe budynku oranżerii

- Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

- Gabaryty zewnętrze projektowanej oranżerii:

- Szerokość: 8.00 m

- Długość: 15.15 m

- Wysokość w kalenicy: 6.75 m

- Kąt połaci dachu: 35 o

- Powierzchnia zabudowy projektowanej oranżerii: 121.20 m2

- Powierzchnia użytkowa projektowanej oranżerii: 97.30 m2

- Powierzchnia tarasu:  72.50 m2

- Kubatura projektowanej oranżerii: 646.90 m3

#### Orientacyjne zapotrzebowanie na media

Wszystkie podane poniżej wielkości należy traktować jako szacunkowe, wyłącznie dla celów określenia wielkości inwestycji. Na etapie projektowania projektant jest zobowiązany dokonać bilansu zapotrzebowania na media w oparciu o rzeczywiste zaprojektowane wielkości i uwzględniając przyjęte rozwiązania projektowe.

Zapotrzebowanie na wodę:

- Woda do celów ppoż.:

  - dla zewnętrznego gaszenia: 20 dm³/s

  - dla hydrantów wewnętrznych: 2,0 dm³/s

- woda do celów bytowych:

  - Qśr 	= 0,09m³/d (średnie dobowe zapotrzebowanie)

  - Qdmax 	= 0,14 m³/d (maksymalny dobowy przepływ wody)

  - Qhmax 	= 0,03 m³/h (maksymalny godzinowy przepływ wody

  - Dśr 	= 2,7 m³/mies. (zużycie miesięczne)

Powyższe wartości zapotrzebowania na wodę przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

- Ścieki socjalno-bytowe:

- Ilość ścieków sanitarnych przyjęta została w oparciu o bilans zapotrzebowania wody i wynosi:

- Qścsanit = 90% x Qśr = 0.90 x 0,09 m³/d = 0,081 m³/d

Zapotrzebowanie na ciepło:

- Centralne ogrzewanie 			QCO 	=   5,0 kW

- Zapotrzebowanie na chłód 		Qch 	=   8,0 kW

- Przygotowanie ciepłej wody użytkowej	QCWU 	=   5,0 kW

- Łącznie zapotrzebowanie w ciepło wyniesie	Qc 	= 18,0 kW

## Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Nazwa: Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja oranżerii w Etnoparku.”

Adres inwestycji: woj. Śląski, ul. Łączna, 34-323 Ślemień, działka nr 170/12. Żywiecki Park etnograficzny w Ślemieniu.

Określone w niniejszym rozdziale wymagania Zamawiającego dotyczą wszystkich części składowych niniejszej inwestycji i powinny zostać spełnione każdorazowo, niezależnie od ostatecznego podziału i trybu realizacji inwestycji.

### Wymagania ogólne

- Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować, jako zakres robót „nie mniej niż”.

- Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta.

- Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

- Cechy materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżność z danymi określonymi  w Wymaganiach Technicznych.

- Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administrację kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań.

- Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do robót budowlanych.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych i opadowych.

- Zastosowane rozwiązania w załączonych w części graficznej rysunkach należy traktować jako zalecane i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz norm.

- Zaprojektowane konstrukcje należy zweryfikować po przeprowadzeniu dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji projektowej.

- Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie z kruszywa grubo okruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe wzmocnienia podłoża.

- Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zabezpieczeń lub przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

- Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na obiektach inżynierskich – taką ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty.

- Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw od obowiązujących przepisów, standardów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji lokalnej w terenie i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny prac.

- Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii Gestorów sieci oraz po ostatecznych uzgodnieniach z  Inwestorem.

- Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych.

- Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowania i przekazać obiekt Zamawiającemu oraz dokonać przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi urządzeń                               i systemów.

#### Opracowania przedprojektowe

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań przygotowawczych, w tym przede wszystkim:

- wykonanie mapy do celów projektowych;

- opracowanie inwentaryzacji sieci, instalacji wewnętrznych, urządzeń i obiektów terenowych znajdujących się na terenie inwestycji wraz ze wskazaniem przeznaczonych do likwidacji (plan rozbiórek/demontażu) oraz ocena stanu technicznego i opracowanie sposobu zabezpieczenia tych, które przeznaczono do zachowania;

- inwentaryzacja zieleni wraz z opracowaniem planu wycinek i uzyskaniem zgody na wycinkę, jeśli takowa będzie konieczna;

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji istniejącej willi ze Skawy w przestrzeni modernizowanej,

- wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu lub innych wymaganych prawem opracowań geologicznych jeżeli okażą się niezbędne;

- dokonanie uzgodnień z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych, konserwatorem zabytków, i innych związanymi z realizacją inwestycji, w tym również opracowanie dokumentów wynikających z tych uzgodnień;

- uzyskanie decyzji środowiskowych, pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia konserwatorskiego jeśli są wymagane oraz wszelkich innych wymaganych decyzji i uzgodnień niezbędnych dla realizacji inwestycji;

- przeprowadzenie procedury  odlesienia  terenu przeznaczonego pod budowę oranżerii, zmiana użytku gruntu.

- przeprowadzenie niezbędnych badań archeologicznych na zasadach określonych w MPZP i przepisach odrębnych oraz uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót ziemnych, jeżeli takowe będą wymagane.

#### Koncepcja architektoniczna uszczegółowiona

W oparciu o koncepcję wstępną stanowiącą załącznik do niniejszego PFU Wykonawca opracuje                     i przedstawi do akceptacji Zamawiającego koncepcję projektową wielobranżową. Zamawiający ma prawo wnoszenia uwag  do koncepcji a Wykonawca powinien je uwzględnić, o ile nie będą one stały                                    w sprzeczności  obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. Szczegółową procedurę uzgadniania koncepcji będzie określać Umowa.

Koncepcja projektowa wielobranżowa powinna zawierać co najmniej:

- opis ogólny inwestycji i przyjętych rozwiązań;

- plan zagospodarowania terenu, skala 1:500;

Zamawiający przedstawi swoją opinię do koncepcji na zasadach określonych w Umowie.                             W przypadku zgłoszenia uwag i zmian Wykonawca przygotuje w terminie 30 dni od ich otrzymania ostateczną koncepcję projektową, z uwzględnieniem proponowanych zmian i uwag do ponownej akceptacji. Zmiany te nie mogą powodować niezgodności koncepcji projektowej z PFU, przepisami Prawa lub zasadami sztuki budowlanej ani nie spowodują wzrostu kosztów zrealizowania Obiektu.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej nastąpi poprzez umieszczenie klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu Publicznego. W oparciu                  o zatwierdzoną koncepcję projektową Wykonawca przygotuje kompletną Dokumentację Projektową.

#### Projekt budowlany

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.0.1679 t.j.).

Projekt budowlany oprócz projektu budynku architektoniczno-budowlanego powinien zawierać wszystkie wymaganie opracowania i branże, w tym przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, dróg i parkingów oraz sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wytyczne do planu BIOZ.

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia.

#### Projekty techniczne, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy

Dokumentacja projektowa powinna być przede wszystkim wykonana zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.0.1679 t.j.).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wykonawca sporządzi Projekt techniczny,  wykonawczy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja projektowa winna być opracowana i sprawdzona przez uprawnionych i doświadczonych inżynierów projektantów.

Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT). Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

- Projekty wykonawcze w zakresie zagospodarowania terenu:

  - Projekt modernizacji istniejącej willi ze Skawy,

  - projekt budynku oranżerii,

  - projekt podjazdu z miejscami do parkowania do obsługi projektowanego obiektu oranżerii z uwzględnieniem istniejącego obiektu willi ze Skawy,

  - projekty sieci i instalacji zewnętrznych, zewnętrznego hydrantu p.pożarowego jeżeli będzie wymagany,

  - projekty  małej architektury,

  - projekt nasadzeń zieleni, jeżeli będą wymagane,

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – z podziałem na branże

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dopuszcza się inną agregację poszczególnych opracowań branżowych, jednak ich zakres musi wyczerpywać wymagania dla kompletnej dokumentacji projektowej.

W przypadku realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiary i kosztorysy będą podstawą do rozliczeń cząstkowych w razie konieczności ich przeprowadzenia oraz do oszacowania wartości rozwiązań zamiennych, jeśli takowe zostaną wprowadzone na etapie realizacji obiektu.

#### Uzgodnienia prac projektowych z Zamawiającym

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w celu zaopiniowania:

- koncepcji wielobranżowej (zaawansowanej);

- projektu budowlanego;

- projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów oraz STWiORB;

#### Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z Prawem Budowlanym jako dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Wykonawca (kierownik budowy) ma obowiązek zapewnienia przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy. To znaczy, że kierownik budowy powinien również móc udowodnić, że zastosowane wyroby budowlane zostały legalnie wprowadzone do obrotu i posiadają właściwości określone  w projekcie budowlanym przez zgromadzenie dokumentów, z których to wynika. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót.

#### Rozwiązania architektoniczne

Dla spełnienia przedmiotowego zadania w planowanym standardzie należy zapewnić:

- wysoką jakość rozwiązań architektonicznych, szczególnie w zakresie bryły i formy dla elementów małej architektury oraz rozwiązań zagospodarowania terenu.

- wysoką jakość nasadzeń,  jakość sadzonek.

### Wymagania dotyczące wykonania robót zewnętrznych i organizacji budowy

#### Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przewiduje się rozbiórkę istniejących na terenie inwestycji: innych  elementów zagospodarowania terenu a także wybranych, przeznaczonych do likwidacji o ile wystąpią takie jak: fragmentów sieci                              i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych, usunięcia z terenu budowy narzutu kamiennego, gruzu  i wszelkich materiałów rozbiórkowych oraz utylizację ich zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587), przepisami wykonawczymi oraz lokalnymi zasadami segregacji  i utylizacji odpadów. Wykonawca przygotuje miejsce do bezpiecznego składowania ziemi z wykopów, a jej nadmiar przetransportuje na składowisko na zasadach uzgodnionych z odpowiednimi służbami Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót zgodnie z planem BIOZ.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

#### Oznakowanie Terenu Budowy

Przed przystąpieniem do prac, Teren Budowy lub jego część przewidzianą na prowadzenie robót należy zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego, o ile w ich trakcie będą występować utrudnienia w ruchu na drodze publicznej. Szczególnego zabezpieczenia wymagają ciągi piesze oraz wejścia i wjazdy do istniejących obiektów. Należy zwrócić uwagę na wyznaczenia dojazdów dla służb miejskich i ratowniczych.

Teren Budowy należy ogrodzić, oznakować i zapewnić stały dozór. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

#### Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych

Na terenie inwestycji znajdują się obce sieci, instalacje i urządzenia techniczne. Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona szczegółową inwentaryzację istniejących sieci, instalacji i urządzeń terenowych oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem te, które są przeznaczone do pozostawienia.

W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi należy uzyskać od gestorów sieci warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy sieci i wykonać roboty z zachowaniem praw osób trzecich. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia istniejącej infrastruktury, zwłaszcza sieci zewnętrznych Wykonawca na swój koszt dokona wszelkich niezbędnych napraw w celu przywrócenia stanu pierwotnego.

#### Zabezpieczenie  istniejących obiektów

Na terenie opracowania inwestycji znajduj się istniejąca drewniana willa ze Skawy będącą tematem modernizacji w celu przeprowadzenia procesu rozbudowy o oranżerię. Należy działania budowlane prowadzić ze szczególną ostrożnością tak aby nie uszkodzić istniejącego obiektu. Przed przystąpieniem do prac należy obiekt zabezpieczyć, wygrodzić część przeznaczoną do modernizacji.

#### Warunki bezpieczeństwa

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych  na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

#### Roboty drogowo- piesze

Nawierzchnie drogowe po wykonaniu muszą zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.

W czasie wykonywania prac należy zapewnić osobom trzecim możliwość dojazdu do ich posesji sąsiadujących z Terenem Budowy oraz dojazd do terenów przyległych, w razie konieczności zapewnić komunikację alternatywną. Należy zapewnić przejazd pojazdów uprzywilejowanych (straż pożarna, karetka pogotowia, itp.)

#### Kontrola jakości robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

#### Odbiór robót

Szczegółowe zasady dokonywania poszczególnych odbiorów zostaną określone w umowie.

### Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych                                                      i wykończeniowych

#### Roboty konstrukcyjne, budowlane i montażowe,

Materiały i wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów i być zgodne dokumentacją projektową i STWiOR, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

  - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej;

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz);

projekt organizacji budowy;

projekt zabezpieczenia istniejącej willi ze Skawy

#### Wymagania materiałowe

Zgodnie z prawem budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie – posiadające stosowne certyfikaty, badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zapewniające co najmniej taki sam poziom parametrów

### Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

### Nadzór autorski

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego w ramach rozwiązań przyjętych w projektach wykonawczych, w tym udzielanie wyjaśnień Wykonawcy i nadzór nad prawidłową realizacją budowy.

#### Chodniki, ciągi, place i strefy piesze

  - Projektowane nawierzchnie drogowo- piesze powinny zostać wykonane z nawierzchni opisanej                     w koncepcji.

  - Kolorystyka i wzór wg nawierzchni według projektu – zaleca się rozróżnienie kolorystyczne stref funkcjonalnych.

  - Nawierzchnia powinna się wyróżniać estetycznie i wizualnie i być wykonana z materiałów 
o podwyższonej jakości.

  - Nachylenie trasy odniesione do jej długości (pochylenie podłużne chodnika) lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 5%.

  - Szerokość ewentualnych schodów i pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych                     i do szerokości chodnika. Szerokość biegu pochylni powinna być nie mniejsza niż 1,2 m, a szerokość między poręczami czy też pochwytami (poręcze mocowane bezpośrednio do ściany) około 1,0 - 1,1 m.

## Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Zakres prac objętych zamówieniem

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego opracowania                          z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (takich jak mi. decyzja środowiskowa, operat wodnoprawny i decyzja zezwalającej na realizację inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych.

- Prace przygotowawcze

  - Rozbiórka istniejących nawierzchni; np.: narzutów kamiennych, elementów drogowych, itp.;

  - Pomiary geodezyjne,

  - Tyczenie obiektów,

  - Inwentaryzacja przestrzeni poddanej modernizacji w willi ze Skawy,

  - Tyczenie trasy i punktów wysokościowych,

  - Zdjęcie warstwy humusu;

  - Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów;

  - Niwelacja terenu w celu przygotowania podłoża pod lokalizację obiektu kubaturowego oraz

- elementów zagospodarowania terenu,

  - Przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury,

  - Wymiana/wzmocnienie podłoża o ile zajdzie taka potrzeba,

  - Prace zabezpieczające istniejące elementy zagospodarowania terenu.

- Branża drogowa

  - Przebudowa zjazdu z ul. Łącznej  na działkę 170/12,

  - Budowa nawierzchni drogowo- pieszej, utwardzonej, nie przepuszczającej wód opadowych,

  - Budowa miejsc postojowych,

  - Budowa odwodnienia nawierzchni za pomocą wpustów kanalizacyjnych,

  - Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu,

- Branża architektoniczna

  - Korekta pomieszczenia w istniejącej Willi, wydzielenie przestrzeni w celu skomunikowania istniejącego obiektu z nowo projektowaną oranżerią,

  - Budowę drzwi zewnętrznych w istniejącej Willi ze Skawy w północnej elewacji w celu skomunikowania istniejącego obiektu z nowo projektowaną oranżerią,

  - Budowa schodów wewnętrznych, łączących poziomy willi ze Skawy z poziomem proponowanej oranżerii.

  - Budowa budynku oranżerii,

  - Budowa  małej architektury; ławki z oparciem, kosze na śmieci z przeznaczeniem do segregacji,

  - Nasadzenia rodzimych roślin, siane trawniki o ile zajdzie taka potrzeba,

- Branża sanitarna

- Budowa instalacji wodno- kanalizacyjnej z przyłączami do projektowanego budynku oranżerii,

- Budowa instalacji hydrantu zewnętrznego o ile zajdzie taka potrzeba

- Budowa drenażu opaskowego wokół projektowanego budynku oranżerii wraz budową instalacji odprowadzenia wód deszczowych,

- Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych w projektowanym budynku oranżerii ( wodna, kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna, instalacja ogrzewania)

- Branża elektryczna

- Budowa oświetlenia terenu: podjazdu, miejsc do parkowania, strefy wejściowej do budynku,

- Budowa instalacji energetycznej z przyłączami,

- Budowa instalacji wewnętrznych w projektowanym budynku oranżerii,

- Budowa instalacji odgromowej.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – zagospodarowanie terenu

### Bilans zagospodarowania terenu

| BILANS ZAGOSDARWOANIA TERENU DLA OBSZARU OPRACOWANIA 2125 M2 POŁOŻŁONY NA DZIAŁCE O NR 170/12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przeznaczenie terenu | Powierzchnia (m2) | Udział procentowy (%) |
|  | Istniejąca Willa z Soły | 110.50 m2 | 5.20 % |
|  | Projektowany budynek oranżerii | 121.20 m2 | 5.70% |
|  | Projektowany taras wokół budynku oranżerii | 72.40 m2 | 3.40% |
|  | Projektowany podjazd z nawierzchnią pieszą | 316.50 m2 | 14.90% |
|  | Teren biologicznie czynny | 1504.40 m2 | 70.80 % |

### Branża drogowa

W ramach inwestycji należy przewidzieć budowę, przebudowę istniejącego  zjazdu. Jezdnia zjazdu indywidualnych powinna posiadać szerokość nie większą niż szerokość jezdni drogi, mierzonej                 w osi zjazdu. Ponadto należy przewidzieć obustronne pobocza o szerokości 0,75 m każde. Połączenie zjazdu z jezdnią drogi należy wykonać przy pomocy łuków.

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej należy określić i zatwierdzić                            u Zamawiającego lokalizacje i parametry  zjazdów oraz rodzaj nawierzchni.

#### Nawierzchnia drogowo- piesza

W ramach planowanych robót drogowych przewiduje się budowę nawierzchni drogowo- pieszej jezdni:

- wymiana gruntów słaobonośnych (nasypów niebudowlanych, gruntów antropogenicznych                               i organicznych)

- wykonanie warstw ulepszonego podłoża i podbudowy,

- wykonanie nawierzchni pieszej z kostki betonowej, bezfazowej na miejscach postojowych i jezdniach o kategorii ruchu drogi dojazdowej ,

- zabudowa krawężników oraz obrzeży betonowych,

- wykonanie elementów odwodnienia,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- Nawierzchnia piesza- kostka betonowa bezfazowa.

- Nawierzchnia drogowa - Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

- Przewiduje się budowę jezdni manewrowej, miejsc postojowych i ciągów pieszych.

- Szerokość jezdni wynosi 5,0 m.

- Pochylenie poprzeczne projektuje się jako daszkowe i wynosi ono 2%"

Dowiązanie do istniejących dróg publicznych należy wyokrąglić promieniami pozwalającymi na swobodne manewrowanie pojazdów, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Proponuje się: 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m w tym jedno, przeznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m.

Parametry jezdni manewrowych:

- kategoria ruchu, droga dojazdowa,

- prędkość do projektowania 20 km/h,

- szerokość jezdni 5,0 m,

Odwodnienie

Przewiduje się odwodnienie nawierzchni drogowo pieszej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej. Wodę opadową z nawierzchni należy skierować przez spadki poprzeczne do projektowanych wpustów drogowych. Alternatywą jest odprowadzenie wód deszczowych  z godnie z wymaganiami i obostrzeniami po uzyskaniu warunków od poszczególnych gestorów.

### Branża architektoniczna

#### Ławki z oparciem

Ilość ławek Ławka x 2  sztuki.

Wymiary: dł. 2.00 m, szer. 0.6 m, wys. 0.80 m. Wysokość siedziska 45 cm. Ławka wykonana w konstrukcji drewnianej, siedzisko i oparcie wykonane z litego drewna sosnowego, ławka na stałe zamocowana do gruntu. Pomalowana lakierem do drewna w kolorze naturalnym, olejowanym, lakier zastosowany do przestrzeni publicznych.

Przykładowy widok ławki

#### Kosz na śmieci z segregacją

Przykładowy widok kosza na śmieci z przeznaczeniem do segregacji

Ilość koszy na śmieci  x 1 sztuka.

Kosz na śmieci z przeznaczeniem do segregacji śmieci. Wymiary: długość: 107 cm, szerokość: 39 cm, wysokość: 94 cm, pojemność: 3 x 50 l. Stalowa konstrukcja z drewnianymi lamelami zamocowanymi za pomocą nierdzewnych śrub. Stal ocynkowana. Pomalowana w kolorze grafitowym Ral 7012. Wypełnienie  z blachy o grubości 0.8 mm. Lamele o prostokątnym przekroju. Wkłady: 3 pojemniki ze stali kwasoodpornej, lakierowana proszkowo, gr. 0.8 mm. Obudowa: listwa lamelowa, drewniana, sosnowa, olejowana w kolorze naturalnym. Mocowany za pomocą fundamentu na stałe.

### Branża sanitarna

- Przyłącze oraz instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

- Kanalizacja deszczowa obejmuje:

- Budowę grawitacyjnego odwodnienie układu zagospodarowania terenu,

- Budowę grawitacyjnego odwodnienie dachu oranżerii.

Odwodnienie dachu.

Odwodnienie dachu projektuje się za pomocą rur spustowych, instalacji zew. kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do projektowanego zbiornika retencyjnego dla planowanej inwestycji oraz poprzez budowę nowych przyłączy i wprowadzenie jej do studni chłonnej.  Dopuszczane jest alternatywne rozwiązanie.

Odwodnienie nawierzchni drogowo- pieszej

Odprowadzenie wód z powierzchni nawierzchni drogowej planuje się poprzez wpusty drogowe instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej, separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, zbiornik retencyjny i i wprowadzenie jej do studni chłonnej.  Separator musi zapewniać stopień oczyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18.11.2014r. (Dz. U. 2014 N r1 37, poz. 1800). Separator z wkładem koalescencyjnym osiągać musi na wylocie zawartość substancji olejowych  15 mg/l i spełniać wymagania normy PN-EN 858-12005. Za separatorem substancji ropopochodnych planuje się montaż studzienki pomiarowej SP. Studzienkę wykonać z kręgów żelbetowych DN1000 mm przykrytą włazem żeliwnym kl. D400 wraz z pierścieniem odciążającym.

Całość zebranych wód opadowych odprowadzić systemem instalacji kanalizacyjnej do dwóch projektowanych szczelnych zbiorników żelbetowych na wody opadowe. Należy przewidzieć przelew awaryjny na wypadek przepełnienia się zbiorników z odprowadzeniem wód opadowych. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne od Zarządcy zlewni na odprowadzenie wód opadowych do odbiornika naturalnego oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Dla odprowadzenia wód deszczowych z planowanych powierzchni należy uzyskać warunki techniczne                     z Wydziału Gospodarki Komunalnej.

W celu utrzymania wymaganego limitu zrzutu planuje się montaż regulatora przepływu. Regulator zostanie zamontowany w studzience złazowej za zbiornikiem retencyjnym wykonanej z kręgów betonowych DN1000 mm.

### Branża elektryczna

1.  Zasilanie w energię elektryczną

Należy zaprojektować i wykonać zasilanie w energię elektryczną, z istniejącej sieci elektroenergetycznej, zrealizowane liniami kablowymi niskiego napięcia od złączy kablowo-pomiarowych budowanych przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych, zgodnie                           z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w kierunku obiektów infrastruktury wymagających zasilania w energię elektryczną:

- rozdzielnicy niskiego napięcia w projektowanym budynku oranżerii,

- szafy oświetleniowej,

Planowane parametry zasilania:

- Napięcie znamionowe – 230/400V AC

- Pomiar energii elektrycznej – układ trójfazowy 230/400V w złączu pomiarowym zabudowanym jako integralna część złącza kablowo – pomiarowego zgodnie z warunkami technicznymi;

- Ochrona przed porażeniem – samoczynne wyłączenie wg PN;

- Układ pracy sieci zasilającej – zgodnie z warunkami przyłączenia;

- Moc instalowana – Pi = 180 kW;

- Wartość zabezpieczenia w złączu kablowym- Is = 315A;

- Oświetlenie zewnętrzne

Przewidziano budowę oświetlenia oprawami z źródłem światła typu LED, na słupach stalowych ocynkowanych lub ze stopów aluminium, o wysokości od 3 m do 4 m na fundamentach prefabrykowanych. Słupy oświetleniowe usytuowano w poboczach jednostronnie i obustronnie.

Przewidziano budowę podświetlenia tarasu przy projektowanej oranżerii, przy zastosowaniu opraw doziemnych, najazdowych, ze źródłem światła typu LED o wysokiej szczelności (min. klasa IP67), z obudową z aluminium, z przezroczystą szybą hartowaną (klasa ochrony mechanicznej IK10), montowana w puszce montażowej.  Montaż opraw przewidziano w gruncie. O ile zajdzie taka potrzeba.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane sieci, linie, instalacje odbiorcze oraz rozwiązania materiałowe (urządzenia elektryczne), a także wszelkie układy sterowania dla potrzeb Zamawiającego, muszą zapewniać pobór energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze przy odpowiednim współczynniku mocy. Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. Wymaga się, aby wartość funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez Gestora sieci do której instalacja odbiorcza została/będzie przyłączona oraz wartość współczynnika THD nie przekraczała 20%. Dla każdej instalacji odbiorczej, należy dokonać pomiarów wielkości charakteryzujących pracę odbiorczych instalacji zasilających, tj. minimum: wartości oraz przebiegu napięcia i natężenia prądu, wartości mocy czynnej i biernej oraz wyznaczyć współczynnik mocy (tylko i wyłącznie jako wartość funkcji tgφ lub cosφ).

- Kolizje z sieciami elektroenergetycznymi

Projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi. W celu ich usunięcia należy wystąpić do Gestorów sieci z wnioskami o wydania szczegółowych warunków usunięcia kolizji. Wszystkie uwidocznione na mapie jak i te niewykazane kolizje z planowanym zagospodarowaniem terenu należy zidentyfikować, zaprojektować ich przebudowę, wykonać wszystkie niezbędne uzgodnienia                   z Gestorami sieci.

### Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu

Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie wymogami                           i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne projekty branżowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiałowe wskazuje Zarządca infrastruktury w wydanych warunkach.  Podczas prac projektowych należy uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, w szczególności uzyskać uzgodnienie tras  na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla dróg w związku  z występowaniem słupów elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia ulicznego.

#### Przystosowanie rozwiązań projektowych dla osób niepełnosprawnych

Zaproponowane otocznie wraz z obiektami małej architektury powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaprojektowana mała architektura powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych.  W ramach projektu należ zastosować rozwiązania wynikające z zasad uniwersalności  w projektowaniu. Nawierzchnie piesze nie powinny tworzyć barier architektonicznych.

#### Sposób gromadzenia odpadków

Projekt swoim rozwiązaniem proponuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej.                                                      Z racji braku kubatury projekt nie przewiduje w swoim zakresie stałego miejsca gromadzenia odpadków. Ze względu na zaproponowaną  w terenie opracowania funkcję przestrzeni publicznej proponuje się w projekcie systemowe kosze na śmieci  z zastosowaniem do przestrzeni publicznej. Z racji, iż  proponowana inwestycja będzie publiczna zatem będzie podlegała opiece służbom gminnym, które systematycznie 
w ramach obsługi przestrzeni będą opróżniały zaproponowane kosze.

#### Prace utylizacyjne

W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać, te które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy beton, asfalt metalowe, szkło, drewno. Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Materiały z rozbiórki nienadające się do odzysku                      z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) oraz płyty azbestowo - cementowe przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

#### Zasada zrównoważonego rozwoju

Wszystkie rozwiązania opisane w programie funkcjonalno – użytkowym, spełniają wymagania  dla przestrzeni lub rozwiązań organizacyjnych czy technicznych skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami, zawarte w:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088,

- W standardach o  dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami,

- W wytycznych o organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych,

- W wytycznych bezpiecznego ruchu rowerowego,

Rozwiązania projektowe powinny spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju  promując wymogi ochrony środowiska, m.in. efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków, ochronę różnorodności biologicznej, zapisanych w celach środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 10-16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088

#### Materiały i rozwiązania równoważne

Opisane w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia oraz wyposażenie terenu są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych materiałów, wszelkich urządzeń równoważnych niż te przyjęte jednak o parametrach nie gorszych od posiadanych przez materiały   i urządzenia zaproponowane w projekcie.

UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu urządzeń technologicznych każdorazowo układ zasilania i dobór zabezpieczeń należy dobrać indywidualnie dla konkretnego urządzenia. Należy przestrzegać bezwzględnie zaleceń podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z tabliczek znamionowych zainstalowanych już urządzeń, celem zachowania właściwego zabezpieczenia urządzenia oraz spełnienia wymagań gwarancyjnych. Okablowanie automatyki urządzeń powinno być dostarczone kompletne wraz  z konkretnym urządzeniem zainstalowanym na obiekcie.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – dla obiektu oranżerii

Założeniem projektowym w ramach rozbudowy istniejącej willi ze Skawy było zaprojektowanie nowoczesnej bryły budynku oranżerii w taki sposób aby uniknąć dominacji w stosunku do istniejącej formy. Na działce 170/12, przy północnej ścianie w.w wilii zaproponowano rozbudowę - parterowy budynek, kryty  dachem dwuspadowym, otoczonym od stron wschodniej i zachodniej, tarasem.

W ramach układu funkcjonalnego dla rozbudowy willi - obiektu oranżerii zaproponowano podstawową funkcję: salę spotkań dla 40 osób wraz z zapleczem socjalnym i technicznym. Obiekt w pełni będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proponowana rozbudowa willi ze Skawy o oranżerie, sam budynek oranżerii, stanowić będzie jedną, oddzielną strefę pożarową, odrębną względem istniejącego budynku willi, wydzieloną ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60.

(Szczegóły dotyczące rozbudowy willi ze Skawy o oranżerię, dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, opisane w punkcie 3.12.)

#### Zakres zmian w istniejącej Willi ze Skawy

- W celu skomunikowania istniejącej willi ze Skawy zaproponowano:

- Budowę drzwi wewnętrznych w klasie EI60, w istniejącej Willi ze Skawy, w północnej elewacji w celu skomunikowania istniejącego obiektu z nowo projektowaną oranżerią,

- Budowa wewnętrznych schodów w celu połączenia poziomów istniejącej willi z poziomem oranżerii,

- Korekta posadzki w pomieszczeniu komunikacji,

- Korekta pomieszczenia w  istniejącej Willi w celu wydzielenia przestrzeni dla skomunikowania istniejącego obiektu z nowo projektowaną oranżerią,

#### Parametry budynku oranżerii:

- Budynek oranżerii: jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

- Gabaryty zewnętrze projektowanej oranżerii:

- Szerokość: 8.00 m

- Długość: 15.15 m

- Wysokość w kalenicy: 6.75 m

- Kąt połaci dachu: 35 o

- Powierzchnia zabudowy projektowanej oranżerii: 121.20 m2

- Powierzchnia użytkowa projektowanej oranżerii: 97.30 m2

- Powierzchnia tarasu z rampą: 72.40 m2

- Kubatura projektowanej oranżerii:  646.90 m3

- Ilość użytkowników- 40 osoby + 1 osoba do obsługi.

#### Zestawienie powierzchni użytkowej modernizowanej willi ze Skawy

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MODERNIZOWEANEJ W ISTNIEJĄCEJ WILLI ZE SKAWY |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcja pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa (m2) |
| 0.1 | Pomieszczenie | 8.30 m2 |
| 0.2 | Komunikacja | 5.25 m2 |
| SUMA |  | 13.95 m2 |

#### Zestawienie powierzchni użytkowej oranżerii

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ORANŻERII |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcja pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa (m2) |
| 1. | Sala spotkań | 69.40 m2 |
| 2. | Toaleta damska z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 4.80 m2 |
| 3. | Komunikacja | 13.00 m2 |
| 4. | Toaleta męska | 3.30 m2 |
| 5. | Pomieszczenie techniczne ze składzikiem porządkowym | 6.80 m2 |
| SUMA |  | 97.30 m2 |

Powierzchnia tarasu zewnętrznego z rampą wjazdową dla osób niepełnosprawnych : 72.40 m2

#### Branża architektoniczno- budowlana

#### Parametry obiektu oranżerii

- Użytkownicy budynku oranżerii

Ilość użytkowników : 40 osoby

Obsługa: 1 osoba

- Bryła

Zaproponowano regularny kształty dla  budynku oranżerii - o rzucie prostokąta.

Ilość kondygnacji: jednokondygnacyjny, parterowy, bez podpiwniczenia.

- Budynek oranżerii:  jednokondygnacyjne bez podpiwniczenia.

- Gabaryty zewnętrze projektowanej oranżerii:

- Szerokość: 8.00 m

- Długość: 15.15 m

- Wysokość w kalenicy: 6.75 m

- Kąt połaci dachu: 35 o

- Powierzchnia zabudowy projektowanej oranżerii: 121.20 m2

- Powierzchnia użytkowa projektowanej oranżerii: 97.30 m2

- Powierzchnia tarasu z rampą: 72.40 m2

- Kubatura projektowanej oranżerii:  646.90 m3

- Ilość użytkowników- 40 osoby + 1 osoba do obsługi.

Wokół budynku od strony wschodniej, zachodniej zaproponowano otaczający taras równy                                          z poziomem posadzki budynku. Powierzchnia tarasu zewnętrznego z rampą podjazdową dla osób niepełnosprawnych: 37.00 m2

- Głowna konstrukcja

Ławy fundamentowe, żelbetowe, zbrojone przeciwskurczowo, beton hydroizolacyjny. Posadowienie zgodne z PN posadowione poniżej strefy przemarzania.

Stopy fundamentowe- bloczki systemowe fundamentowe.

Ściany: konstrukcja tradycyjna, pustak ceramiczny poroterm, ( lub pustak silikat lekki) wzmocniony szkieletem żelbetowym, w układzie pionowym i poziomym (wieńce), ocieplone wełną mineralną.

- Dach

Dach w konstrukcji drewnianej, pełne deskowanie. Symetryczny, kąt połaci dachu 35o, pokryty poszyciem:  blachą w systemie gont blaszany nawiązujący do poszycia istniejącej willi ze Skawy,  np.: typ Janosik lub inny porównywalny, panel kolor grafitowy, Ral 7012. Rynny i  rury spustowe z PCV  w kolorze  grafitowy, Ral 7012. Poszycie dachowe zabezpieczone zgodnie z wymaganiami p. pożarowymi, opisanymi w punkcie 3.12 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

- Elewacje

- Tynk mineralny, drobno strukturalny w kolorze piaskowym Ral 1013.

- Podmurówka obłożona licówką z lokalnego kamienia.

- Snycerka z lokalnymi wzorami, wykonana z drewna zabezpieczona lakierem w kolorze naturalnym.

- Ślusarka zewnętrzna

Drzwi zewnętrzne, wejściowe – stolarka aluminiowa, przeszklona. Profile w kolorze grafitowym Ral 7012.

Okna – stolarka z PCV. Profile w kolorze grafitowym Ral 7012. Ozdobione dekorem drewnianym z lokalnym wzorem.

- Wyposażenie budynku - elewacje

Daszek nad wejściami: szkło bezpieczne, przezierne,

- Podłoga

Zaproponowano system podłogi – typu na gruncie. Posadzka antypoślizgowa.

- Dostępność osób:

Budynek zaliczony jest do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. Ilość użytkowników: do 40 osób postronnych, obsługa – 1 osoba. Przed wejściem do budynku zaprojektowano rampę dla osób niepełnosprawnych wyposażone w  poręczę Przewidziano toaletę o wymiarach kabiny oraz wyposażeniu umożliwiającym korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Cały zaproponowany obiekt wraz z zewnętrznym tarasem został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

#### Wymagane działania budowlane

- Ławy, ściany fundamentowe,

- Izolacje poziome i pionowe,

- drenaż opaskowy,

- posadzka na gruncie,

- ściany zewnętrze,

- konstrukcja  dachu,

- poszycie dachu,

- izolacja termiczna dachu z warstwą dekoracyjną,

- ściany wewnętrzne, nośne,

- ściany wewnętrzne działowe,

- wykonanie wieńca na całym obwodzie ścian zewnętrznych,

- trzpienie żelbetowe w ścianach,

- wykonanie nadproży żelbetowych okiennych i drzwiowych,

- wewnętrzne tynki,

- izolacja termiczna zewnętrzna z warstwą dekoracyjną ścian,

- przyłącze zewnętrzne elektryczne wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną,

- przyłącze zewnętrzne wody wraz z instalacją wewnętrzną,

- przyłącze zewnętrzne sanitarne wraz z instalacją wewnętrzną.

- rynny oraz rury spustowe,

- stolarka wewnętrzna drzwiowa,

- stolarka drzwiowa zewnętrzna,

- stolarka okienna z PCV ozdobiona snycerką z lokalnymi wzorami,

- wyposażenie obiektu: ceramika podłogowa, ceramika ścienna,

- wyposażenie zgodne z programem funkcjonalnym,

- wewnętrzna instalacja sanitarna z odbiornikami,

- instalacja centralnego ogrzewania z odbiornikami,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- wewnętrzna instalacja elektryczna z oprawami i urządzeniami,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacja p. pożarowa,

#### Wymagane działania projektowe

- Pozyskanie mapy do celów projektowych,

- Inwentaryzacja budynku willi ze Skawy,

- Opinia geotechniczna,

- Pozwolenie wodno –prawne – odprowadzenie wód opadowych, jeżeli będzie wymagane,

- Projekt zagospodarowania terenu – projekt budowlany,

- Projekt budowlany,

- Projekt architektoniczny,

- Projekt drogowy,

- Projekt konstrukcji,

- Projekt instalacji elektrycznej wraz z przyłączem,

- Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem,

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

- Projekt instalacji grzewczej,

- Projekt instalacji odwodnienia wody z połaci dachu o drenażu opaskowego,

- Projekt odgromienia dachu,

- Projekt wystroju wnętrza,

- Charakterystyka energetyczna,

- Uzgodnienie p. pożarowe

Wszystkie zaproponowane rozwiązania powinny spełniać obowiązujące wymagania dla współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród elementów budowlanych określonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

#### Wyposażenie budynku

Instalacje sanitarne

- Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

- Przyłącze wodociągowe,

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej,

- Przyłącze kanalizacji deszczowej,

- Instalacja centralnego ogrzewania wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku,

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- Instalacja przeciwpożarowa wewnętrzna hydrantowa zgodnie z uzgodnieniami p.pożarowym uzyskiwanymi na etapie projektowym,

- Instalacja wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Armatura sanitarna,

- Toaleta damska z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

- Umywalka dla osób niepełnosprawnych, z otworem na baterie, bez przelewu, mocowana na śrubach ze stelażem montażowym podtynkowym do umywalki do montażu w ścianie szkieletowej,

- WC miska wisząca dla niepełnosprawnych, lejowa,

- Deska sedesowa antybakteryjna dla niepełnosprawnych, z otworem do mycia, zawiasy metalowe,

- Stelaż podtynkowy do WC,

- Przycisk spłukujący do spłuczek podtynkowych: 2 zakresy spłukiwania.

- Bateria umywalkowa mieszaczowa (jedno uchwytowa) Dn 15 zintegrowany eko-przycisk wstępnie ograniczający temperaturę i strumień wypływającej wody;

- suszarki elektryczne do rąk, dozowniki mydła w płynie, dozowniki płynu dezynfekującego - po 1 szt. na każdą zaprojektowaną łazienkę,

- kosze na śmieci – po 1 szt. na każdą zaprojektowaną miskę ustępową oraz dodatkowo po 1 szt. na każdą zaprojektowaną łazienkę.

- WC dla niepełnosprawnych wyposażyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w niezbędne pochwyty do korzystania ze wszystkich elementów wyposażenia.

- Toaleta męska:

- bateria umywalkowa mieszaczowa (jedno uchwytowa),

- miska wisząca, lejowa,

- deska sedesowa antybakteryjna,

- stelaż podtynkowy do WC,

- przycisk spłukujący do spłuczek podtynkowych: 2 zakresy spłukiwania.

- Urządzenia i środki higieny ze szlachetnej stali kwasoodpornej, matowe w ilości:

- szczotka WC, podajnik papieru toaletowego – po 1szt. na każdą zaprojektowaną miskę ustępową,

- suszarki elektryczne do rąk, dozowniki mydła w płynie, dozowniki płynu dezynfekującego po 1 szt. na każdą zaprojektowaną łazienkę,

- kosze na śmieci – po 1 szt. na każdą zaprojektowaną miskę ustępową oraz dodatkowo po 1 szt. na każdą zaprojektowaną łazienkę

- Pomieszczenie techniczne:

- wylewka,

- brodzik porządkowy.

#### Wystrój wnętrza

- Posadzki

W pomieszczeniach należy zastosować odpowiedni dobór posadzki  w zależności od funkcji pomieszczenia. Należy uwzględnić ich antypoślizgowość w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

- Ceramika ścienna

W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu technicznym, przestrzeni komunikacyjnej należy zastosować  płytki ceramiczne dopasowane kształtem do charakteru przestrzeni..

- Tynki wewnętrzne

Należy wykonać nowe tynki na ścianach wykonanych w technologii tradycyjnej.

- Malowanie ścian wewnętrznych

Po założeniu nowych tynków, należy zagruntować i pomalować odpowiednio dobraną farbą                                w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.

- Sufity podwieszane

W celu zasłonięcia  dachu oraz instalacji wentylacji należy zastosować przymkniecie zgodnie                 z Warunkami technicznymi, wymaganiami p.pożarowymi, uwzględniającymi zachowanie odpowiedniej wysokości pomieszczeń.

- Zabudowa kaloryferów

W przypadku zastosowania kaloryferów naściennych należy przewidzieć zabudowę kaloryferów ze względu na bezpieczeństwo oraz na walory estetyczne.

- Drzwi wewnętrzne

Wewnętrzne drzwi należy dostosować do wymagań odpowiedniej funkcji, do współczesnych warunków technicznych jakie wymagane są dla zaproponowanej funkcji, oraz obostrzeń p. pożarowych.

- Instalacje elektryczne

Zgodne z wytycznymi z branży elektrycznej.

- Instalacje sanitarne

Zgodne z wytycznymi z branży sanitarnej .

Dobór materiałów i kolorystyki należy wykonać na etapie projektu wykonawczego. Podane wielkości należy traktować szacunkowo, docelowe uwarunkowane będą konkretnymi rozwiązaniami na etapie projektu wykonawczego.

| LP. | FUNKCJA POMIESZCZENIA | WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hol, komunikacja, szatnia | Wycieraczka zintegrowana z posadzką, wieszaki na ubrania – system mocowania do ściany. |
| 2. | Sala spotkań | Stół konferencyjny. Krzesła z oparciami z możliwością układania w sztaby. Rolety okienne. Ekran z rzutnikiem podwieszonym pod sufitem. System nagłośnienia. Rzutnik z ekranem. Telewizor LED. Dekoracje - sztukaterie gipsowe. |
| 3. | Pomieszczenie techniczne ze składzikiem porządkowym. | Wymagania zgodne z wytycznymi z branży elektrycznej i sanitarnej. Szafy na zasoby i materiały porządkowe, brodzik porządkowy. |
| 4. | Toaleta męska | Miski ustępowe ceramiczne z deską sedesową, umywalki ceramiczne z baterią typu wylewka. Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, zamykane kosze na śmieci, podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe. Lustro ścienne. |
| 5. | Toaleta damska, dla osób niepełnosprawnych | Miska ustępowa ceramiczna z deską sedesową przeznaczona dla osób niepełnosprawnych wyposażona z uchwytami. Umywalka ceramiczna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych wyposażona z uchwytami oraz wydłużoną wylewką. Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, zamykany kosz na śmieci, podajnik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe, kosz na ręczniki papierowe. Lustro zawieszone pod kątem. |

#### Branża sanitarna

#### Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych

Projektowany budynek oranżerii  powinien  być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie obiektów zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów wykonania i jakości materiałów nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie.

#### Przyłącza wodociągowe

Doprowadzenie wody do budynku należy wykonać w oparciu o przyłącze wodociągowe z projektowanej w ramach przedmiotowego zadania sieci wodociągowej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne przyłączenia od gestora sieci.

Na przyłączu wodociągowym należy zamontować zestaw wodomierzowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Sieć wodociągowa powinna zostać wykonana z rur polietylenowych. Rury polietylenowe o wartości ciśnienia nominalnego minimum PN10, przewód z materiału PE100 w typoszeregu SDR17. Rury muszą być wyprodukowane zgodnie z  normą PN-EN 12201-2:2012 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury”. Rury muszą posiadać Atest Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spełniająca wymagania specyfikacji PAS 1075, a rury powinny pozytywnie przejść badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i mieć na to potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujące. Wzdłuż układanego przewodu PE należy ułożyć drut miedziany 1,5mm2 lub linkę 2,5mm2. Wszystkie połączenia rur, kształtek  z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego.

Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami. Oznakowanie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

a) kod producenta lub znak firmowy;

b) wymiar nominalny;

c) znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego, polietylenu;

d) rok produkcji;

e) powołanie na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane;

f) oznaczenie klasy ciśnieniowej rury.

Ponad przewodami (ok. 30 cm powyżej rury) należy przewidzieć ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim.

Zasuwy muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne” oraz PN-EN 1074-2:2002 „Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 2: Armatura zaporowa”.

Na przewodach sieci wodociągowej należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe, klinowe, typu F5 („długie”), przystosowane do ciśnienia nominalnego 1,0 MPa.

Projektowane przyłącze wodociągowe powinno zapewniać dostawę wody w ilościach wystarczających do celów socjalno-bytowych i ppoż.

Przyłącze projektować w oparciu o wymagania aktualnych norm i przepisów branżowych oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydane przez COBRTI Instal.

Przewody prowadzić w miarę możliwości metodami wykopowymi.

Włączenie do istniejącego przewodu wykonać poprzez trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego. Na nowym odgałęzieniu zlokalizować zasuwę kołnierzową z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem.

Wykonawca, w oparciu o PFU oraz ewentualne wizje w terenie, powinien uwzględnić w kosztach oferty odbudowę odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej w tych miejscach, gdzie może ona być uszkodzona w wyniku prowadzonych robót.

Zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych rurociągów i obiektów powinny być uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia.

W przypadku projektowania rurociągów w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazują na obecność gruntów o nośności niegwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu. Pozostały grunt po wykopach należy zagospodarować (w ramach realizowanego całościowo programu) do obsypania projektowanych kanałów oraz innych obiektów.

Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami. Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje: kod producenta lub znak firmowy, wymiar nominalny, znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego lub polietylenu, rok produkcji, powołanie na normę według której zostały wyprodukowane, oznaczenie klasy ciśnieniowej rury.

W przypadkach prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych, narażonych na wystąpienie uszkodzeń, ich zabezpieczenia należy zaprojektować w dokumentacji projektowej, a następnie zrealizować na etapie wykonawstwa.

W razie prowadzenia prac w pobliżu urządzeń podziemnych kolidujących z budowaną siecią wodociągową należy zapewnić i sfinansować nadzór nad prowadzeniem robót przez właścicieli kolidujących urządzeń.

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych należy zabezpieczyć te urządzenia przed uszkodzeniem i zakłóceniem ich pracy zarówno w czasie prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu.

Należy zapewnić min. wymagane przykrycie przewodu wodociągowego, większe o 0,20m od głębokości przemarzania gruntu właściwej da lokalizacji przedsięwzięcia.

Przy wykonywaniu przyłącza należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Materiały przed zabudowaniem podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru pod względem ich zgodności z zapisami Kontraktu, warunkami technicznymi, etc.

      - Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych z projektowanego budynku należy zrealizować poprzez przyłącze kanalizacyjne do projektowanej w ramach przedmiotowego zadania sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne przyłączenia od gestora sieci.

Przyłącze wykonać do projektowanej w jezdni studni kanalizacyjnej. Zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków.

Kanalizację zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie projektowania i budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

Kanalizację zaprojektować w technologii zapewniającej wymaganą szczelność oraz trwałość przewodów oraz studni kanalizacyjnych.

Materiały stosowane w sieci kanalizacyjnej powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałość sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać wymagania PN-EN 476.

Przyłącze należy wykonać z rur i kształtek PVC-U litych do kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm  o sztywności obwodowej 8 kN/m2, wykonane z materiału pierwotnego (bez regranulatu).

Projektant powinien dokonać doboru materiału do budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej, uwzględniającej m.in. położenie oraz głębokość posadowienia kanalizacji, obciążenie i natężenie ruchu oraz koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Maksymalna głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna przekraczać 4,5 m lokalnie 5,5 m. Dopuszcza się większą głębokość posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektowania.

Przyłącze kanalizacyjne prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5%.

Należy zapewnić min. wymagane przykrycie przewodu kanalizacyjnego, większe o 0,20 m od głębokości przemarzania gruntu właściwej da lokalizacji przedsięwzięcia.

Studnie kanalizacyjną na przyłączu należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy DN1000, łączonych na uszczelkę, z betonu C35/45, w drogach z pierścieniem odciążającym, z częścią dolną wykonaną jako monolityczną, posadowioną na płycie żelbetowej. W przypadku niewielkich głębokości i przy braku wód gruntowych dopuszczalne jest podłoże z chudego betonu lub podsypka Studnie powinny mieć prefabrykowane kinety przepływowe i połączeniowe, zapewniać zabezpieczenie przed siłami wyporu oraz gwarantować szczelność uniemożliwiającą napływ wód gruntowych oraz przesiąkanie ścieków.

      - Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z połaci dachowych należy odprowadzić rynnami do rur spustowych, a następnie do studzienek kanalizacji deszczowej. Z powierzchni  miejsc postojowych nieprzepuszczających wody należy odprowadzić wody opadowe do wpustów ulicznych z osadnikiem. W celu zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem należy przewidzieć wykonanie drenażu opaskowego z rur drenarskich obłożonych obsypką ze żwiru rzecznego, otoczaków albo keramzytu średnicy minimum 16 mm.

Całość zebranych wód opadowych odprowadzić systemem instalacji kanalizacyjnej do dwóch projektowanych szczelnych zbiorników żelbetowych na wody opadowe. Należy przewidzieć przelew awaryjny na wypadek przepełnienia się zbiorników z odprowadzeniem wód opadowych. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne od Zarządcy zlewni na odprowadzenie wód opadowych do odbiornika naturalnego oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Na instalacji kanalizacji deszczowej należy zaprojektować separator substancji ropopochodnych koalescencyjny.

Instalację kanalizacji deszczowej wykonać rur z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze ścianką litą klasy min. SN8 o średnicy 160-200mm,

Wpusty deszczowe uliczne z rusztem żeliwnym uchylnym klasy D400, ze studniami osadnikowymi betonowymi o średnicy 500mm, osadzonymi na pierścieniach odciążających; głębokość osadnika min. 0,7m; każdy wpust należy wyposażyć w podwieszane wiaderko na zanieczyszczenia.

Studnie rewizyjne na instalacji kanalizacji deszczowej wykonać jako studnie niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm. Włazy studni rewizyjnych żeliwne klasy D400 uchylno- zatrzaskowe                           z otworami wentylacyjnymi.

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowiązany jest wykonać szczegółowe obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonać ewentualnej korekty oszacowanych na etapie koncepcji średnic kanałów.

Zachować wymagane minimalne przykrycie kanałów kanalizacji deszczowej, równe głębokości przemarzania gruntu powiększonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach głębokość przykrycia można zmniejszyć zapewniając ocieplenie przewodu, np. keramzytem.  Instalację projektować ze spadkami gwarantującymi spełnienie warunku samooczyszczania kanałów. Lokalizacja wpustów drogowych, kanałów kanalizacji deszczowej, studzienek kanalizacyjnych oraz zbiorników ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem ostatecznym.

#### Instalacje wodne

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wewnątrz budynków wykonać z rur wielowarstwowych (PE-RT/Al./PE-RT), odporne na dyfuzję tlenu, do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociągowych. Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne ciśnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Połączenie rur i kształtek poprzez zgrzewanie. Rozprowadzenie przewodów wodnych wykonywać w miarę możliwości w warstwie ocieplenia posadzki. Podejścia pod przybory sanitarne przewiduje się w bruzdach ścian poszczególnych pomieszczeń.

Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktów stałych w miejscach podejść pod przybory i armaturę itp. Rury układać na wspornikach instalacyjnych i mocować poprzez uchwyty montażowe. Część instalacji prowadzona w bruzdach ścian powinna być układana zgodnie z zaleceniami producenta rur polipropylenowych dla tego typu ułożenia tj. o bruździe w otulinie z 3 cm przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji należy kierować się instrukcjami wydanymi przez producenta systemu.

Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w rurze osłonowej PVC i dodatkowo zabezpieczyć poprzez obłożenie rury osłonowej kilkucentymetrową warstwą styropianu.  Podejścia do baterii przy przyborach sanitarnych wykonać za pomocą króćców elastycznych długości 30 cm.  Przygotowanie c.w.u. w zasobniku c.w.u. współpracującym z pompą ciepła powietrze- woda. Dla zapewnienia stałej temperatury ciepłej wody w bateriach czerpalnych zaprojektowano przewody cyrkulacyjne. Na przewodzie cyrkulacyjnym należy przewidzieć montaż pompy cyrkulacyjnej z zegarem sterowania czasowego. W celu zmniejszenia strat ciepła przewody c.w.u. należy zaizolować otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła i grubości zgodnej z aktualnymi wymogami Warunków Technicznych.

      - Instalacja p.poż

Projektowany budynek  oranżerii zaliczany jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Ilość użytkowników: 1 pracownik stale, 40 pracowników okazjonalnie. W budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 10 000 m2 i nie jest ona przekroczona. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 20 000 m2 i nie jest ona przekroczona.

Projektowany budynek nie są zaliczane do obiektów wymagających zastosowania zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci instalacji hydrantów wewnętrznych. Montaż hydrantów wewnętrznych i wykonanie instalacji wodociągowej zasilania hydrantów wewnętrznej pozostaje w decyzji Zamawiającego i Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie wykonanie ww. instalacji.

W projektowanym budynku zamontować hydranty DN25 przeciwpożarowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

Przewody instalacji hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych, wg PN-74/H-74200.

Hydranty montować w szafkach stalowych wnękowych. Na przewodzie zasilającym hydranty zamontować zawór hydrantowy, nie montować zaworów odcinających. Hydranty zasilane z sieci wodociągowej z zastosowanie zaworu pierwszeństwa na instalacji bytowej wody w budynku.

Zawory hydrantowe należy umieścić na wys. min. 1,35m. Zasięg hydrantów (dobór węży) obejmować musi całą strefę pożarową.

Ciśnienie na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa i większe niż 0,7 MPa. Wydajność hydrantów Ø 25 wynosi - qp = 1,0 dm3/s.

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla przedmiotowych obiektów wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm (zlokalizowanego do 75 m od budynków) lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. W ramach projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej w pobliżu przedmiotowego budynku w zlokalizowany zostanie nadziemny hydrant ppoż DN80, który będzie stanowił zaopatrzenie budynków w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Proponowana rozbudowa willi ze Skawy o oranżerie, sam budynek oranżerii, stanowić będzie jedną strefę pożarową, odrębną względem istniejącego budynku willi, wydzieloną ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60.

#### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z wszystkich przyborów sanitarnych znajdujących się w projektowanych budynkach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego.

Projektowaną kanalizację sanitarną podposadzkową wykonać z rur PVC-U litych, kl. S, SN8, SDR34       o średnicy 160mm.

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej. Zaleca się zastosowanie rur niskoszumowych.

Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych lub obmurować. Na pionach zainstalować czyszczaki (rewizje). Przewód wentylacyjny pionu wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów i centrali wentylacyjnej wykonać rurami z tworzywa sztucznego do najbliższych pionów kanalizacji sanitarnej. Rury odpływu skroplin układać ze spadkiem min. 2% w kierunku kanalizacji i zasyfonować przed włączeniem do pionu.

#### Instalacja centralnego ogrzewania

Wykonawca zobowiązany jest wykonać obliczenia cieplne dla projektowanego budynku oranżerii oraz opracować projektowaną charakterystykę energetyczną budynków wraz z bilansem cieplnym.

Jako dane wyjściowe do obliczeń należy przyjmować następujące parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, określone na podstawie PN-76/B-03420 i PN-82/B- 02403 (lub równoważnych):

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-82/B- 02403 (lub równoważna) dla zimy:

- strefa klimatyczna: III

- temperatura zewnętrzna powietrza zewnętrznego: - 20°C

Ze względu na  zachowanie oddzielnych stref pożarowych, istniejącej Willi ze Skawy oraz projektowanej oranżerii, proponuje się niezależny system ogrzewania w projektowanej oranżerii zasilany pompą ciepła typu powietrze – woda,  ciepło rozprowadzone poprzez system ogrzewania podłogowego.

Po przeprowadzeniu charakterystyki cieplnej wraz z bilansem dla rozbudowy istniejącej Willi ze Skawy o oranżerię, projektant podejmie ostateczną decyzję,  jaką należy zaproponować technologię rozprowadzenia ciepła w rozbudowywanej części - oranżerii. Czy będzie to system rozpora wadzonych kaloryferów czy też system ogrzewania podłogowego?

W przypadku niespełnienia charakterystyki cieplnej wraz z bilansem proponuje się zastosowanie ogrzewania podłogowego: aby czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 45/35°C. Instalacja centralnego ogrzewania pracować będzie w systemie zamkniętym dwururowym. Przewody rozprowadzające instalacji c.o. wykonać  z rur z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT.

Zasilanie ogrzewania podłogowego projektuje się z projektowanej pompy ciepła typu powietrze-woda.

Połączenia i podparcia rur, armatury i kształtek – wg wytycznych producenta rur. Rozprowadzenie przewodów w układzie trójnikowym w posadzce. Przewody grzewcze należy zaizolować termicznie otuliną  o współczynniku przewodzenia ciepła i grubości zgodnej z aktualnymi wymogami Warunków Technicznych.

Przy układaniu rur w warstwach posadzkowych należy przestrzegać minimalnego przykrycia wylewką bet. 4,5 cm nad powierzchnią izolacji cieplnej rurociągu.

Do kompensacji wydłużeń termicznych stosuje się kompensację naturalną.

Jako elementy grzejne przewiduje się ogrzewanie niskotemperaturowe w postaci ogrzewania podłogowego.  Ogrzewanie podłogowe zaproponowano z myślą o zapewnieniu temperatury posadzki na poziomie +21° +33°C (w zależności od typu pomieszczenia).

Zaprojektowano ogrzewanie podłogowe oparte na rurach wielowarstwowych PE-RT z osłoną antydyfuzyjną o średnicy Ø16x2,0 mm.

Na surowej posadzce należy położyć izolację termiczną ze styropianu o łącznej grubości wg projektu architektonicznego. Zaleca się wykonanie wierzchniej warstwy izolacji z rolowanych płyt systemowych styropian + folia. W przypadku stosowania wyłącznie zwykłych płyt podłogowych izolację styropianową należy pokryć polietylenową folią rastrową. Na tak przygotowanym podłożu układa się rury grzewcze mocując je do podłoża za pomocą klipsów plastikowych. Rury grzewcze należy układać zakolami równolegle do siebie.

Grubość wylewki powinna wynosić 65 mm. Do wylewki należy dodać plastyfikator w ilości odpowiadającej zaleceniom jego producenta. W przypadku zastosowania wylewki anhydrytowej można zmniejszyć jej grubość do 35 mm, zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Miejsca styczności podłoża betonowego z przegrodami budowlanymi i innymi instalacjami pionowymi       i poziomymi powinny być zabezpieczone taśmą dylatacyjną brzegową. Wykonać szczeliny dylatacyjne oddzielające poszczególne powierzchnie grzewcze. Dylatacje wykonać za pomocą taśmy izolacji brzegowej o grubości 8 mm.

Przejścia przewodów przyłączeniowych przez dylatacje wykonać w rurach ochronnych wystających po 30 cm z każdej strony szczeliny. Niedopuszczalne jest dzielenie poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego dylatacjami. Dylatacje wykonywać pomiędzy pętlami. Rozdzielacze ogrzewania podłogowego należy montować w szafkach rozdzielaczowych pod- lub natynkowych. Do rozdzielaczy należy doprowadzić zasilanie elektryczne. Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana będzie poprzez zastosowanie automatyki ogrzewania podłogowego. Na rozdzielaczu zamontować zawory termoelektryczne. W pomieszczeniach ogrzewanych za pomocą ogrzewania podłogowego zlokalizować termostaty pokojowe.

W celu ochrony instalacji przed osadzaniem się kamienia, na instalacji wodociągowej należy zainstalować stację uzdatniania wody.

#### Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła należy przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach nowo projektowanego budynku oranżerii. Instalacja powinna pracować w sposób ciągły z możliwością programowania czasowego w celu ograniczenia jej wydajności oraz energochłonności  w godzinach nocnych i w dniach wolnych od pracy.

Ilości powietrza zewnętrznego, dostarczanego do pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z PN-83/B-03430 (lub równoważnych) i na podstawie wymagań technologicznych. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych należy przyjmować zgodnie z PN-78/B-03421 (lub równoważnej) oraz wymaganiami technologicznymi.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać bilans powietrza wentylacyjnego dla projektowanego budynku oraz przeprowadzić dobór central wentylacyjnych o odpowiedniej wydajności i sprężu. Centrale wentylacyjne zamontować w pomieszczeniu technicznym. Centrale wyposażyć we własny system mocowań. Centrale należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory oraz króćce elastyczne na kanały. Centrale muszą mieć filtr klasy F7 w sekcji nawiewnej i G4  w sekcji wywiewnej. Centrale należy wyposażyć w wyłącznik serwisowy zabudowany bezpośrednio na urządzeniu. Centrale dostarczone będą z kompletną automatyką oferowaną przez Producenta. Na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć tłumiki hałasu. Czerpnię i wyrzutnię powietrza należy lokalizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Nawiew i wywiew powietrza w poszczególnych pomieszczeniach realizowane będą poprzez zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne. Kanały należy zaizolować termicznie izolacją o grubości 40 mm. Kanały przebiegające poprzez przestrzenie nieogrzewane zaizolować termicznie izolacją o grubości 80 mm.  Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy montować klapy rewizyjne umożliwiające dostęp do instalacji w celu wykonywania prac konserwatorskich i czyszczenia kanałów. Należy zapewnić transfer powietrza z łazienek oraz pomieszczeń pomocniczych poprzez wykonanie szczeliny w drzwiach (podcięcie drzwi) lub przez kratki transferowe montowane w drzwiach.

#### Założenia wyjściowe do projektowania

- Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych.

- Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry instalacji umożliwiały prawidłowe ich użytkowanie.

#### Wymagane działanie projektowe

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej rozbudowy willi ze Skawy o oranżerię wraz                               z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i zgodami, wynikającymi                                        z obowiązujących przepisów dla budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych tj:

- wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,

- zasilania hydrantów wewnętrznych, jeżeli będą wymagane,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi i przelewem awaryjnym,

- wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- centralnego ogrzewania wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną budynków,

Wszystkie zaproponowane rozwiązania powinny spełniać obowiązujące wymagania dla współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród elementów budowlanych oraz wartości EP określonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

#### Branża elektryczna

#### Przyłącze elektroenergetyczne

Przyłącze elektroenergetyczne dla budynku oranżerii zostanie zrealizowane w oparciu                                    o pozyskane przez Wykonawcę warunków technicznych przyłączenia o które Inwestor wystąpi z wnioskiem do Zakładu Energetycznego.

Dla budynku zakłada się zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. Złącze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane przy elewacji budynku w miejscu ogólnie dostępnym dla służb OSD. Złącze wyposażone będzie w bezpośredni układ pomiarowo rozliczeniowy wg standardów PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc przyłączeniową na poziomie 40kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu głównym 63A.

Dla instalacji oświetlenia terenu (drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi pisze) zakłada się zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. Złącze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy działki w miejscu ogólnie dostępnym dla służb OSD. Złącze wyposażone będzie w bezpośredni układ pomiarowo rozliczeniowy wg standardów PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc przyłączeniową na poziomie 20kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu głównym 32A.

#### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

Dla budynku należy wykonać przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP, który spełnia aktualne wymagania i posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Ręczny przycisk uruchamiający powinien mieć certyfikat CNBOP być koloru żółtego, odpowiednio opisany (,,PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU'') i zabezpieczony przed skutkami wandalizmu. Należy zastosować przycisk typu A, który w sytuacji alarmowej wymaga jedynie zbicia szybki co powoduje samoczynne zwolnienie przycisku (przełączenie zestyków w sposób trwały), uruchomienie oraz wysłanie sygnału do elementu wykonawczego.

Wymaga się również wyposażenie ręcznego przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu w sygnalizację świetlną informującą o położeniu zestyków urządzenia wykonawczego. Sygnalizacja świetlna (dioda LED) potwierdzająca zadziałanie rozłącznika, musi być koloru zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania PWP – ,,URUCHOMIENIE'', natomiast stan normalny czyli obecność napięcia na budynku powinna sygnalizować dioda LED koloru czerwonego – ,,DOZÓR''.

UWAGA: wg ustaleń z Zamawiającym w budynku nie ma urządzeń czy instalacji które wymagały by zasilania sprzed głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

#### Agregat prądotwórczy

Nie przewiduje się na tym etapie konieczności wyposażania budynku w agregat prądotwórczy. Należy to potwierdzić z Zamawiającym na etapie projektu.

#### Rozdzielnica główna budynku RG

Rozdział energii w budynku odbywa się za pośrednictwem wielo - polowej rozdzielnicy głównej RG, przystosowanej do zabudowy aparatów modułowych.

#### Rozdzielnice obwodów gwarantowanych UPS

W przypadku braku zasilania podstawowego zasilanie przełączane jest na agregat prądotwórczy                  (o ile występuje na obiekcie). Bezprzerwową pracę układu zasilania gwarantują natomiast zasilacze UPS, których czas podtrzymania zostanie określony na podstawie wymagań Użytkownika. Z rozdzielnicy zasila się urządzenia ważne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu, wymagające pracy podczas zaniku napięcia zasilania.

#### Przyłącze Zasilacze UPS

Na poziomie proponowanej rozbudowy proponuje  się wydzielone pomieszczenie elektryczne UPS U09, przeznaczone na lokalizację zasilaczy UPS. Projektuje się zasilacze UPS wraz z bateriami zabudowanymi na stelażu, które zapewniają wymagany przez Zamawiającego czas podtrzymania zasilania na poziomie 30min i 60min. Zasilanie z zasilaczy UPS rozdzielane jest za pomocą dedykowanych obwodów zasilanych z odrębnych rozdzielnic RUPS.

#### Kompensacja mocy biernej

Dla projektowanej instalacji elektrycznej w proponowanej rozbudowie przewiduję się zabudowę baterii kondensatorów (precyzyjny dobór baterii tj. jej charakter i wielkość, należy dobrać podczas eksploatacji instalacji na podstawie przeprowadzonych pomiarów). Na etapie odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownych pomiarów i zainstalowania właściwie dobranej baterii. Przewidziano możliwość zainstalowania kompensatora mocy biernej (pojemnościowej i indukcyjnej). Kompensator aktywny o mocy do 15kVar, 3x400V.

#### Rozdzielnice obiektowe

Na proponowanej rozbudowie należy zabudować rozdzielnice lokalne (adekwatnie do potrzeb). Należy zastosować obudowy w oparciu o prefabrykaty przystosowane do zabudowy modułowej. Rozdzielnice montować naściennie.

W rozdzielnicach powinny się znajdować zabezpieczenia obwodów odbiorczych gniazd ogólnego przeznaczenia, oświetlenia ogólnego, terenu, awaryjnego oraz technologii. Zasilanie rozdzielnic obiektowych projektuje się z rozdzielnic głównych.

#### Trasy kablowe

W wytycznych dla branży konstrukcyjnej należy przewidzieć wykonanie przebić w fundamentach przepustów dla zabudowy rozdzielnic. Po przeprowadzeniu wszystkich WLZ należy uszczelnić przepusty kablowe bezwzględnie zachowując klasę odporności ogniowej budynku.

Kable zewnętrzne należy wprowadzić za pomocą prefabrykowanego przepustu kablowego. Podczas prac budowlanych należy dopilnować wykonania przejść przez stropy i fundamenty (w fundamentach wykonać prefabrykowane przepusty kablowe zapewniające szczelność przejścia).

Główne ciągi kablowe dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy prowadzić w korytach kablowych, metalowych, umocowanych do stropu, konstrukcji budynku lub ścian działowych za pomocą uchwytów rozmieszczonych co najmniej co 1m. Przeprowadzenie kabli pionowych pomiędzy kondygnacjami realizuje się za pomocą pionu kablowego wykonanego z drabinki kablowej w wykonaniu E90.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. W.w przejścia przez przegrody budowlane oznaczyć tabliczką identyfikacyjną.

Na całej długości, od miejsca wyjścia z koryt kablowych korytarzowych przewody układać pod tynkiem w rurach osłonowych typu peszel lub w rurkach instalacyjnych RS w sposób natynkowy. Stosować rury bezhalogenowe.

Obwody p.poż należy układać zachowując odporność ogniową EI90 (na uchwytach E90).

#### Oświetlenie ogólne

Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania proponowanej rozbudowy proponuje się oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw ze źródłem typu LED. Oprawy należy montować bezpośrednio do stropu lub do sufitu podwieszanego. Maksymalne dopuszczalne obciążenie konstrukcji sufitu przez tzw. elementy obce (inne instalacje) podane przez producenta danego sufitu wynosi do 5kg / m2. Oprawy typu downlight jak i inne elementy montowane bezpośrednio w płycie sufitu podwieszanego zapewniają stabilność wymiarową płyty o ile ich masa własna nie przekracza 25dag (wg danych producenta płyty). Wartości te należy zweryfikować z kartą materiałową producenta sufitu zastosowanego na obiekcie.   W przypadku przekroczenia podanych dopuszczalnych obciążeń płyty lub konstrukcji element na suficie należy dodatkowo podwiesić na lince lub na łańcuszku do stropu. Oprawa oświetleniowa nie może mieć pkt. Styku z sufitowym klimatyzatorem ze względu na gabaryt klimatyzatora, który przekracza wymiar modułu 600x600mm.

Oświetlenie ogólne (podstawowe) należy planować z zachowaniem wymagań Polskich Norm                               w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych budynku. Projektowaną instalację zasilającą obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami bezhalogenowymi. Sterowanie oświetleniem realizowane będzie ręcznie przez łączniki oświetleniowe zlokalizowane w wybranych pomieszczeniach oraz poprzez czujki ruchu w pomieszczeniach sanitariatach. Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,1m nad podłogą.

#### Instalacja okablowania i osprzętu elektroinstalacyjnego

W ciągach komunikacyjnych instalację prowadzić w korytkach w przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego lub montowaną na uchwytach do stropu. W pomieszczeniach instalację do gniazd wykonać jako podtynkową w rurkach RVKL lub w rurkach sztywnych RVS mocowanych na uchwytach do konstrukcji w ściankach g-k. Projektowaną instalację zasilającą obwody gniazd wykonać przewodami bezhalogenowymi. Rozgałęzienia przewodów instalacji wykonać w puszkach podtynkowych głębokich przystosowanych do zabudowy w g-k lub w ścianie murowanej. Dla instalacji gniazd dopuszcza się możliwość prowadzenia instalacji od puszki do puszki – w tym celu należy zastosować puszki podtynkowe głębokie.

Gniazda ogólne, porządkowe montować na wysokości 0,4 m nad podłogą (o ile technologia nie wymaga inaczej). Gniazda w zestawach PEL montować na biurkiem na wysokości ok 1m.                                       W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny. W wybranych pomieszczeniach pod biurkami (w zabudowie meblowej) zastosować kanał kablowy PCV                                           z  wyposażeniem do zabudowy gniazd w standardzie MOSAIC.

#### Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Poszczególne pomieszczenia zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które zostanie zaprojektowane zgodnie z normą o PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Dla realizacji celu oświetlenia awaryjnego dla  proponowanej rozbudowy zostaną zastosowane oprawy oświetlenia awaryjnego typu LED, działające w układzie autonomicznym z systemem autotestu.

#### Instalacja oświetlenia terenu

Projektuje się oświetlenie terenu, które należy zrealizować oprawami oświetleniowymi ulicznymi typu LED montowanymi na słupach stalowych, ocynkowanych od 3 m do 5 m na fundamencie. Dodatkowe oprawy przewidziano na elewacji budynku oraz w strefie wejścia i tarasu- lampy najazdowe. Średnie natężenie oświetlenia dróg wewnętrznych i miejsc postojowych wynosi 10lx. Zasilanie i sterowanie oświetleniem terenu realizowane będzie z rozdzielnicy głównej budynku RG. Sterowanie zegarem astronomicznym. Kable  w terenie należy układać w rurach osłonowych.

Oświetlenie przestrzeni drogowo- pieszej zasilanie i sterowane będzie z odrębnego układu pomiarowego z niezależnej rozdzielnicy oświetleniowej ROT.

Przykładowy widok lampy- oświetlenie terenu

#### Instalacja zasilająca urządzenia technologiczne

Technologia budynku

Projektuje się doprowadzenie zasilania dla urządzeń związanych z technologią budynku. Szczegółowe rozwiązania na podstawie otrzymanych wytycznych Zamawiającego i wytycznych branżowych zostaną przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu urządzeń technologicznych każdorazowo układ zasilania i dobór zabezpieczeń należy dobrać indywidualnie dla konkretnego urządzenia. Należy przestrzegać bezwzględnie zaleceń podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z tabliczek znamionowych zainstalowanych już urządzeń, celem zachowania właściwego zabezpieczenia urządzenia oraz spełnienia wymagań gwarancyjnych. Okablowanie automatyki urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno być dostarczone kpl. wraz z konkretnym urządzeniem zainstalowanym na proponowanej rozbudowie - obiekcie. Zweryfikować kable zasilające od central wentylacyjnych do wentylatorów współpracujących (biorąc pod uwagę zakupione urządzenie).

#### Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

Planowany budynek został zakwalifikowane jako wymagające zastosowania IV klasy ochrony odgromowej zgodnie z ,,Załącznik Krajowy NA – Wyszczególnienie obiektów wymagających wyposażenia w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych ze wskazaniem adekwatnego poziomu ochrony'' na podstawie normy PN-EN-62305. Obiekt zostanie wyposażony w instalację uziemiającą o rezystancji uziemienia nie przekraczającej wartości 10Ω.  Projektuje się uziom fundamentowy sztuczny, wykonany z bednarki stalowej Fe/Zn 30x4mm.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana będzie zwodami poziomymi niskimi  wykonanymi z drutu DFe/Zn o średnicy fi 8mm oraz z wykorzystaniem blachy jako zwodu poziomego naturalnego.

#### Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przeciwprzepięciową I i II stopnia (klasa T1+T2) przed przepięciami łączeniowymi                         i atmosferycznymi zapewniają ochronniki zabudowane w rozdzielnicy głównej. Ochrona przeciwprzepięciowa zostanie zastosowana również w lokalnych rozdzielnicach obiektowych. Ochrona przeciwprzepięciowa dla szaf zasilająco sterujących technologią wg. dostawcy automatyki technologii.	Stopień T3 (D) zaleca się zastosować dla obwodów zasilających urządzenia elektroniczne i aparaturę czułą na przepięcia.

#### Ochrona od porażeń

Poszczególne rozdzielnice w budynku zasilane będą z sieci rozdzielczej pracującej w układzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N następuje na uziemionym zacisku w rozdzielnicy głównej. Punkt rozdziału uziemić, rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano:

- uziemienia ochronne,

- ochronne połączenia wyrównawcze,

- samoczynne wyłączenie zasilania,

Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest przez wkładki bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe zabudowane w złączach kablowych i rozdzielnicach.

Jako uzupełniający środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe zabudowane w poszczególnych tablicach o prądzie różnicowym 30mA.

Obudowy szaf i rozdzielnic wykonane w I klasie ochronności.

Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporności izolacji instalacji. Pozytywny wynik pomiarów jest warunkiem dopuszczenia instalacji do użytkowania.

#### Bierna ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego proponowanej rozbudowa willi ze Skawy                           o  oranżerię, stanowi oddzielną strefę pożarową oddzieloną niż istniejąca willa ze Skawy i sam w sobie nie została podzielona na strefy pożarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odporności ogniowej przejść instalacji poprzez strefy należy zastosować odpowiednie środki zaradcze.

Dla przejść przez stałe przegrody budowlane przejścia korytami kablowymi i drabinkami  zabezpieczenia wykonać z bezrozpuszczalnikowej powłoki ognioochronnej o wytrzymałości REI jak ściana/strop. Wszystkie kable i przewody przechodzące przez przegrody p.poż. o średnicy większej niż 4cm, muszą być wypełnione masą ognioodporną. Ww przejścia przez przegrody budowlane oznaczyć tabliczką identyfikacyjną. Kable zasilające (sterujące) urządzenia wymagające pracy podczas pożaru wykonać jako niepalne EI90 wraz z trasą – mocowanie kabli na uchwytach EI90 co 30cm.

Proponowana rozbudowa willi ze Skawy o oranżerie, sam budynek oranżerii, stanowić będzie jedną strefę pożarową, odrębną względem istniejącego budynku willi, wydzieloną ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60.

(Szczegóły dotyczące rozbudowy willi ze Skawy o oranżerię, dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, opisane w punkcie 3.12.)

#### Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego LAN

Normy dotyczące okablowania strukturalnego:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania

- International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer premises

Opis systemu

Dla projektowanej rozbudowy willi ze Skawy o oranżerię projektuje się okablowanie strukturalne ekranowane w oparciu o kabel  UTP B2ca kat.6 obejmujące swoim zakresem okablowanie sieci LAN, okablowanie telefoniczne oraz okablowanie dla instalacji CCTV. Jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej przewidziano złącza ekranowane RJ45 kat.6 uzyskując klasę całego systemu E.

Dla połączeń światłowodowych, kompletny system połączeń budowany będzie w oparciu o kable B2ca - wielodomowy 50/125µm klasy OM3 i jednomodowy 9/125µm klasy OS2, zakończone złączami LC duplex. Punkty przyłączeniowe w postaci gniazd RJ45 montowane będą w zestawach z kodowanymi gniazdami zasilania dedykowanego tworząc punkty elektryczno–logiczne.

Gniazda końcowe instalacji LAN (dwa ekranowane moduły 2xRJ45 kat.6 w każdym gnieździe lub ich wielokrotność) zabudowane zostaną dla wszystkich stanowisk pracy w pomieszczeniach biurowych, technologicznych (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego). Zestaw PEL składa się z gniazd: 2x230V DATA, 4xRJ46 kat.6, zabudowanych w jednej ramce 4 – krotnej oraz osobno jedno gniazdo 230V w pojedynczej ramce. Gniazda montowane będą podtynkowo lub w ścianach g-k lub w listwach instalacyjnych lub w kasetach podłogowych. Zestaw PEL należy zabudować na wysokości ok 1m od podłogi.

Okablowanie dla instalacji wykonać kablami UTP kat.6, B2ca LSOH. Kable układać w korytkach kablowych lub w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Główne trasy kablowe prowadzone będą w korytkach kablowych. Po wykonaniu okablowania strukturalnego zostaną wykonane pomiary torów kablowych stwierdzające zgodność ich parametrów z wymaganiami normy ISO/IEC 11801 2012 (Ed.2.2) dla klasy E. System okablowania strukturalnego zostanie objęty gwarancja niezawodności przez producenta systemu okablowania.

Instalacja bezprzewodowa

Dla bezprzewodowego dostępu do sieci LAN projektuje się dodatkowe punkty (PEL_WiFi) do obsługi Access Point'ów. Urządzenia końcowe zostaną dobrane w projekcie wykonawczym.

Finalne rozmieszczenie punktów dostępowych WiFi czy stacji bazowych dla telefonii DECT Wykonawca (Instalator systemu) ustali na podstawie pomiarów propagacji fal elektromagnetycznych wykonanych po zrealizowaniu stałych przegród budowlanych, ścian działowych, ciągów wentylacyjnych oraz stolarki.

Szafy okablowania strukturalnego

Główny punkt dystrybucyjny GPD stanowić będą szafy 19'' wielkości 42U, które należy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym. W szafach należy umożliwić zarówno montaż osprzętu pasywnego jak i urządzeń aktywnych sieci LAN oraz urządzeń związanych z obsługą systemów telewizji przemysłowej, SSWiN.

Zasilanie dla szaf GPD należy wykonać z zasilaczy UPS.

Urządzenia aktywne sieci LAN

Urządzenia aktywne zostaną zainstalowane w szafie RACK w pomieszczeniach technicznych. Urządzenia aktywne zostaną dobrane w projekcie wykonawczym.

#### Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

System sygnalizacji włamania i napadu należy projektować w oparciu o normy PN-EN 50130-4, PN-EN 50131. Proponowana rozbudowa willi ze Skawy o  oranżerię została zakwalifikowana do obiektów                             o ryzyku średnim do wysokiego wymagających zastosowania wszystkich elementów systemu w 3 stopniu zabezpieczeń.

System sygnalizacji włamania i napadu zbudowany na bazie modułowej centrali alarmowej, którą należy zabudować w pomieszczeniu technicznym. Centrala obsługiwana będzie również z poziomu stanowiska komputerowego wyposażonego w oprogramowanie graficzne do wizualizacji.

Jako elementy detekcyjne projektuje się dualne czujki ruchu PIR+MW, czujki ruchu PIR, magnetyczne czujki otwarcia oraz czujki zbicia szyby. Na proponowanej rozbudowie willi ze Skawy  o  oranżerię, projektuje się system napadu oparty o przyciski przewodowe, które należy zlokalizować budynku. System należy podzielić na strefy zgodnie z wytycznymi Użytkownika. Funkcję serwera i stacji operatorskiej dla całości systemu SSWiN będzie pełnić stacja robocza.

Zaproponowane rozwiązanie proponuje się o ile zajdzie taka potrzeba. Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie.

#### Instalacja systemu przyzywowego

W proponowanej rozbudowa willi ze Skawy o oranżerię, przewiduje się montaż instalacji przyzywowej w toalecie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

W skład instalacji przyzywowej wchodzą następujące urządzenia:

- przycisk przywoławczy (pociągowy lub naciskowy ) przy ubikacji

- przycisk kasownika przy drzwiach wewnątrz toalety

- wskaźnik pomieszczenia nad drzwiami do toalety od strony korytarza

- Elementy systemu należy połączyć z centralką systemu, którą należy zlokalizować                                w pomieszczeniu monitoringu. Centralka ma możliwość indywidualnego monitorowania każdej toalety.

#### Instalacja systemu multimedialnego, telewizji TV-SAT

W proponowanej rozbudowa willi ze Skawy o  oranżerię, w pomieszczeniu sali spotkań                           o charakterze konferencyjnym należy zaprojektować system multimedialny TV-SAT, wyposażony w ekran, projektor multimedialny, nagłośnienie, sterowanie multimediami, sterowanie oświetleniem sali spotkań. System powinien składać się z projektora głównego z ekranem elektrycznym dla przeprowadzania prezentacji multimedialnych oraz monitora dla interaktywnej prezentacji. Oba systemy multimedialne należy podłączyć do systemu nagłośnienia sali i powinny mieć możliwość sterowania za pomocą regulatora ściennego – Panel sterowania. Przyłącze prowadzącego szkolenie wyposażone zostanie w zestaw złączy. Ścienny ekran zainstalować należy na ścianie przedniej i będzie on pracował wraz z projektorem głównym. Użyty projektor multimedialny wyposażony będzie w laserowe źródło światła co umożliwi wielogodzinne użytkowanie bez konieczności wymiany lampy oraz jasność ANSI 5000lm. Na ścianie bocznej (lub na stojaku mobilnym) zainstalowany zostanie monitor interaktywny.

System nagłośnienia oparty będzie na przełączniku prezentacyjnym umożliwiającym podłączenie mikrofonu na gęsiej szyi umiejscowionego na stole prowadzącego oraz 3 źródeł (HDMI i VGA). Zainstalowane zostaną co najmniej dwa głośniki główne na przedniej ścianie obok ekranu oraz dwa głośniki uzupełniające w tylnej części sali.

Zaproponowane rozwiązanie proponuje się o ile zajdzie taka potrzeba. Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie.

#### Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu

Należy zwrócić się do lokalnego gestora sieci w celu wydania uzgodnienia branżowego polegającego na zidentyfikowaniu istniejącego uzbrojenia terenu wraz z wydaniem technicznych warunków przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury. W zakresie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany jest dokonać analizy ich lokalizacji i wpływu na proces projektowania. Należy zaprojektować realne zabezpieczenie lub rozwiązanie potencjalnych kolizji uzbrojenia terenu (podziemnego, naziemnego) z układem komunikacyjnym i obiektami kubaturowymi.

#### Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji

Wszystkie uwidocznione na mapie jak i te niewykazane kolizje z planowanym zagospodarowaniem terenu należy zidentyfikować, zaprojektować ich przebudowę, wykonać wszystkie niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci. W pobliżu planowanej inwestycji znajduje się również kanalizacja telekomunikacyjna.

### Dostosowanie terenu wraz z obiektem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Projektowane otocznie wraz z projektowaną rozbudową willi ze Skawy o oranżerię powinno być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każde pomieszczenie w przestrzeniach użytkowych powinno spełniać wymagania dostępności dla osoby niepełnosprawnej. Obiekt należy wyposażyć w podjazd, rampę umożliwiającą bezpośredni dostęp do przestrzeni wewnętrznej. Korytarze swoją szerokością dostosowane będą dla osób poruszających się na wózkach oraz do ewakuacji osób. Przewidziano toalety z wyposażeniem umożliwiającym korzystanie osobom niepełnosprawnym.

### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU:

Nazwa zadania „Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy o oranżerię                          w Etnoparku”  w 34-323 Ślemień, ul. Łączna, działka nr 170/12

- Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji.

- 1 kondygnacja nadziemna, 0 podziemnych,

- powierzchnia zabudowy: 121,20 m2,

- powierzchnia użytkowa: 97.30 m2,

- wysokość budynku: 6,75 m (budynek niski),

- kubatura brutto: 646.90 m3

- Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

W budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, 
w zdecydowanej większości reprezentowane będą materiały stałe stanowiące typowe wyposażenie pomieszczeń.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i pomocniczym mogą znajdować się niewielkie ilości stałych materiałów palnych.

- Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Budynek będzie pełnił funkcję oranżerii (sala spotkań i integracji).

Budynek będzie zaliczony jest do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. Ilość użytkowników: maksymalnie do 45 osób.

- Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Budynek będzie zaliczony jest do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. Ilość użytkowników: maksymalnie do 41 osób.

W budynku będą nie występowały pomieszczenia, z których należy zapewnić wyjścia ewakuacyjne poprzez drzwi otwierające się na zewnątrz. Sala spotkań przeznaczona jest dla 44 użytkowników.

- Informacje o podziale na strefy pożarowe.

Proponowana rozbudowa willi ze Skawy o oranżerie, sam budynek oranżerii, stanowić będzie jedną strefę pożarową, odrębną względem istniejącego budynku willi, wydzieloną ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60.

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Na granicy z istniejącym budynkiem willi, ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m 
i klasie odporności ogniowej EI 60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 10 000 m2 i nie będzie ona przekroczona.

- Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz  z warunkami przyjętymi do jej określenia.

Dla budynku zaliczanego do kategorii ZL zagrożenia ludzi nie określa się parametru gęstości obciążenia ogniowego. W pomieszczeniach o charakterze porządkowym 
i technicznym, funkcjonalnie powiązanych z budynkiem wartość gęstości obciążenia ogniowego będzie kształtowała się w przedziale do 500 MJ/m2.

- Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek będzie wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO), 
w klasie odporności pożarowej co najmniej „D”. Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku przedstawia się następująco:

- główna konstrukcja nośna – R 30,

- stropy – REI 30,

- konstrukcja dachu i przekrycie dachu – nie stawia się wymagań,

- ściana zewnętrzna – EI 30 (o↔i),

- ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań,

- konstrukcja schodów – R30.

Pokrycie dachu będzie posiadało cechę nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lub Broof (t1).

- Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym informacje o występowaniu pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

W budynku nie będą występowały materiały wybuchowe ani pomieszczenia zagrożone wybuchem, nie będą wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem.

Na terenie przyległym do budynku nie będą występowały strefy zagrożenia wybuchem (w przestrzeni zewnętrznej).

- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających  w obiekcie.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Graniczne wymiary schodów stałych w budynku użyteczności publicznej wynoszą: 1,2 m – szerokość użytkowa biegu; 1,5 m szerokość użytkowa spocznika; 0,175m – maksymalna wysokość stopni. W budynkach użyteczności publicznej łączną szerokość użytkową biegów, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono to powyżej.

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, prowadzących na zewnątrz budynku powinna wynosić nie mniej niż 1,2 m.

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń oraz na drodze ewakuacyjnej, muszą posiadać co najmniej jedne, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Wysokość drzwi ewakuacyjnych istniejących i projektowanych powinna wynosić nie mniej niż 2.0 m.

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej muszą posiadać co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczeń, w których przebywa maksymalnie do 3 osób (szerokość drzwi może być zmniejszona do 0,8 m).

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi – wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna wynosić co najmniej 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,20 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,20 m.

W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób.

Wymagana długość dojścia ewakuacyjnego w budynku kategorii zagrożenia ludzi ZL III przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 30 m, w tym nie więcej niż 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwóch dojściach 60m. Przy dwóch kierunkach ewakuacji dojścia nie mogą się pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

Uwzględniając układ funkcjonalny pomieszczeń, dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego nie może przekraczać wymaganych 40 m, a przejście to nie może prowadzić przez więcej niż trzy pomieszczenia.

Do wystroju wnętrz (wykładziny podłogowe, okładziny ścienne, stałe wbudowane elementy wyposażenia) powinny być zastosowane materiały co najmniej trudno zapalne. Na sufity podwieszane użyto materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

- Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji 
i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

W budynku oranżerii, stanowiącym odrębną strefę pożarową, nie wymaga się zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:

W obrębie drogi ewakuacyjnej oświetlonej wyłącznie światłem sztucznym  należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

W budynku nie wymaga się zastosowania hydrantów wewnętrznych.

Gaśnice:

Budynek musi być wyposażony w gaśnice przenośne proszkowe, w ilości co najmniej jednej jednostki masy środka gaśniczego (2 kg) zawartego w gaśnicach, przypadającej na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Długość dojścia do gaśnic nie przekracza 30 m, a dostęp do nich posiada szerokość min. 1 m.

- Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

- punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach,

Nie dotyczy.

- zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych,

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla przedmiotowego budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

  - drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,

Do budynku nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej.

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Wymagana odległość między innymi budynkami wynosząca co najmniej 8 m zostanie zachowana. Budynek będzie połączony z istniejącym budynkiem wilii, jednakże będzie stanowił odrębną strefę pożarową.

Minimalne odległości od granicy działki wymagane z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe zostaną zachowane (co najmniej 4m dla ściany z otworami, co najmniej 3m dla ściany bez otworów).

Najmniejszą odległość budynku ZL od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tego budynku od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień (tj. 12m).

- Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym i/lub projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Jeśli któregokolwiek z powyższych wymagań nie da się zrealizować wprost, czyli 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, konieczne będzie w takim przypadku sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, opracowanej stosownie do trybu §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.).

### Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę  do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczyć się z tym,  że na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów, norm, wytycznych i warunków technicznych oraz uzyskać niezbędne odstępstwa w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

### Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia (dla działek stanowiących własność) w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót dla odcinków objętych pozwoleniem na budowę.

### 3.15.  Zasada zrównoważonego rozwoju

Wszystkie zaproponowane rozwiązania w programie funkcjonalno Nazwa zadania „Szlakiem kultury Żywiecczyzny. Koncepcja rozbudowy Willi ze Skawy  o oranżerię w Etnoparku.”    w 34-323 Ślemień, ul. Łączna, działka nr 170/12 spełniają wymagania  z myślą o tworzeniu przestrzeni lub rozwiązań organizacyjnych czy technicznych skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami, zawarte w:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088,

- W standardach o  dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami,

- W wytycznych o organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych,

- W wytycznych bezpiecznego ruchu rowerowego,

Zaproponowane rozwiązania projektowe powinny spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju  promując wymogi ochrony środowiska, m.in. efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków, ochronę różnorodności biologicznej, zapisanych w celach środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 10-16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088

### Przystosowanie zaproponowanych rozwiązań projektowych dla osób niepełnosprawnych

Otocznie wraz z obiektami małej architektury powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Zaprojektowana mała architektura powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach projektu należy zastosować rozwiązania wynikające z zasad uniwersalności  w projektowaniu

- Nawierzchnie piesze nie powinny tworzyć barier architektonicznych.

- Zaproponowana rozbudowa o oranżerie powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

### Prace utylizacyjne

W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać, te które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy beton, asfalt metalowe, szkło, drewno. Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Materiały z rozbiórki nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) oraz płyty azbestowo - cementowe przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

### Prace projektowe

- Wykonanie badań, w tym geotechnicznych dla obszaru opracowania w proponowanych lokalizacjach. do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu.

- Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454),

- Uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów,

- Uzyskanie zgód właścicieli działek,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów,

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót 
i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli będzie konieczne).

W celu opracowania w przyszłości, pełnej dokumentacji projektowej należy wykonać poszczególne zadania:

- Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych z wywiadami branżowymi oraz niezbędnymi podkładami mapowymi w razie konieczności.

- Opracowanie inwentaryzacji obszaru opracowania włącznie z infrastruktura podziemną.

- Opracowanie inwentaryzacji istniejącej willi ze Skawy

- Opracowanie opinii geotechnicznej z odwiertami i badaniami geotechnicznymi- zgodnie z obowiązującymi wymogami.

- Uzyskanie odpowiednich warunków technicznych, niezbędnych do zasilenia adaptowanych obiektów do sieci zewnętrznych wraz z uzgodnieniami branżowymi

- Odlesienie terenów leśnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- Opracowanie inwentaryzacji zieleni z waloryzacją zieleni, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branży architektonicznej, etap budowlany, etap wykonawczy.

- Opracowanie projektu wycinki drzew wraz z projektem nasadzeń i uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na wycinkę, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- Opracowanie projektu ochrony istniejącego drzewostanu, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branży konstrukcyjnej, etap budowlany, etap wykonawczy.

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branży sanitarnej ( odwodnienie terenu) etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy.

- Opracowanie projektów przyłączy według potrzeb.

- Opracowanie projektów koniecznej przebudowy lub uzupełnienia istniejącej sieci infrastruktury podziemnej.

- Opracowanie projektu instalacji hydrantowej zewnętrznej, etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branży elektrycznej ( oświetlenie terenu) etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy.

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branży drogowej ( korekty istniejących zjazdów, nawierzchni drogowych oraz pieszych, odwodnienie)  etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy.

- Opracowanie projektu branży architektonicznej, etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy.

- Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej, etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy.

- Opracowanie bilansów energetycznych, charakterystyk energetycznych  dla obiektów adaptowanych i projektowanych.

- Opracowanie projektu branży sanitarnej ( ogrzewanie, wodno-kanalizacyjny, wentylacji, klimatyzacji, odwodnienia dachu, drenaż opaskowy, instalacja hydrantów wewnętrznych ) budynku, etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy.

- Opracowanie projektu branży elektrycznej, etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy.

- Opracowanie projektu branży fotowoltaicznej, etap budowlany, etap techniczny, etap wykonawczy.

- Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  w zakresie innego spełnienia warunków technicznych.

- Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego o ile zajdzie taka potrzeba.

### Wymagania ogólne

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi określonymi 
w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować, jako zakres robót „nie mniej niż”.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administrację kontraktu       
  i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań.

Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwiązania w załączonych w części graficznej rysunkach należy traktować jako przykładowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz norm.

Zaprojektowane konstrukcje należy zweryfikować po przeprowadzeniu dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji projektowej.

Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie 
z kruszywa grubo okruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej 
i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe wzmocnienia podłoża.

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zabezpieczeń lub przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na obiektach inżynierskich – taką ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty.

Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw od obowiązujących przepisów, standardów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji lokalnej w terenie 
i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny prac.

Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii Gestorów sieci oraz po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem.

Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych.

Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowania i przekazać obiekt Zamawiającemu.

### Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych                       i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych 
na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska.

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć.

### Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę 
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczyć się z tym, że na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji, zgodnie  ze stanowiskami instytucji opiniujących. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów, norm, wytycznych i warunków technicznych oraz uzyskać niezbędne odstępstwa w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

### Oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty organizacji ruchu na czas robót dla terenu inwestycji. Projekty należy zatwierdzić  u Zamawiającego i w razie konieczności Zarządcy drogi.  Prowadzone roboty uwarunkowane są przez przyjęte przez Wykonawcę technologie wykonywania robót oraz organizację wykonania tychże robót, dlatego też koncepcja nie zawiera dokładnego planu sytuacyjnego robót ani podziału ich na etapy – całość prac i uzgodnień przy sporządzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa więc na Wykonawcy z uwagi na przyjętą technologię oraz miejsca rozpoczęcia prac budowlanych przy ewentualnym podziale prac na etapy.

### Zieleń

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji zaktualizuje inwentaryzację zieleni w oparciu                  o przyjęte rozwiązania projektowe, która będzie załącznikiem do wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji /lub uzyska zezwolenie na wycinkę kolidujących drzew oraz przygotuje stosowne wnioski. Usunięcie drzew będzie obejmowało również usunięcie karpin i wyrównanie terenu. W rejonie przedmiotowych dróg należy także dokonać cięć pielęgnacyjnych gałęzi znajdujących się w skrajni drogowej lub wpływających negatywnie na widoczność.

Jeżeli będzie taka możliwość należy dokonać usunięcia drzew i karpin bez ponoszenia opłat środowiskowych.

W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z opłat środowiskowych po dokonaniu nasadzeń zastępczych, Wykonawca Robót będzie zobowiązany do ich realizacji – miejsce nasadzeń należy uzgodnić    z Inwestorem. Powyższe należy uwzględnić w swojej ofercie.

W otoczeniu drzew należy zachować szczególną ostrożność  przy prowadzeniu prac budowlanych oraz organizacyjnych z prowadzeniem budowy. Należy opracować szczegółowy projekt ochrony drzew w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz uzgodnień na płaszczyźnie Miasta oraz Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

### Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu

Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie wymogami                       i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne projekty branżowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiałowe wskazuje Zarządca infrastruktury w wydanych warunkach.  Podczas prac projektowych należy uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, w szczególności uzyskać uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla dróg w związku  z występowaniem słupów elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia ulicznego.

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne  i dopuszczenia do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy infrastruktury, jeśli wskazano taki wymóg w warunkach przebudowy.

Dokładny zakres wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci należy określić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

### Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących)                          uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 2021 r. z późn. zm.) – 3 egz.,

- Wykonanie Projektu Budowlanego -  projekt kubatury, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 2021 r. z późn. zm.) – 3 egz.,

- Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę należy wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót budowlanych (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli wymagane) – 3 egz.,

- Wykonanie projektu wystroju wnętrza po 3 egz.,

- Wykonanie projektów technicznych, wykonawczych z podziałem na branże (w razie konieczności) – po 3 egz.,

- Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 3 egz.,

- Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- wodnych podłoża gruntowego – 3 egz.,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.,

- Przedmiar robót z podziałem na branże – po 2egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,

- Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew, o ile zajdzie taka potrzeba,

- Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, natomiast wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych.

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. oraz w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: dwg, doc, xls, pdf, inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym), rysunki techniczne w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do przeglądania i wydruku) w formacie pdf.

Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania 
lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące.

Ostateczne decyzje w kwestii ilości egzemplarzy dokumentacji  zostaną określone przy zawieraniu umowy przez Zamawiającego.

#### Materiały i rozwiązania równoważne

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU

## Załączniki do treści PFU

Rysunki :

| LP | RYSUNEK | NUMERACJA | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mapa zasadnicza |  | 1:1000 |
|  | Inwentaryzacja willi z Skawy- rzut parteru | Inw.nr 0.1. | 1:100 |
|  | Zakres zmian - willa z Skawy- rzut parteru | Inw.nr 0.2. | 1:100 |
|  | Koncepcja zagospodarowania terenu | K.ZT.NR 1.1 | 1:1000 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii- rzut | K.NR 1 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii- widok dachu | K.NR 2 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii- przekrój A-A | K.NR 3 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii-elewacja północna | K.NR 4 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii-elewacja wschodnia | K.NR 5 | 1:100 |
|  | Koncepcja budynku oranżerii-elewacja zachodnia | K.NR 6 | 1:100 |

## Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawy, w tym przede wszystkim:

  - Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j.);

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2057);

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1483;

- Rozporządzenia, w tym przede wszystkim:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.0.1679 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

- polskie normy obowiązujące w budownictwie.