## Tabela wg NFOSIGW
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: |  |  | Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Radosna 31, 32-095 miejscowość: Celiny gm. Iwanowice Włościańskie | [9 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  | NIE |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  | SCHE/16171/3/2024 |  | SCHE jest ważne do: |  | 1.03.2034
Wnioskodawca:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  | budynek użyteczności publicznej - pozostałe |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  | 1982 |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  | 1362.78 | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  | 1362.78 | m2
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  | NIE |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): |  | nie dotyczy | [5 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | 0% | Inne istotne informacje o budynku:
Tabela II. Bilans energii i emisji CO2 budynku przed i po modernizacji.
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | 97031.997 |  |  |  |  | 97031.997 | 9211.7793 |  |  |  |  | 9211.7793 | 1.1 | 76.86 | 276.696 | 0.2767
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.65 | 200.34 | 0.20034
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.84 | 341.424 | 0.34142
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.6883 | 93.76 | 337.536 | 0.33754 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: |  | 11984.9479 | 0 | 33076.18 | 740 | 45801.1279 | 9973.6557 | 11984.9479 | 0 | 23106.39 | 9111 | 54175.9937 | 2.5 |  | 597 | 0.597 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: |  | 2996.237 | 0 | 7485.763 | 370 | 10852 | 2493.4139 | 2996.237 | 0 | 11658.8491 | 4555.5 | 21704 | 2.5 |  | 597 | 0.597 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 97031.997 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 9211.7793 | 87820.2177 | kWh/rok |  | 90.51%
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 45801.1279 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 54175.9937 | -8374.8657 | kWh/rok |  | -18.29%
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 10852 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 21704 | 10852 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 142833.1249 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 63387.7729 | 79445.352 | kWh/rok |  | 55.62%
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 194108.0165 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 91312.9413 | 102795.0752 | kWh/rok |  | 52.96%
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 47.713 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 21.9346 | 25.7784 | MgCO2/rok |  | 54.03%
Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 87820.2177 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 79445.352 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | -8374.8657 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: |  |  |  |  | 102795.0752 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 10852 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 25.7784 | MgCO2/rok
Wskaźniki:
Energia końcowa | [5 empty] | 104.8101 | [5 empty] | 46.5136
Energia pierwotna | [5 empty] | 142.4353 | [5 empty] | 67.0049

## Udzialy
CO - przed modernizacją |  |  |  | Sprawność |  |  |  | Przerwy |  | EK |  | EU |  |  |  |  | USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Wskaźnik Ep | Rodzaj paliwa | Udziały źródła | Udział % | Wytwarzania | Regulacji i wykorzystania | Przesyłu | Akumulacji | Dobowe | Tygodniowe | [kWh] | [GJ] | [kWh] | [GJ] | EK |  | Powierzchnia ogrzewana | Art. 1a. 1. 5) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe;
1.1 | Olej | 1 | 1 | 0.9 | 0.77 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 97031.997 | 349.3152 | 61863.72 | 222.7094 | 71.2015 | 6.9578 | 1362.78
2.5 | Prąd | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Powierzchnia użytkowa | Art. 4. 1. 2. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1362.78
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
- | Suma | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 97031.997 | 349.3152
- | Średnia ważona | - | - | 0.9 | 0.77 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 97031.997 | 349.3152
CO - po modernizacji |  |  |  | Sprawność |  |  |  | Przerwy |  | EK |  | EU
Wskaźnik Ep | Rodzaj paliwa | Udziały źródła | Udział % | Wytwarzania | Regulacji i wykorzystania | Przesyłu | Akumulacji | Dobowe | Tygodniowe | [kWh] | [GJ] | [kWh] | [GJ] | EK | Cieplna z OZE
1.1 | Olej | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.88 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 9211.7793 | 33.1624 | 35019.5 | 126.0702 | 14.0782
2.5 | Prąd | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 1 | 1 | 9973.6557 | 35.9052 |  |  |  | 34.9078
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
- | Suma | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19185.435 | 69.0676
- | Średnia ważona | - | - | 2.2507 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1 | 19185.435 | 69.0676
CWU - przed modernizacją |  |  |  | Sprawność |  |  | EK |  | EU
Wskaźnik Ep | Rodzaj paliwa | Udziały źródła | Udział % | Wytwarzania | Przesyłu | Akumulacji | [kWh] | [GJ] | [kWh] | [GJ] | EK
2.5 | Prąd | 1 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 11984.9479 | 43.1458 | 11505.55 | 41.42 | 8.7945 |  | EU wg metodyki świadectw z Af
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11462.9218
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
- | Suma | 1 | 1 | - | - | - | 11984.9479 | 43.1458
- | Średnia ważona | - | - | 0.96 | 1 | 1 | 11984.9479 | 43.1458
CWU - po modernizacji |  |  |  | Sprawność |  |  | EK |  | EU
Wskaźnik Ep | Rodzaj paliwa | Udziały źródła | Udział % | Wytwarzania | Przesyłu | Akumulacji | [kWh] | [GJ] | [kWh] | [GJ]
2.5 | Prąd | 1 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 11984.9479 | 43.1458 | 11505.55 | 41.42
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
- | Suma | 1 | 1 | - | - | - | 11984.9479 | 43.1458
- | Średnia ważona | - | - | 0.96 | 1 | 1 | 11984.9479 | 43.1458
| CO | EU | EU | EU | EU | Redukcja EU
|  | Przed | Udział % | Po | Udział % | %
| Celiny | 61863.72 | 100% | 35019.5 | 100% | 43.39%
[5 empty] | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 0% | #DIV/0!
| Suma | 61863.72 | 100% | 35019.5 | 100% | 43.39%

## Podsumowanie wskaznikow
Nazwa | Jednostka | Stan przed modernizacją | Stan po modernizacji | Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej |  |  | CO i CWU
Ogrzewanie + wentylacja | GJ/rok | 349.3152 | 69.0676 | 1,1; 2,5 |  |  | 392.461 | 112.2134
| MWh/rok | 97.032 | 19.1854 |  |  |  | 71.41%
Ciepła woda użytkowa | GJ/rok | 43.1458 | 43.1458 | 2.5
| MWh/rok | 11.9849 | 11.9849
Energia elektryczna - sprzęt i urządzenia* | GJ/rok | 0 | 0 | 2.5
| MWh/rok | 0 | 0
Wariant kWp
Energia elektryczna - fotowoltaika* | GJ/rok | -39.0672 | -78.1344 | 2.5 |  | Fotowoltaika - produkcja | 21704 | kWh/rok
| MWh/rok | -10.852 | -21.704 |  |  | PV zużyta na miejscu | 17481.6 | kWh/rok | 80.55%
Rozliczenie PV w świadectwie
Energia elektryczna - oświetlenie* | GJ/rok | 119.0742 | 83.183 | 2.5 |  | CWU po | 0 | kWh/rok
| MWh/rok | 33.0762 | 23.1064 |  |  | Oświetlenie po | 23106.39 | kWh/rok
[6 empty] | Pomocnicza po | 9851.02 | kWh/rok
Energia elektryczna – pomocnicza | GJ/rok | 2.664 | 32.7996 | 2.5 |  | Klimatyzacja po | 0 | kWh/rok
| MWh/rok | 0.74 | 9.111 |  |  | Suma ujęta w wariancie | 32957.41 | kWh/rok
[6 empty] | Brakuje/za dużo | -15475.81 | kWh/rok
Energia elektryczna – pozostała klima* | GJ/rok | 0 | 0 | 2.5
| MWh/rok | 0 | 0
[6 empty] | Stan przed modernizacją | Stan po modernizacji | Redukcja
Sumaryczne zapotrzebowanie energii końcowej dla budynku | GJ/rok**** | 514.1992 | 228.196 | -
| MWh/rok | 142.8331 | 63.3878 |  |  | 104.8101 | 46.5136 | 55.62% | EK
Oszczędność energii końcowej*** | GJ / % | 286.0033 | 55.62% | - | 79.4454
* Nie dotyczy budynku.
*** wartość ta oznacza poprawę efektywności energetycznej budynku planowaną do otrzymania w wyniku realizacji projektu
**** różnica wartości z tych pól będzie wyznaczała wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]
Energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne zastępuje ilość energii pobranej z Polskiej sieci elektroenergetycznej (emisja uniknięta). Z tego względu energii z PV nie ujęto w sumowaniu zapotrzebowania na energię końcową dla budynku oraz nie zwiększano oszczędności energii końcowej na skutek zamontowania instalacji PV.
Obliczenia wykonane metodą bilansową budynku zgodnie zapisami art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej przyjęto zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
Nazwa | Jednostka | Stan przed modernizacją | Stan po modernizacji | Oszczędność energii / redukcja zanieczyszczeń
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4***
Zapotrzebowanie na energię cieplną (c.o.+went + c.w.u.) | GJ/rok | 349.32 | 69.07 | 280.25
| MWh/rok | 97.0333 | 19.1861 | 77.8472 | 80.23%
Zapotrzebowanie na energię elektryczną** | GJ/rok | 164.8841 | 195.0336 | -30.1495
| MWh/rok | 45.8011 | 54.176 | -8.3749 | -18.29%
Roczne zużycie energii pierwotnej | GJ/rok | 698.7889 | 328.7266 | 370.0623 |  |  |  | Redukcja |  | EP MAX
| MWh/rok | 194.108 | 91.3129 | 102.7951 | 52.96% | 142.4353 | 67.0049 | 52.96% | EP | 70
Roczna redukcja ekwiwalentu CO2 | ton równoważnika CO2/rok | 47.7134 | 21.9346 | 25.7787 |  | 0.035012 | 0.016096 | 54.03% | CO2
| % | 100% | 45.97% | 54.03%
Zużycie energii elektrycznej z sieci | GJ/rok | 125.8169 | 116.8992 | 8.9177
| MWh/rok | 34.9491 | 32.472 | 2.4771
**Sumaryczna energia elektryczna dla systemów oraz dla oświetlenia (jeśli realizowana w projekcie)
***W przypadku opracowania audytu energetycznego w obliczeniach należy uwzględnić wartości przed i po realizacji projektu dla: - rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok], - rocznego obliczeniowego zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok].
| GJ/rok | 250.099
ilość energii finalnej | kWh/rok | 69472 | toe/rok | 5.974
ilość energii pierwotnej | kWh/rok | 102795 | toe/rok | 8.839
| GJ/rok | 370.062
Note on D12: Igor Kornaś:

## CO2
L.p. | Nośnik energii | WSPÓŁCZYNNIKI NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ1 | WSKAŹNIK EMISJI kgCO2/GJ lub MgCO2/MWh4) | Udziały |  |  |  |  | Rok bazowy - stan przed modernizacją (przed realizacją projektu) |  | Udziały |  |  |  |  | Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
[9 empty] | Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok)2 | Wielkość emisji MgCO2/rok | [5 empty] | Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok)1) | Wielkość emisji MgCO2/rok | Redukcja emisji8) MgCO2/rok
|  |  |  | CO | CO | CWU | CWU | Energia elektryczna |  |  | CO | CO | CWU | CWU | Energia elektryczna
| 1 | 2 | 3 | Udział % | GJ/rok | Udział % | GJ/rok | MWh/rok | 4 | 5 | Udział % | GJ/rok | Udział % | GJ/rok | MWh/rok | 6 | 7 | 8
1 | Olej opałowy (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 76.86 | 1 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 349.32 | 26.8487 | 0.48014 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 33.1624 | 2.5489 | 24.2999
2 | Gaz ziemny (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 55.65 | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0
3 | Gaz płynny (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 63.1 | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0
4 | Węgiel kamienny (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 94.84 | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0
5 | Węgiel brunatny (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 110.71 | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0
6 | Biomasa 6) (podawać w GJ/rok) | 0.2 |  | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 |  | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0
7 | Inny (podać jaki) np. oze. Ciepło odpadowe z przemysłu | 0 | 0 | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0
8 | Ciepło sieciowe z ciepłowni3) (podawać w GJ/rok) | 1.3 | 94.99 | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę 6) (podawać w GJ/rok) | 0.2 |  | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 |  | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0
10 | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni węgiel kamienny lub gaz 3) (podawać w GJ/rok) | 0.6883 | 93.76 | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej wyłącznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)6) (podawać w GJ/rok) | 0.15 |  | 0 | 349.3152 | 0 | 43.1458 |  | 0 |  | 0 | 69.0676 | 0 | 43.1458 |  | 0 |  |  | 0
12 | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zużyta na potrzeby budynku 2) 5) (podawać w MWh/rok) | 2.5 | 0.597 | 0 | 97.032 | 1 | 11.9849 | 33.8162 | 45.8011 | 27.3433 | 0.51986 | 19.1854 | 1 | 11.9849 | 32.2174 | 54.176 | 32.3431 | -4.9998 | 487.5839
13 | Straty z tytułu sprawności kotła - w przypadku modernizacji kotła zainstalowanego poza budynkiem, w kierunku zwiększenia sprawności lub oszczędności w wyniku produkcji w warunkach skojarzenia (w tym przypadku podać ze znakiem minus) | [9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze źródeł oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), zużyta na potrzeby budynku 2) (podawać w MWh/rok ze znakiem minus) | 2.5 | 0.597 |  |  |  |  | -10.852 | -10.852 | -6.4786 | 0 |  | 0 |  | -21.704 | 21.704 | -12.9573 | 6.4786 | 54.26
| SUMA | [8 empty] | 47.7134 | [6 empty] | 21.9346 | 25.7787 | 541.8439
| PROCENT REDUKCJI EMISJI CO2 | [16 empty] | 54.03%
1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (rozdz. 3.1.3).
2 wartość otrzymana w wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego wyliczona jako sumę rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wbudowanej instalacji oświetlenia, systemu chłodzenia oraz rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych.
1) Wartości zapotrzebowania na energię końcową w okresie eksploatacji (po modernizacji) należy przyjmować dla stanu docelowego, czyli roku nastepnego po zakończeniu okresu inwestowania (po modernizacji).
2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynków: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)
3) Obliczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
4) Wskaźniki emisji przyjęto zgodnie z: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2022 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2025
5) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi 0,597 Mg CO2/MWh. Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on się we wskaźniku 0,597 MgCO2/MWh.
6) wyłącznie (w 100%) opalanego biomasą; wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO2/GJ.
7) Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, załącznik Nr 2 część 2 pkt. 2
8) w tym emisja uniknięta
Note on F16: to w MWh/rok
Note on H16: to w MWh/rok
Note on M16: to w MWh/rok
Note on O16: to w MWh/rok