Wykonany będzie nowy  ( czeka )

ZAKRES RZECZOWY USŁUGI

Dla

Straży Miejskiej m. Gniezno

Dotyczy: Wykonania, modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miasta opartego o zaawansowaną analitykę obrazu zintegrowaną z istniejącą platformą centrum monitoringu miasta

Inwestor:

Miasto Gniezno

ul. Lecha 6

62-200 Gniezno

Lokalizacje:

- Montaż instalacji  światłowodowej  na terenie Parku Kieszonkowego przy ul. Kościuszki a Dworcowa w Gnieźnie, zapewnienie toru transmisyjnego do centrum monitoringu miasta ul. Pocztowa 11 w Gnieźnie. Instalacja kamer monitoringu zgodnie z planem i podłączenie  do instalacji światłowodowej, konfiguracji, uruchomienie. Utworzenie nowego punktu dostępowego do obsługi monitoringu

- Montaż, uruchomienie i konfiguracja kamery monitoringu na ul. Łubieńskiego  a Mieszka I, podłączenie do instalacji światłowodowej, zapewnienie transmisji do centrum monitoringu Miasta ul. Pocztowa 11.  Utworzenie nowego punktu dostępowego do obsługi monitoringu

- Montaż, uruchomienie i konfiguracja kamery monitoringu na ul. 3 Maja  a ul. Jolenty, podłączenie do instalacji światłowodowej, zapewnienie transmisji do centrum monitoringu Miasta ul. Pocztowa 11. Utworzenie nowego punktu dostępowego do obsługi monitoringu.

1. Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie, modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta opartego o zaawansowaną analitykę obrazu zintegrowaną z istniejącą platformą centrum monitoringu miasta wykonanego zgodnie z standard projektowy PN-EN 62676-1-4, PN-EN 50173-1-2, oraz EN 50174-1-3 dla:

- Park Kieszonkowy w Gnieźnie - obszar podlegający instalacji kamer CCTV IP.

- Punkt kamerowy ul. Łubieńskiego w Gnieźnie

- Punkt kamerowy ul. 3 Maja w Gnieźnie

Niniejszy przedmiot zamówienia realizowany dla Zamawiającego, którym jest:

Miasto Gniezno

ul. Lecha 6

62-200 Gniezno

Niniejszy dokument określa Wymagania Zamawiającego i jest jednym z Dokumentów stanowiących załącznik do Umowy.

2. Podstawowe informację dotyczące o przedmiotu zamówienia

2.1 Podstawowy cel modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego:

- poprawa poziomu bezpieczeństwa osób i miejsc przez realne obniżenie w nadzorowanych obszarach częstotliwości występowania niektórych zdarzeń o charakterze przestępstw, wykroczeń lub zakłóceń porządku;

- skrócenie czasu reakcji na wykryte zdarzenia, usprawnienia działań zmierzających do wykrycia sprawców i ustalenia przebiegu zdarzeń;

- usprawnienie funkcjonowania obiektu przez zapewnienie bieżącego nadzoru nad wytypowanymi obszarami, pod kątem występowania zdarzeń wpływających na właściwe działania infrastruktury, ruchu pieszego i pojazdów, zagrożeń dla osób i mienia;

- stworzenie stref ochrony peryferyjnej;

- gromadzenie danych analitycznych;

- wykonanie światłowodowego toru transmisyjnego łączącego poszczególne punkty kamerowe z pośrednim punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym na Placu Św. Wojciecha ul. Łaskiego o przepustowości minimum 1Gb dla każdego z punktów kamerowych;

- wykonanie punktu/ów dystrybucyjnych systemu monitoringu wizyjnego.

2.2 System monitoringu wizyjnego - obiekty podlegające obserwacji na terenie objętym systemem monitoringu wizyjnego:

- pojedyncze osoby;

- grupy osób;

- pojedyncze obiekty;

- pojedyncze pojazdy samochodowe;

- elementy infrastruktury technicznej;

- pozostawione obiekty (paczki, torby itp.) w przestrzeniach ogólnodostępnych;

- wejścia/wyjścia;

- teren zewnętrzny;

- elementy,  infrastruktura i teren przyległy wejścia/wyjścia - kładka na wyspę;

- elementy,  infrastruktura i teren wyspy;

- elementy,  infrastruktura i teren przyległy wejście/wyjście kładka przy systemie filtracyjnym jeziora;

- elementy, infrastruktura systemu filtracyjnego;

- elementy, infrastruktura i teren przyległy skwer Wenecja - rejon ławek.

2.3 Aktywności podlegające obserwacji na terenie objętym systemem monitoringu wizyjnego: W zakresie nadzoru systemu powinny znajdować się następujące aktywności i zdarzenia:

- akty chuligaństwa i wandalizmu;

- osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu, innych środków odurzających, psychotropowych lub innym podobnie działającym;

- osoby zachowujące się agresywnie, prowokujące itp;

- pobicia, napady, bójki, kradzieże;

- kradzieże mienia z pojazdów zaparkowanych w nadzorowanych obszarach;

- kradzieże pojazdów;

- kradzież elementów infrastruktury;

- handel narkotykami;

- nielegalny handel;

- nielegalne spożywanie alkoholu;

- zakłócenia ciszy;

- weryfikacja innych zagrożeń np. pożar, ewakuacja, pomoc medyczna itp;

- używanie środków pirotechnicznych;

- inne podejrzane aktywności.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

3.1 Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji wykonawczej;

- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego opartego o kamery stacjonarne kopułkowe  pracujące w technologii IP wysokich rozdzielczości minimum 8MPx;

- system komunikacji głosowej - dwukierunkowej w wybranych punktach monitoringu zarządzane z centrum monitoringu miasta;

- dostarczenie urządzeń i elementów stanowiących komplet systemu;

- montaż elementów, urządzeń, okablowania strukturalnego stanowiących integralną część systemu;

- uruchomienie, konfiguracja wszystkich elementów systemu stanowiących spójny system monitoringu wizyjnego;

- uruchomienie, konfiguracja licencji systemu VMS monitoringu wizyjnego;

- instalacja, uruchomienie, konfiguracja, kadrowanie wraz z aktywacją zaawansowanej analityki obrazu dla poszczególnych kamer IP

- konfiguracja i przystosowanie systemu do potrzeb użytkownika;

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej/przepustów kablowych w celu realizacji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego - zgodnie z potrzebami;

- wykonanie infrastruktury światłowodowej umożliwiającej dalszą rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta pod kątem przyszłych punktów kamerowych zlokalizowanego przy przejściu w kierunku stadionu MKS Mieszko Gniezno lokalizacja punktu wskazana w trakcie wizji lokalnej;

- wykonanie przyłącza światłowodowego umożliwiające rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Miasta Gniezna pod kątem przyszłych punktów kamerowych zlokalizowanego przy ul. Cierpięgi w m. Gniezno lokalizacja punktu wskazana w trakcie wizji lokalnej;

- dostarczenie dokumentów wymaganych - certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-rozruchowe, wytyczne producentów, dokumenty potwierdzające dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. itp.

- próby, testy, badania i pomiary;

- szkolenie personelu podstawowego zamawiającego dla obsługi systemu monitoringu wizyjnego;

- szkolenie personelu technicznego zamawiającego z zaawansowanych funkcji użytkowania systemu monitoringu wizyjnego;

- uczestniczenie w spotkaniach z zamawiającym w celu raportowania zaawansowania prac, ewentualnych problemach i zagrożeniach w realizacji zamówienia;

- uczestnictwo w odbiorach końcowych;

- uprzątnięcie terenu po zakończonej realizacji zamówienia;

- usunięcie wad i usterek wykrytych w trakcie odbiorów;

- dokumenty i opracowania powinny być dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej;

- pliki konfiguracyjne urządzeń, hasła dostępowe powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej;

- wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach dokumentacji w zakresie następujących pól eksploatacyjnych: utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanych każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym dyskietki, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. Papier elektroniczny);

- wprowadzanie do pamięci komputera;

- prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie lub innej sieci komputerowej;

- modyfikacji i uaktualniania.

3.2 Nadzór

Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego sprawować będzie Zamawiający, który będzie oceniać zgodność dokumentacji oraz zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem. Zamawiający będzie kontrolował jakość rozbudowy systemu monitoringu, opiniował zasadność wykonania i rozliczenia prac dodatkowych i zamiennych, będzie kontrolował rozliczenie finansowe przedmiotu zamówienia.

3.3 Przeglądy serwisowe

Wymagane przez producenta przeglądy i usługi serwisowe muszą być zrealizowane przez Wykonawcę w okresie gwarancji jakości.

3.4 Zestawienie przepisów i zasad wiedzy technicznej

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urządzeń;

- Uzgodnienia branżowe i lokalizacyjne - obowiązujące normy i przepisy

- PN-HD 21.4S2 Przewody o izolacji na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750V;

- Część Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe;

- PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeciążeniowych instalacji domowych i podobnych;

- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego;

- PN-EN 60898-2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeciążeniowych instalacji domowych i podobnych;

- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego;

- PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach;

- Część 1- 1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogólne;

- PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach;

- Część 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji;

- PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach;

- Część 2-1: Protokoły transmisji wizji - Wymagania ogólne;

- PN-EN 62676-2-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach;

- Część 2-2: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie między operacyjności IP oparte na usługach HTTP i REST;

- PN-EN 62676-2-3:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach;

- Część 2-3: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie między operacyjności IP oparte na usługach Web;

- PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach;

- Część 4: Wytyczne stosowania;

- Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami międzynarodowymi, ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008;

- Normy Europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowisk biurowych;

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego;

- Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego;

- Część 2: Budynki biurowe.

- EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania;

- Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości.

- EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania

- Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

- PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania

- Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

- Zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującą technologią i trendami w rozwiązaniach, dobrą praktyką i doświadczeniem.

3.5 Informacje niezbędne do wykonania  rozbudowy monitoringu

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 
W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty (w tym niniejszy zakres rzeczowy usługi) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy. Informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę zgodności ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy. W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

3.6 Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem rozbudowy monitoringu

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji prac Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji punktów monitoringu wizyjnego, jego funkcji i specyfiki oraz sposobu użytkowania:

- prace wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w dowolnych godzinach po wcześniejszej koordynacji prac inwestorem;

- zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w godzinach nocnych oraz w dniach wolnych od pracy tj. w sobotę i niedzielę pod warunkiem nie zakłócania ciszy nocnej;

- wykonawca powinien tak zaplanować pracę, aby nie zakłócić normalnej pracy;

- zamawiający nie ma możliwości udostępnienia Wykonawcy pustego, zamykanego pomieszczenie na cele socjalne oraz miejsce na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu. Wykonawca musi zabezpieczyć pomieszczenie na ww. cele we własnym zakresie;

- materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt zutylizować;

- wykonawca jest zobowiązany przy realizacji inwestycji do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy;

- wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca wyposaży miejsce inwestycji w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.7 Wytyczne dotyczące wykonywania rozbudowy monitoringu

Wykonawca powinien posiadać min.:

3.8 Modyfikacje i wyjaśnienia treści

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego zakresu rzeczowego usługi jako części składowej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

4. Ogólne właściwości rozbudowy systemu monitoringu

Należy wykonać rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta elementy, urządzenia, oprogramowanie powinno zapewniać pełną kompatybilności z istniejącą platformą VMS monitoringu miasta.

4.1 Wymagania jakościowe treści obrazu z kamer wizyjnych:

- czytelny obraz ogólny obserwowanego obszaru zarówno w dzień jak i w nocy (przy wykorzystaniu istniejącego oświetlenia);

- wierna reprodukcja kolorów niezależnie od typu oświetlenia (w przypadku gdy poziom oświetlenia umożliwia pracę kamer w trybie kolorowym);

- czytelny obraz sylwetek osób znajdujących się na monitorowanym obszarze umożliwiający kontrolę “mowy ciała” w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń;

- czytelny obraz ogólnej sytuacji ruchu pieszego i drogowego;

- wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym;

- minimalna ilość pixeli na końcu sceny obrazu kamery stacjonarnej powinna wynosić minimum 125 px/m (rozpoznawanie zgodnie z normą PN-EN 62676-4) o promieniu 70 m, kadr minimalny na końcu sceny - szerokość 30 m, wysokość 3 m.

4.2 Zalecenia techniczne punktu kamerowego i kamer które będą stosowane w systemie nadzoru wizyjnego powinny spełniać poniższe kryteria:

- punkt kamerowy ma umożliwiać podłączenie minimum do 4 urządzeń aktywnych (np. kamer, głośnik) struktury sieci LAN zasilanych HPoE lub PoE tylko zgodnie z standardem IEEE 802.3 af(15W)/at(30W)/bt(60W);

- przepustowość każdego z portów minimum 1Gb;

- każdy port zabezpieczony w bezpiecznik;

- zastosowane obudowy/uchwyty/adaptery itp. w punktach kamerowych muszą być w wersji metalowej i zapewnić klasę szczelności min. IP66;

- punkty kamerowe wyposażone w system zabezpieczeń chroniących przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy, sygnalizacją usterki zasilania głównego z funkcją kontroli aktywacji i sygnalizacji optyczno-akustycznej wyświetlanych na monitorze w centrum monitoringu wizyjnego i odtwarzaniem komunikatu głosowego o nieprawidłowościach w punkcie dystrybucyjnym np. “Usterka punkt dystrybucyjny 3 Jezioro Jelonek”;

- punkty kamerowe wyposażone w awaryjne zasilanie uwzględniające podtrzymanie na czas minimum 10 minut przy maksymalnym obciążeniu podłączonych urządzeń i z zapasem mocy na poziomie minimum 10%.

- instalacja kamer tylko w lokalizacjach na planie z wykorzystaniem istniejących lamp oświetleniowych;

- kamery i wszystkie elementy instalowane na słupach oświetleniowych powinny być zgodne kolorem RAL 9006;

- rozwiązania nadzoru wizyjnego muszą być zgodne ze standardem ONVIF. Fakt ten będzie weryfikowany dla każdego produktu przez stronę organizacji ONVIF: www.onvif.org/conformant-products/. Brak urządzenia na liście będzie traktowany jako brak kompatybilności danego produktu ze standardem. Producent rozwiązań nadzoru wizyjnego musi być również aktywnym członkiem tej organizacji w celu zapewnienia pełnej zgodności produktów z tym standardem również w przyszłości;

- urządzenia powinny posiadać mechanizmy/funkcje zapewniające bezpieczeństwo sieciowe urządzeń, m.in.: ochrona hasłem (brak hasła domyślnego, wymuszenie stworzenia nowego hasła przy pierwszym uruchomieniu kamery, obsługa bezpiecznego połączenia po protokole HTTPS (SSL), obsługa standardu uwierzytelniania 802.1x;

- głośnik (aktywna tuba) ma służyć do nadzorowania obszaru pod kątem komunikacji głosowej operatora z punktem kamerowym, odtwarzanie automatyczne nagranych plików audio lub ręcznego wyzwalania komunikatów z poziomu zintegrowanej platformą system monitoringu wizyjnego a także możliwość komunikacji poprzez mikrofon operatora z centrum monitoringu miasta;

- minimalne parametry techniczne modułu audio - głośnik:

- pasmo przenoszenia - 200Hz - 12kHz;

- ochrona - IP 67;

- moc wyjściowa - 15-30W;

- obudowa - ABS.

- kamera powinna obsłużyć kompresję min. MJPEG, H.264 oraz H.265;

- kamery powinny umożliwiać zapis nagrań na karcie microSD lub innej pamięci wbudowanej w kamerę. Funkcja ta ma zapewniać nagrywanie brzegowe w przypadku utraty łączności kamery z serwerem. Jest to opcja, która jest brana pod uwagę w przypadku punktów kamerowych o szczególnym znaczeniu pod kątem bezpieczeństwa. Kamery powinny obsługiwać karty microSD lub odpowiednik o pojemności min. 256 GB;

- wszystkie kamery powinny być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych;

- urządzenia powinny zapewniać bezawaryjną pracę w temp. od -30⁰C do +60⁰C. Urządzenia powinny zapewniać klasę szczelności min. IP66;

- kamery mają zapewnić klasę odporności nie mniejszą niż IK10;

- wszystkie urządzenia (np. kamera, głośnik) zasilane w oparciu o urządzenia aktywne struktury sieci LAN zasilanie HPoE lub PoE tylko zgodnie z standardem IEEE 802.3 af(15W)/at(30W)/bt(60W);

- wszystkie kamery powinny prezentować obraz kolorowy o rozdzielczość zgodnie z przyjętymi minimalnymi parametrami lub większymi a w warunkach niskiego poziomu oświetlenia pracować w trybie czarno-białym z nie pogorszoną rozdzielczością i aktywnym oświetlaczem podczerwieni - oddzielne ustawienia parametrów obrazu dla trybu dziennego i nocnego;

- wszystkie kamery wyposażone w system nauczania maszynowego z podstawowymi funkcjami zaawansowanej analityki wideo AI:

- kamera stacjonarna - ochrona perymetryczna, wtargnięcie, przekroczenie linii itp. metadane wideo, klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów.

- wskazane kamery na planie (oznaczenie 1) powinny być wyposażone w minimum 1 wejście / 1 wyjście alarmowe oraz 1 wejście / 1 wyjście audio z komunikacją umożliwiająca komunikację dwukierunkową operator-punkt kamerowy, mikrofon audio umożliwiająca nadzorowania obszaru pod kątem zakłócania ciszy oraz w przyszłości jako moduł analizy dźwięku (przywołanie pomocy, strzały, huki, ruch drogowy itp.) - integracja z istniejącą platformą system monitoringu wizyjnego jako zdarzenia alarmowe oraz tworzące automatycznie zakładki analityczne zawierające odpowiednie “Tagi systemowe” oraz uruchomienie automatyczne podglądu z kamer z chronionego obszaru;

- wskazane kamery na planie (oznaczenie 2) powinny być wyposażone w minimum mikrofon audio umożliwiająca nadzorowania obszaru pod kątem zakłócania ciszy oraz w przyszłości jako moduł analizy dźwięku (przywołanie pomocy, strzały, huki, ruch drogowy itp.) - integracja z istniejącą platformą system monitoringu wizyjnego jako zdarzenia alarmowe oraz tworzące automatycznie zakładki analityczne zawierające odpowiednie “Tagi systemowe” oraz uruchomienie automatyczne podglądu z kamer z chronionego obszaru;

- minimalna ilość pixeli na końcu sceny zgodnie z symulacją obrazu kamery powinna wynosić minimum 125px/m dla kamer stacjonarnej;

- zapewnić niezbędną powierzchnię instalacji zapewniającą sztywność konstrukcji, tak by użycie kamery możliwe było bez przeszkód wynikających z drgań lub zastawienia sceny (kadru) podlegającej nadzorowi;

- optyka kamery powinna zapewniać poprawną konfigurację obrazu w obszarach objętych nadzorem;

- elektronika kamery powinna być wyposażona w system AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR minimum 120dB;

- minimalna rozdzielczość kamery 8Mpx lub wyższa - spełniające wymogi rozpoznawania, identyfikacji zgodnie wizualizacją kadru sceny kamery;

- kamera musi obsłużyć kompresję min. MJPEG, H.264 oraz H.265 i posiadać możliwość 	jednoczesnego wysyłania 3 strumieni wideo;

- minimalna czułość kamery:

- Kolor - 0.009 Lux/F1.4 (Kolor, 30IRE);

- B/W - 0.0009 Lux/F1.4 (B/W, 30IRE).

- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

- strumień główny H.265/H.264: minimum 20 kl./s;

- strumień pomocniczy H.265/H.264: minimum 20 kl/s.

- minimalny zasięg oświetlacza podczerwienie IR 30m;

- kamera wyposażona w elektroniczne systemy wsparcia:

- kompensacja światła wstecznego BLC;

- kompensacja mocnego oświetlenia HLC;

- poszerzonego zakres dynamiki WDR o poziomie minimum 120dB;

- system przeciwmgielny DEFOG;

- strefy prywatności - minimum 4 obszary;

- obszar zainteresowania ROI - minimum 4 obszary;

- funkcji inteligentnego oświetlenia IR;

- kamera wyposażona w system balansu bieli:

- automatyczny;

- z funkcją śledzenia balansu bieli;

- zewnętrzny;

- ręczny;

- światło naturalne;

- światło uliczne.

- automatyczna regulacja ostrości;

- funkcje aktywujące zdarzenie alarmowe - aktywacja wejścia / analityka AI;

- ethernet minimum - RJ-45 (10/100BASE-T);

- interfejs aplikacji do programowania:

- ONVIF Profile S/G/T;

- format kompresji audio - G.711a / G.711Mu.

- menu konfiguracyjne kamery powinny być wyświetlane w języku polskim.

4.3 System transmisji

System transmisji danych, powinien spełniać następujące wymagania użytkowe:

- niezakłócona praca wszystkich komponentów systemu w zakresie temperatur powietrza zewnętrznego -300C do +600C

- łączne opóźnienie transmisji danych dla całego toru transmisji powinno być niższe niż 50 ms (w obu kierunkach);

- gwarantowane pasmo transmisji dla toru transmisyjnego kamery powinno wynosić minimum 1 Gbit/s dla każdej kamery IP w dwóch kierunkach (punkt kamerowy-kamera IP);

- gwarantowane pasmo transmisji dla toru transmisyjnego punktu kamerowego powinno wynosić 1 Gbit/s w dwóch kierunkach (punkt dystrybucyjny-punkt kamerowy).

4.4 Punkt(y) dystrybucyjny(e)

Punkt dystrybucyjny  powinien spełniać następujące wymagania użytkowe:

- niezakłócona praca przełączników sieciowych w zakresie temperatur powietrza zewnętrznego -250C do +600C;

- przełączniki sieciowe powinny zapewniać klasę szczelności min. IP54;

- łączne opóźnienie transmisji danych dla całego toru transmisji powinno być niższe niż 50 ms (w obu kierunkach);

- gwarantowane pasmo transmisji dla toru transmisyjnego punktu kamerowego powinno wynosić 1 Gbit/s w dwóch kierunkach punkt dystrybucyjny-punkt kamerowy.

- urządzenia aktywne w punktach dystrybucji podłączone do zasilania lokalnego systemu podtrzymania awaryjnego zasilania;

- awaryjne zasilanie należy dobrać uwzględniając podtrzymanie na czas minimum 10 minut przy maksymalnym obciążeniu podłączonych urządzeń i z zapasem mocy na poziomie minimum 10%;

5 Oprogramowanie

5.1 Organizacja centrum nadzoru wizyjnego

Analiza sytuacji w obszarach objętych nadzorem ma być dokonywana w czasie rzeczywistym przez operatora. Zauważone przez operatora zdarzenia o charakterze incydentów, przekazywane do dalszej obsługi i analizy. W zależności od typu zdarzenia i poziomu jego rozwoju obsługa zdarzeń przekazywana ma być do pracowników całodobowej ochrony, dyżurnego Policji lub Straży Miejskiej i innych służb wskazanych przez zleceniodawcę.

System automatycznie ma reagować i rejestrować zdarzenia z zaawansowanej analityki (AI) i w określony sposób poprzez tworzenie tzw. “reguł” umożliwić ręczne/automatyczne przełączenie podglądu kamery/kamery pokrywającej obszar nadzorowany w celu szybkiej analizy i weryfikacji zagrożenia wyświetlana na monitorze pomocniczym tworząc automatyczną zakładkę jako zdarzenie.

5.2 System monitoringu wizyjnego w centrum nadzoru ma posiadać następująca organizację prezentacji i zarządzania obrazów strumieni wideo.

- umożliwiać elastyczne przyporządkowanie poszczególnych kamery do monitorów ogólnych i pomocniczych dzięki czemu dostępne będą różne konfiguracje pracy stanowiska operatora, w zależności od aktualnych potrzeb operacyjnych i dostępnej obsady;

- system powinien posiadać możliwość wyświetlenia na wielu niezależnych monitorach pojedynczych kamer i/lub layoutów;

- system ma umożliwiać w pełni dostosowywalny cykl wyświetlania multimediów w siatce graficznej;

- obraz wyświetlany w oknie powinien umożliwiać obrót okna o dowolny kąt umożliwiając ustawienia tzw. korytarzowe;

- wielkość monitorów lub wielkość okien na podzielonym ekranie i odległość monitora od operatora ma umożliwić realizację postawionych celów a w szczególności:

- pozwalać operatorowi prawidłowo ocenić i zinterpretować zdarzenia i incydenty w celu określenia czy ma do czynienia z sytuacją neutralną, czy zagrożeniem;

- umożliwiać dostosowanie liczby obserwowanych kamer przez 1 operatora do natężenia zagrożeń na danym obszarze - jeżeli ryzyko zdarzenia jest wysokie, operator powinien obserwować mniejszą liczbę kamer.

- system ma umożliwiać obsługę wielu równoczesnych zdarzeń, występujących na obszarach objętych nadzorem, zapewniając kolejkowanie i wyświetlania obrazu z każdej kamery przez zdefiniowany w systemie czas lub inną stworzoną regułę działania;

- system ma obsługiwać dwukierunkową komunikację audio;

- system ma umożliwiać integrację zaawansowanych systemów analitycznych obsługiwanych na jednolitej platformie i na stanowiskach operatorskich;

- system ma umożliwiać wyświetlanie systemowych powiadomień na stacjach operatorskiej o statusie urządzeń w tym braku połączenia sieciowego, zaniku sygnału wizyjnego, obniżonej wydajności przepustowości sieci od poszczególnych punktów wizyjnych itp.;

5.3 Obsługiwane zdarzenia analityczne które powinny być obsługiwane i zintegrowane z istniejącą platformą system monitoringu wizyjnego VMS jako zdarzenia alarmowe oraz tworzące automatycznie zakładki analityczne zawierające odpowiednie “Tagi systemowe”.

- Ochrona perymetryczna;

- Przekroczeniu linii;

- Wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów;

- Porzucony / brakujący obiekt;

- Klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd);

- Przekroczenie zaprogramowanej wartości progowej dźwięku otoczenia.

6. Lokalizacje kamer

Legenda do załączników lokalizacyjnych punktów kamerowych:

- oznaczenie wersji 1 punkt kamerowy wyposażenie - kamera, mikrofon, głośnik;

- oznaczenie wersji 2 punkt kamerowy wyposażenie - kamera, mikrofon;

- oznaczenie 1/1 punkt kamerowy wersja 1 ilość kamer 1;

- oznaczenie 1/2 oznacza punkt kamerowy wersja 1 ilość kamer 2 z czego tylko jedna wyposażona w zestaw mikrofon/głośnik a druga tylko w mikrofon.

- oznaczenie 1/3 oznacza punkt kamerowy wersja 1 ilość kamer 3 z czego tylko jedna wyposażona w zestaw mikrofon/głośnik a dwie pozostałe tylko w mikrofon.

7. Zestawienie elementów i urządzeń

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Punkt kamerowy wyposażony w kamerę i system audio (mikrofon/głośnik) | 12 |
| 2 | Punkt kamerowy wyposażony w kamerę i system audio (mikrofon) | 13 |
| 3 | Punkt(y) dystrybucyjny(e) | 10 |
| 4 | Okablowanie strukturalne sieci światłowodowej i zasilania - komplet | 1 |
| 5 | Materiały instalacyjne i pomocnicze - komplet | 1 |
| 6 | Montaż, uruchomienie, konfiguracja, kadrowanie, uruchomienie systemu AI dla kamer IP, sprawdzenie poprawności działania, uruchomienie reguł analitycznych na stanowiskach operatorskich zgodnie z potrzebami użytkownika, prace ziemne, instalacja okablowania strukturalnego, uruchomienie punktów dystrybucyjnych, pomiary wydajności struktury sieci LAN, testy, szkolenie personelu - komplet | 1 |

8. Oferta

Oferta powinna zawierać:

- zestawienie zastosowanych kamer IP;

- zestawienie zastosowanych urządzeń aktywnych IP zapewniających komunikację punktów dystrybucyjnych, punktów kamerowych;

- zestawienie urządzeń zapewniających awaryjne podtrzymanie zasilania;

- zestawienie urządzeń audio - mikrofon, głośnik;

- wartość netto realizacji zlecenia;

- wartość brutto realizacji zlecenia.