Nr sprawy: ZP.271.4.2026

załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa i montaż wodomierzy wraz z modułami radiowymi i zestawem do zdalnego odczytu dla Gminy Siedlisko.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy jednostrumieniowych lub/i ultradźwiękowych do  zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu na terenie nieruchomości leżących na terenie gminy Siedlisko. W ramach zamówienia dopuszcza się zastosowanie wodomierzy jednostrumieniowych lub ultradźwiękowych – pod warunkiem, że spełniają one minimalne wymagania techniczne opisane poniżej. System ma umożliwiać zdalny odczyt wskazań wodomierzy oraz wizualizację i analizę zebranych danych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować wodomierze zimnej wody pitnej wyposażone w moduły radiowe do zdalnego odczytu na terenie nieruchomości leżących na terenie gminy Siedlisko kompatybilne z posiadanym systemem (Libra RS) w celu rejestracji zużycia wody. Dostarczone przez Wykonawcę wodomierze i nakładki zostaną przystosowane przez Wykonawcę do współpracy z istniejącym u Zamawiającego programem rozliczania zużycia wody.

Ilość zamawianych urządzeń:

- wodomierze DN 15 z nakładką radiową – 770 szt.

- wodomierze DN 20 z nakładką radiową – 24 szt.

- wodomierze DN 25 z nakładką radiową – 3 szt.

- wodomierze DN 32 z nakładką radiową – 2 szt.

- wodomierze DN 50 z nakładką radiową – 1 szt.

- wodomierze DN 80 z nakładką radiową – 1 szt.

- zestaw zdalnego odczytu – 1 szt.

2. Wodomierze jednostrumieniowe

Wszystkie oferowane wodomierze jednostrumieniowe muszą być fabrycznie nowe, wyposażone w aktualną cechę legalizacyjną z roku dostawy. Wymagana średnica nominalna toDN15 Q3=2,5 m³/h (długość montażowa 110 mm)   DN20, Q3 = 4,0 m³/h (długość montażowa 130 mm). Klasa metrologiczna wodomierzy nie może być niższa niż R160 w pozycji poziomej (H) oraz R80 w pionowej (V). Zapewnia to wysoką dokładność pomiaru w różnych warunkach zabudowy urządzenia.

Korpus każdego wodomierza jednostrumieniowego powinien być wykonany z wytrzymałego mosiądzu – niedopuszczalne jest stosowanie korpusów z tworzyw kompozytowych oraz ze stali nierdzewnej. Urządzenia muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną) oraz spełniać wymagania normy PN-EN 14154 lub równoważnej dla wodomierzy. Wodomierze mają być przystosowane do typowych warunków pracy w sieci zimnej wody – powinny poprawnie działać w zakresie temperatur od +0,1°C do +50°C oraz przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar. Liczydło (układ wskazujący) musi być hermetycznie zamknięte, o klasie szczelności IP68.

Konstrukcja wodomierza jednostrumieniowego musi gwarantować długotrwałą stabilność pomiaru oraz odporność na próby manipulacji. W tym celu przewiduje się zastosowanie m.in. czteropolowego sprzęgła magnetycznego oraz pierścienia antymagnetycznego (jeśli dotyczy w danej konstrukcji), które zabezpieczają przed zakłóceniem pomiaru zewnętrznym magnesem. Mechanizm pomiarowy (wirnik) powinien być dwustronnie łożyskowany, co zapewni płynną pracę i odporność na zużycie w długim okresie eksploatacji. Niedopuszczalne są elementy osłabiające konstrukcję, takie jak plastikowe opaski łączące korpus z liczydłem – szczelność i trwałość musi być zagwarantowana samą konstrukcją urządzenia. Alternatywnie dopuszcza się wodomierze wyposażone w plastikową osłonę z klapką. Montaż wodomierza jednostrumieniowego ma następować bezpośrednio w przewodzie o danej średnicy nominalnej, bez stosowania dodatkowych przedłużek czy redukcji – eliminujemy tym samym ryzyko nieszczelności lub błędów pomiarowych wynikających z użycia niepożądanych złączek.

Wodomierze muszą być przygotowane do integracji z systemem zdalnego odczytu (Libra RS). Konstrukcja liczydła powinna umożliwiać montaż modułu radiowego (nakładki) bezpośrednio na wodomierzu, w dowolnym momencie eksploatacji, bez uszkadzania plomb legalizacyjnych. Nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na odczycie poprzez kontaktrony, czujniki optyczne czy czujniki Halla – odczyt danych musi być realizowany w sposób bezinwazyjny i pewny (bez mechanicznej ingerencji w licznik). Dopuszcza się montaż modułu radiowego za pomocą nowoczesnych nadajników indukcyjnych. Ewentualne uszkodzenie lub awaria modułu radiowego nie może uniemożliwiać tradycyjnego odczytu – sam wodomierz musi zawsze pozwalać na wizualny odczyt bieżącego stanu zużycia z tarczy/liczydła. Dodatkowo wymaga się, aby istniała możliwość doposażenia wodomierza w dodatkowe akcesoria ułatwiające odczyt w trudnych warunkach instalacyjnych.

3. Wodomierze ultradźwiękowe

Wodomierze ultradźwiękowe muszą być dostarczone jako fabrycznie nowe, z cechami legalizacyjnymi nadanymi w roku dostawy. Wymagane minimalne parametry metrologiczne:

DN25 Q3 = 6,3 m³/h, długość zabudowy 260 mm, R≥250

DN32 Q3 = 10,0 m³/h, długość zabudowy 260 mm, R≥250

DN50 Q3 = 25,0 m³/h, długość zabudowy 200 mm, R≥400

DN80 Q3 = 63,0 m³/h, długość zabudowy 225 mm, R≥400

Każdy wodomierz ultradźwiękowy powinien posiadać trwale nadany unikatowy numer fabryczny, czytelnie oznakowany na obudowie. Numer ten pozwala na identyfikację urządzenia i weryfikację jego legalizacji w dowolnym momencie. Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną oraz być zgodne z normą PN-EN 14154 (lub równoważnym standardem europejskim).

Technologia ultradźwiękowa, pozbawiona ruchomych elementów, zapewnia naturalną odporność na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych – mimo to urządzenia te również muszą być zabezpieczone przed próbami manipulacji polem magnetycznym. Charakteryzować je powinien bardzo niski próg rozruchu – wodomierz ma wykrywać i mierzyć nawet minimalny przepływ wody od najniższych wartości, tak aby żadne zużycie nie pozostało niezarejestrowane. Dzięki temu nawet bardzo małe pobory (np. sączenia, wycieki) zostaną odnotowane, co pomaga w szybkim wykrywaniu anomalii.

Wodomierze ultradźwiękowe powinny posiadać wbudowaną pamięć pomiarową pozwalającą na rejestrację danych historycznych. Wymaga się, aby urządzenie przechowywało w pamięci minimum 480 ostatnich dziennych odczytów, 36 odczytów miesięcznych oraz 18 odczytów rocznych. Taka głębokość archiwum umożliwi odtworzenie przebiegu zużycia w długim horyzoncie czasowym i analizę trendów lub nietypowych zdarzeń (np. stopniowo narastający wyciek) bez konieczności częstego zdalnego odczytu.

Korpus wodomierza ultradźwiękowego powinien być wykonany z metalu (np. stopu mosiądzu lub stali), co zapewnia odpowiednią trwałość i odporność na warunki pracy w studzienkach i instalacjach zewnętrznych. Nie dopuszcza się obudów z tworzyw sztucznych lub kompozytowych w tym typie urządzeń. Liczydło ultradźwiękowego wodomierza musi być hermetyczne (klasa szczelności IP68) – gwarantuje to niezawodność odczytu nawet w przypadku zalania wodomierza wodą lub pracy w gruncie. Wodomierze te powinny wytrzymywać ciśnienie robocze do 16 bar i pracować w zakresie temperatur od +0,1°C do +50°C, analogicznie jak pozostałe wodomierze zimnej wody.

Dużą zaletą wodomierzy ultradźwiękowych jest brak wymogu prostych odcinków rurociągu przed ani za urządzeniem. Można je instalować na dowolnych odcinkach sieci, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni czy nietypowej geometrii rurociągów – nie wpłynie to na poprawność pomiaru. Wbudowana inteligencja urządzenia powinna obejmować funkcje diagnostyczne, takie jak alarm wykrycia pustej rury (brak medium w wodomierzu) czy alarm przekroczenia dopuszczalnej temperatury medium. Te alarmy pozwalają szybko zidentyfikować sytuacje odbiegające od normy (np. zamarznięcie wody w instalacji lub przepływ wody o zbyt wysokiej temperaturze).

Wodomierze ultradźwiękowe są zasilane bateryjnie – wymagane jest zastosowanie wbudowanej baterii litowej o żywotności minimum 10 lat ciągłej pracy. Długi czas działania na zasilaniu wewnętrznym ogranicza częstotliwość serwisowania (wymian baterii) i zapewnia niezawodność systemu w perspektywie wieloletniej eksploatacji. Podobnie jak w przypadku pozostałych typów, wodomierz ultradźwiękowy powinien umożliwiać montaż nakładki radiowej (modułu komunikacyjnego) do zdalnego odczytu bez naruszenia plomb legalizacyjnych. Dopuszcza się moduł zintegrowany z liczydłem. Obudowa wodomierza powinna być zaprojektowana tak, by instalacja modułu komunikacyjnego w trakcie użytkowania była możliwa i nie wpływała na szczelność ani dokładność pomiaru. W razie awarii lub demontażu modułu zdalnego odczytu, wodomierz musi pozwalać na odczyt bieżących wskazań bezpośrednio z wyświetlacza (metodą wizualną), zapewniając ciągły dostęp do danych o zużyciu.

4. Moduł radiowy (do zdalnego odczytu)

Moduł radiowy przewidziany w systemie służy do transmisji odczytów wodomierzy. Musi być w pełni kompatybilny z dostarczanymi wodomierzami i dostosowany do montażu bezpośrednio lub za pomocą nowoczesnych nadajników indukcyjnych na ich liczydłach. Dopuszcza się wodomierze ultradźwiękowe ze zintegrowanym modułem radiowym. Moduł instaluje się na wodomierzu bez potrzeby ingerencji w jego konstrukcję – montaż nakładki nie może wymagać naruszenia plomb ani powodować utraty szczelności układu pomiarowego. Urządzenie odczytowe powinno pozyskiwać wskazania wodomierza w sposób bezinwazyjny, bez kontaktu mechanicznego z elementami liczydła, zachowując przy tym pewność i dokładność pomiaru. Niedopuszczalne jest stosowanie w module czujników kontaktronowych, optycznych czy Halla – rozwiązanie musi wykorzystywać inną technologię odczytu gwarantującą odporność na tego typu ograniczenia. W przypadku uszkodzenia bądź awarii modułu radiowego sam wodomierz pozostaje w pełni funkcjonalny pod względem tradycyjnego odczytu wzrokowego. Moduły muszą być objęte 5 letnią gwarancją producenta liczoną od daty montażu oraz fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku dostawy.

Moduł radiowy wykorzystuje nowoczesną technologię pozyskiwania impulsów z liczydła wodomierza. Zasada zliczania polega na detekcji zaburzeń pola elektromagnetycznego generowanego przez cewki umieszczone nad metalową wskazówką wodomierza. Takie rozwiązanie pozwala odczytać zarówno wielkość, jak i kierunek przepływu wody, a w odróżnieniu od metod optycznych jest całkowicie odporne na działanie wilgoci i kurzu. Oznacza to, że nawet w przypadku zalania komory liczydła wodą lub zapylenia – co może wystąpić w studzienkach – transmisja danych pozostaje niezawodna. Moduł nie zakłóca pracy wodomierza ani nie wpływa na jego metrologię; jednocześnie jest on wyposażony w układy detekcji prób manipulacji (np. zdjęcia obudowy modułu czy zbliżenia silnego magnesu), co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed oszustwem.

Minimalne wymagania techniczne modułu radiowego:

- Zasilanie: wbudowana bateria litowa o żywotności do 12 lat (zapewniająca co najmniej 10 lat pracy w typowych warunkach). Długi czas działania bateryjnego ogranicza konieczność serwisowania urządzenia.

- Odporność na warunki zewnętrzne: obudowa o klasie szczelności IP68 (pełna odporność na zalanie), przystosowana do pracy w środowisku wilgotnym i brudnym (studzienki wodomierzowe, zalane wpusty itp.). Zakres temperatur pracy modułu powinien wynosić co najmniej od 0°C do +65°C.

- Łączność radiowa: transmisja odbywa się w pasmie 868 MHz (bezlicencyjne pasmo ISM), z maksymalną mocą nadajnika do 16 mW, zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami dla urządzeń krótkiego zasięgu. Moduł komunikuje się jednokierunkowo – cyklicznie nadaje pakiety z danymi bez konieczności wywołania (tzw. tryb „one-way”). Rozwiązanie to cechuje się niskim poborem energii i prostotą, a odczyt następuje za pomocą odbiornika zbierającego emisje radiowe.

- Zasięg komunikacji: powinien umożliwiać odczyt co najmniej z odległości kilkuset metrów w terenie otwartym. Moduł ma opcjonalną możliwość dołączenia zewnętrznej pasywnej anteny zwiększającej zasięg, co jest istotne w przypadku instalacji w trudnych warunkach (głębokie, wąskie lub zalane wodą studnie, żeliwne skrzynki uliczne itp.).

- Zgodność i certyfikacje: moduł radiowy musi spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów dla urządzeń radiowych. W szczególności powinien posiadać oznakowanie CE oraz być zgodny z Dyrektywą RED 2014/53/UE (dot. wyposażenia radiowego). Bezpieczeństwo transmisji musi być zagwarantowane przez zastosowanie mechanizmów szyfrowania i uwierzytelnienia danych – dane pomiarowe przesyłane drogą radiową mają być chronione przed odczytem lub modyfikacją przez osoby niepowołane.

Parametry konfigurowalne modułu: Moduł radiowy powinien umożliwiać zmianę podstawowych ustawień konfiguracyjnych w celu dostosowania pracy do potrzeb sieci. W szczególności wymaga się możliwości zaprogramowania następujących parametrów:

- Próg wycieku – wartość przepływu lub czas ciągłego przepływu, powyżej którego moduł generuje alarm ciągłego wycieku z podaniem ilości dni (np. nieszczelność instalacji).

- Próg przepływu wstecznego – minimalna objętość lub czas trwania przepływu w kierunku przeciwnym, po którego przekroczeniu rejestrowany jest alarm przepływu wstecznego (co sygnalizuje cofanie się wody w instalacji).

- Stan licznika – możliwość wprowadzenia aktualnego wskazania wodomierza do pamięci modułu (np. podczas instalacji) tak, aby moduł i wodomierz były zsynchronizowane co do wskazań zużycia.

- Zakres czasowy nadawania – zdefiniowanie przedziału czasu (godzin doby), w którym moduł nadaje dane, z uwzględnieniem zmiany czasu letniego/zimowego oraz strefy czasowej.

- Interwał transmisji – częstotliwość wysyłania danych pomiarowych przez moduł. Wymagany zakres konfiguracji interwału to od 15 sekund wzwyż. Użytkownik (administrator systemu) powinien mieć możliwość wydłużenia lub skrócenia przerw między transmisjami w zależności od potrzeb odczytowych i oszacowanej żywotności baterii.

Dane przesyłane przez moduł: Podczas każdej transmisji radiowej moduł powinien wysyłać pakiet informacji zawierający nie tylko bieżący stan licznika, ale również dane historyczne i diagnostyczne. Minimalny zakres danych przesyłanych przez moduł obejmuje:

- Bieżąca data i godzina modułu w momencie nadawania, zsynchronizowana z czasem rzeczywistym (uwzględniająca zmiany czasu letni/zimowy).

- Aktualny stan wodomierza (bieżący odczyt zużycia w m³) oraz zestawienie historyczne zużyć – moduł powinien przechowywać i raportować historię wskazań liczydła co najmniej z ostatnich 6 miesięcy (np. miesięczne zużycia wody za ostatni rok).

- Sumaryczny przepływ wsteczny zarejestrowany przez wodomierz (łączna objętość wody przepływającej w kierunku przeciwnym od momentu instalacji modułu) oraz informację o przepływach wstecznych w ujęciu historycznym (np. objętość cofniętej wody w poszczególnych miesiącach ostatniego roku).

- Rejestry alarmów – moduł powinien prowadzić dziennik zdarzeń alarmowych z przynajmniej 6-miesięczną historią. Do przekazywanych informacji należą m.in.: alarmy ciągłego wycieku, alarmy wystąpienia przepływu wstecznego, alarmy demontażu modułu (naruszenia jego obudowy) oraz alarmy wykrycia obecności silnego pola magnetycznego w pobliżu wodomierza. Każdy z tych alarmów powinien być zapamiętywany wraz z informacją o czasie wystąpienia (np. datą) lub liczbie dni, w których zdarzenie miało miejsce.

- Rejestry szczegółowe – moduł powinien mieć możliwość zapamiętywania ostatnich 45 godzin lub dni.

- Wskaźnik siły sygnału radiowego – informacja o mocy/poziomie sygnału nadawanego przez moduł lub odebranego przez odbiornik (RSSI), umożliwiająca ocenę jakości łącza radiowego.

- Stan baterii modułu – komunikat o aktualnym napięciu lub procencie zużycia baterii, pozwalający na kontrolę jej kondycji zdalnie.

5. Zestaw do zdalnego odczytu

Mobilny zestaw inkasencki do zdalnego odczytu (tryb pieszy i samochodowy)

- Terminal mobilny: Smartfon lub tablet o wzmocnionej konstrukcji (min. IP65), wyposażony w oprogramowanie do odczytu i parametryzacji urządzeń.

- Modem radiowy (Skaner): Urządzenie z komunikacją Bluetooth, zintegrowane z głowicą optyczną do programowania liczników.

- Zestaw antenowy:

- Antena krótka: montowana bezpośrednio do modemu (do odczytu pieszego).

- Antena zewnętrzna: z podstawą magnetyczną na dach pojazdu (do odczytu z samochodu).

- Zasilanie i akcesoria: Ładowarka sieciowa 230V, uchwyt samochodowy.

6. Elementy uzupełniające będące częścią systemu do zdalnego odczytu danych i szkolenia:

- Wykonawca zapewni bieżące wsparcie techniczne w czasie obowiązywania umowy – pomoc telefoniczną i mailową w dni robocze w godzinach 08:00–16:00;

- Wszystkie moduły komunikacyjne muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2026) i objęte gwarancją producenta na okres co najmniej 5 lat, liczony od daty ich montażu na urządzeniu pomiarowym.

- Wszystkie moduły radiowe powinny być kompatybilne z systemem posiadanym przez Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące montażu wodomierzy:

- demontaż starego wodomierza,

- montaż w miejsce zdemontowanego, nowego wodomierza z nakładką do zdalnego odczytu,

- wymiana uszczelek,

- spisanie protokołu wymiany w papierowej wersji lub z wykorzystaniem aplikacji do wymian wodomierzy,

- sprawdzenie szczelności i prawidłowego montażu wodomierzy,

- plombowanie wodomierza jednorazową plombą z numerem,

- w przypadku miejsc problematycznych dotyczących wymiany wodomierzy Wykonawca poinformuje Zamawiającego celem ustalenia sposobu rozwiązania sytuacji,

- zdemontowane wodomierze zostają własnością Zamawiającego, który wskaże miejsce zdawania urządzeń na terenie swojej siedziby,

- w przypadku miejsc problematycznych dotyczących wymiany wodomierzy Wykonawca poinformuje Zamawiającego celem ustalenia sposobu rozwiązania sytuacji,

- Zamawiający dopuszcza wymianę drobnych elementów dodatkowych w sytuacji koniecznej bez pytania się o pozwolenie, zapłata za prace dodatkowe nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca umieści takie informacje na protokole wymiany, który zostanie podpisany przez lokatora,

- wykonawca podejmie dwie próby wymiany wodomierzy, z czego jedna z nich będzie w godzinach popołudniowych.