Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont pomieszczenia kotłowi w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach przy ul. Wysoka Brama 2 w Gryficach wraz z dostawą i z montażem kotłowni gazowej”

Stan istniejący budynku.

Budynek przy ul. Wysoka Brama 2 w Gryficach jest wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym, pięciokondygnacyjnym (piwnica, parter, dwa piętra, poddasze użytkowe) budynkiem użyteczności publicznej użytkowanym przez Sąd Rejonowy w Gryficach. Położona bliżej Ronda Księcia Warcisława III południowa część budynku, wzniesiona w okresie przedwojennym, została w pierwszej dekadzie XXI wieku poddana kompleksowej przebudowie oraz rozbudowie o północną część budynku.

Instalacja gazowa.

Budynek przy ul. Wysoka Brama 2 w Gryficach przyłączono do sieci gazowej niskiego ciśnienia wykonanej z rur stalowych średnicy DN150 i ułożonej w ul. 3 Maja. Przyłącze gazowe niskiego ciśnienia wykonane z rur stalowych średnicy DN50 doprowadzono do zespołu dwóch punktów pomiarowych gazu zabudowanych w odrębnych szafkach gazowych na zachodniej elewacji budynku. Z punktu pomiarowego o przepustowości nominalnej 25 m3/h zasilono zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym kocioł gazowy o mocy nominalnej 170 kW, pracujący dla potrzeb instalacji ogrzewczej oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Z punktu pomiarowego o przepustowości nominalnej 4,0 m3/h zasilono przybory gazowe zainstalowane w wydzielonych pomieszczeniach mieszkalnych na poddaszu budynku: dwufunkcyjny kocioł gazowy o mocy nominalnej 20 kW oraz kuchenkę gazową z piekarnikiem gazowym o mocy nominalnej 11 kW. Instalację gazową w budynku wykonano z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, poziomy instalacyjne poprowadzono pod stropem i po licu ścian piwnic, pion gazowy zasilający przybory na poddaszu poprowadzono po licu ścian.

Zakres prac:

W ramach wykonania dostawy wraz z montażem oraz remontu pomieszczeń kotłowni w budynku Sądu przewiduje się do wykonania między innymi:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- wymianę wentylacji nawiewno-wywiewnej

- remont posadzek

- remont ścian i naprawa stropów

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe

- remont instalacji gazowej

- montaż armatury i przewodów

- izolacja przewodów i armatury

- próby i odbiory instalacji

- zabezpieczenie przepustów instalacyjnych

- roboty demontażowe

- demontaż i montaż wyłącznika głównego kotłowni WK

- demontaż i montaż układu wykrywania metanu

- demontaż i montaż tablicy kotłowni TK wraz z zasilaniem

- demontaż i montaż automatyki kotłowni

- wymianę naściennych kotłów gazowych połączonych kaskadowo o parametrach

- w komplecie z modulowanym palnikiem gazowym

- minimalny zakres modulacji od 25% do 100% mocy

- przystosowany do spalania gazu ziemnego grupy E

- maksymalna znamionowa moc cieplna >80 kW (80/60o C)

- sprawność użytkowa dla ogrzewania >97% (70o C)

- zasilanie 230 V

- montaż instalacji elektrycznych kotłowni

- pomiary elektryczne

- odbiór urządzeń przez UDT

Szczegółowy  zakres prac stanowi wielobranżowa dokumentacja projektowa  stanowiąca  zał. nr  9 do SWZ, oraz  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  stanowiąca zał. nr  9

Przedmiary robót jako pomocnicze stanowią zał. nr  10.