PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie

Adres obiektu budowlanego:

Stacja Uzdatniania Wody

ul. Generała Józefa Hallera 35

13-200 Działdowo

działka nr 164/6, obręb 0001, jedn. ewid. 280301_1

Nazwy i kody CPV przedmiotu zamówienia:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

45000000-7 - Roboty budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

I. 	CZĘŚĆ OPISOWA

II. 	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Przygotowujący program funkcjonalno-użytkowy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Generała Józefa Hallera 32

13-200 Działdowo

Działdowo, grudzień 2025 r.

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

2.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT	7

2.1.	Wymagana wydajność stacji uzdatniania wody i pompowni sieciowej	7

2.2.	Wymagana jakość wody uzdatnionej	7

3.	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	8

3.1.	Lokalizacja terenu inwestycji	8

3.2.	Jakość wody z ujęcia	8

3.3.	Istniejące ujęcie i stacja uzdatniania wody	8

3.4.	Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia	9

4.	WYMAGANIA DLA BRANŻY TECHNOLOGICZNO - SANITARNEJ	10

4.1.	Studnie głębinowe	10

4.2.	Napowietrzanie wody	10

4.3.	Sprężarka powietrza, zbiornik, instalacja	10

4.4.	Filtracja wody	11

4.5.	Regeneracja złóż filtracyjnych	11

4.5.1.	Wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem	12

4.5.2.	Płukanie przeciwprądowe złoża wodą	12

4.6.	Pompy do płukania złóż filtracyjnych	13

4.7.	Dezynfekcja wody - sterylizator UV	13

4.8.	Dezynfekcja wody - dozowanie podchlorynu sodu	14

4.9.	Istniejące zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej	14

4.10.	Zestaw pompowy II stopnia pompowania	15

4.11.	Pomiary ilości wody - przepływomierze	16

4.12.	Przepustnice, zawory zwrotne	16

4.13.	Wewnętrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura	17

5.	WYMAGANIA DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AKPiA	19

5.1.	Wymagania elektryczne	19

5.2.	Agregat prądotwórczy	20

5.3.	Rozdzielnia główna	20

5.4.	Rozdzielnica technologiczna RT	20

5.5.	Rozdzielnica zestawu pompowego RZH	21

5.6.	Rozdzielnice pomp głębinowych	21

5.7.	Wymagania AKPiA	22

5.8.	Wizualizacja pracy stacji	24

6.	WYMAGANIA DLA SYSTEMU MONITORINGU STRAT WODY I WYKRYWANIA AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ	26

6.1.	Urządzenia pomiarowo detekcyjne	26

6.1.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do urządzeń pomiarowo-detekcyjnych	26

6.1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do montażu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych	30

6.2 Infrastruktura komunikacyjna:	30

6.2.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do infrastruktury komunikacyjnej.	31

6.2.1.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do koncentratorów	32

6.2.1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do bramek radio/GSM	33

6.2.1.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do repeaterów	33

6.2.1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do Anten Pasywnych	34

6.2.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do montażu urządzeń Infrastruktury komunikacyjnej	34

6.3 Program Centralny	35

6.3.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego	35

6.3.1.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Monitorowanie i wizualizacja odczytu	36

6.3.1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego -  Alarmy i inne powiadomienia	37

6.3.1.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Eksport danych odczytowych	37

6.3.1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Bezpieczeństwo danych	38

6.3.1.5 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Czyszczenie danych:	38

6.3.1.6 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego  - Rejestrowanie działań	38

6.3.1.7 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Kontrola dostępu:	39

6.3.1.8 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Platforma analityczna	39

6.3.1.9 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Podgląd na mapie	39

6.3.1.10 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego -Raporty:	40

6.3.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do dostawy i instalacji Programu Centralnego	40

7.	WYMAGANIA DLA MODERNIZOWANYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ	41

7.1 Wymagania technologiczne	41

7.2 Wymagania budowlane i materiałowe	42

8. WYMAGANIA DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 11 kW PRZY STUDNI GŁĘBINOWEJ 1 A.	43

9.WYMAGANIA DLA ZBIORNIKÓW DO GROMADZENIA WODY DESZCZOWEJ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY - 4 szt.	43

10.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	44

10.1.	Projekt i pozostała dokumentacja	44

10.2.	Warunki i ustalenia prawne	44

10.3.	Przepisy prawne i normy	44

10.4.	Budowa	45

10.5.	Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego	46

10.6.	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót	47

10.7.	Zabezpieczenie terenu budowy	47

10.8.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	47

10.9.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	47

10.10.	Ochrona przeciwpożarowa	47

10.11.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	48

10.12.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	48

10.13.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	48

10.14.	Zgodność z zasadami ekonomiki	48

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	49

1.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	49

2.	Dodatkowe wymagania i wytyczne Zamawiającego	51

3.	Oddziaływanie inwestycji na środowisko	52

# CZĘŚĆ OPISOWA

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody w Działdowie, przy ulicy Hallera 35.

W zakres zadania wchodzą zaprojektowanie i wykonanie:

- Inwentaryzacja istniejących instalacji w budynku.

Branża technologiczno-sanitarna:

- instalacja i armatura związane z technologią uzdatniania wody w budynku stacji,

- pompownia sieciowa,

- pompa płucząca,

- system płukania złóż filtracyjnych, powietrzem i wodą czystą,

- system dezynfekcji wody promieniami UV i podchlorynem sodowym.

Branża elektryczna i AKPiA:

- rozdzielnice elektryczne układu technologicznego oraz pomp głębinowych,

- instalacje elektryczne zasilające urządzenia technologiczne,

- instalacje sterujące pracą SUW, ujęcia i zbiorników retencyjnych, oparte na sterownikach PLC, układ w pełni automatycznego sterowania,

- monitoring pracy stacji, z przesyłem danych do siedziby PGKiM Działdowo, z wizualizacją jej pracy i archiwizacją danych.

W cenie ofertowej zadania należy ująć:

- Uzyskanie koniecznych warunków technicznych, wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji w zakresie wykonywanych robót budowlanych.

- Właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie Projektu Wykonawczego, w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody i innych celem zaopatrzenia ludności w wodę.

- Właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla przedmiotowego zadania.

- Utrzymanie, we współpracy z Zamawiającym, ciągłości produkcji i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

- Uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie uruchomienia SUW, pompowni i instalacji, dokonania rozruchu z uzyskaniem wymaganych parametrów wody uzdatnionej potwierdzonych analizami akredytowanego laboratorium.

- Przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia.

- Zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego.

- Pozyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać obiekt do eksploatacji Zamawiającemu.

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. Konieczność zaprojektowania i wykonania wymienionego zakresu prac wynika z następujących przesłanek:

- Część urządzeń i instalacji istniejącej SUW jest wyeksploatowana technicznie i wymaga wymiany w najbliższych latach.

- Montaż nowych elementów w SUW ma zwiększyć bezpieczeństwo i pewność zaopatrzenia użytkowników sieci wodociągowej w wodę o wysokiej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

- Konieczna jest bardziej zaawanasowana i nowoczesna automatyzacja pracy stacji, jej opomiarowanie, oraz włączenie do systemu wizualizacji, z podglądem pracy SUW w siedzibie PGKiM Działdowo.

- Niezbędne jest ograniczenie strat wody poprzez zwiększenie wykrywalności awarii i wycieków, co umożliwiają systemy detekcyjne przekazujące dane do zaawansowanych programów analizujących dane.

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie stoi przed koniecznością modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody. Widoczny jest spadek sprawności istniejących urządzeń oraz ich wyeksploatowanie, wynikające z wieku istniejącej infrastruktury.

Zakłada się wymianę instalacji rurowej i armatury w budynku SUW, montaż nowej pompowni sieciowej o lepszej wydajności energetycznej a także montaż lampy UV. Zbiorniki aeratorów i filtrów ciśnieniowych pozostają istniejące. Stacja zasilana będzie w wodę, tak jak obecnie, z istniejących studni głębinowych.

### Wymagana wydajność stacji uzdatniania wody i pompowni sieciowej

Wydajność części technologicznej stacji uzdatniania wody pozostaje bez zmian: ok. 300 m3/h

Wydajność nowego zestawu pomp sieciowych tłoczących wodę ze zbiorników retencyjnych do sieci, uwzględniająca potrzeby p.poż. - należy przyjąć: Qmaxh= 350 m3/h, pod ciśnieniem nominalnym 0,45 MPa.

### Wymagana jakość wody uzdatnionej

Wykonując projekt wykonawczy modernizacji SUW należy mieć na uwadze, że wskaźniki jakości wody uzdatnionej muszą być co najmniej zgodne  z wymaganymi obowiązującym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

## AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Lokalizacja terenu inwestycji

Istniejący budynek stacji uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne wody, odstojnik wód popłucznych oraz cztery studnie głębinowe (nr II, III, IVA, V) znajdują się na wspólnym, wygrodzonym terenie, przy ulicy Hallera 35 w Działdowie. Jest to działka nr 164/6 obręb 0001 należąca do PGKiM w Działdowie.

Dodatkowo dwie studnie (HS-1a oraz HS-5) zlokalizowane są przy ulicy Lenartowicza, jedna studnia (IA) przy ulicy Konopnickiej i studnia IB przy ulicy Męczenników.

### Jakość wody z ujęcia

Woda z ujęcia w Działdowie charakteryzuje się podwyższonymi zawartościami związków żelaza (średnio 1,2 mg/dm3) oraz manganu (ok. 0,14 mg/dm3).

### Istniejące ujęcie i stacja uzdatniania wody

Ujęcie wody i obecna technologia uzdatniania wody

Ujęcie wody składa się obecnie z ośmiu studni głębinowych. Stacja uzdatniania wody zamontowana jest w murowanym budynku o wymiarach ok. 54 x 20 m. i działa w technologii jednostopniowego napowietrzania i filtracji. Woda studzienna kierowana jest do dwóch aeratorów o pojemności 2,0 m3 każdy, następnie do czterech równolegle połączonych filtrów D3400 mm, wypełnionych złożem katalityczno-kwarcytowym. Woda uzdatniona kierowana jest do dwóch zewnętrznych, żelbetowych zbiorników retencyjnych o pojemności  2100 m3 każdy.

Pompowanie wody ze zbiorników do sieci miasta jest realizowane przez pompownię opartą na czterech pompach HL 64.2.1., silniki 11 kW, wydajność pompowni ok. 250 m3/h przy H=40 mH2O. Dodatkowo, w okresach największych rozbiorów dołączana jest pompa pozioma z silnikiem 55 kW.

Źródłem sprężonego powietrza do aeracji są dwie sprężarki śrubowe WAN-NK40, o wydajnościach 58 m3/h, p=8 bar, silnik 7,5 kW. Sprężarki te tłoczą powietrze do dwóch zbiorników sprężonego powietrza o pojemnościach 4 m3 każdy i dalej poprzez rozdzielacz do hali filtrów. Powietrze do wzruszania złóż w etapie ich regeneracji zapewnia dmuchawa Robuschi ES 45/2P o wydajności 550 m3/h przy ciśnieniu tłoczenia 700 mbar. Moc silnika dmuchawy 18,5 kW.

Dezynfekcja wody w SUW jest możliwa jedynie z wykorzystaniem dwóch chloratorów C-52.

Ścieki z procesu płukania złóż filtracyjnych odprowadzane są do zewnętrznego, żelbetowego osadnika popłuczyn.

### Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z:

- wymaganiami Zamawiającego,

- ogólną sytuacją dotyczącą projektowania i budowy, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp.

- będącą w posiadaniu Zamawiającego istniejącą dokumentacją techniczną związaną z przedmiotem zadania,

- warunkami na terenie budowy.

Wykonawca, w granicach wykonalności uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszące się do wszelkich ryzyk i innych okoliczności, które mogą wpływać na opracowanie oferty i wykonanie robót. Wykonawca rozpozna warunki w zakresie dostępu do placu budowy, energii, wody, transportu, zaplecza, możliwości zakwaterowania. Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz wyjaśnienia założeń niezrozumiałych lub szkodliwych wg Wykonawcy dla projektu.

Wykonawca zadeklaruje, że:

- zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i uzyskał wiarygodne informacje, o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty oraz wykonania robót,

- odbył wizytę i dokonał inspekcji placu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania robót,

- ma świadomość, że wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy urządzeń,

- nie będzie wykorzystywać błędów lub elementów niewymienionych w SWZ i PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

## WYMAGANIA DLA BRANŻY TECHNOLOGICZNO - SANITARNEJ

W zakresie zadania nie mieszczą się zasadniczo zmiany w technologii uzdatniania wody jednak projektując rozwiązania techniczne należy mieć na uwadze konieczność ciągłości zachowania wskaźników jakości wody uzdatnionej zgodnych z wymaganymi obowiązującego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

### Studnie głębinowe

Przewidziano nowe sterowanie głębinowymi agregatami pompowymi. Wymagania w opisie dla branży elektrycznej i AKPiA.

### Napowietrzanie wody

Do skutecznego usuwania występujących na ujęciu wody w Działdowie zanieczyszczeń wód podziemnych: związków żelaza i manganu, konieczne jest dostarczenie do wody odpowiednich ilości tlenu z powietrza atmosferycznego. Przewidziano pozostawienie istniejącego systemu napowietrzania wody.

Należy jedynie zaprojektować i wykonać doprowadzenie z pomieszczenia sprężarkowni nowego rurociągu powietrza do hali filtrów i wyposażyć go w niezbędną armaturę.

Jako wyposażenie istniejących aeratorów należy przewidzieć nowe zawory elektromagnetyczne, zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, rotametry wskazujące ilość wtłaczanego powietrza, manometry.

### Sprężarka powietrza, zbiornik, instalacja

Obecnie źródłem sprężonego powietrza do aeracji są dwie sprężarki śrubowe WAN-NK40, o wydajnościach 58 m3/h, p=8 bar, silnik 7,5 kW. Sprężarki te tłoczą powietrze do dwóch zbiorników sprężonego powietrza o pojemnościach 4 m3 każdy i dalej poprzez rozdzielacz do hali filtrów. Należy pozostawić istniejące sprężarki i zbiorniki powietrza. Zaprojektować nowe rurociągi do hali filtrów, z rozdziałem na rurociąg napowietrzania i rurociąg do siłowników pneumatycznych przepustnic. Instalację sprężonego powietrza zaprojektować należy jako wykonaną z rur i kształtek ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI316).

Należy zastosować rozdzielnię pneumatyczną, elementy rozdzielni powinny być łączone kształtkami ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI316). Średnica przewodów w rozdzielni powinna wynosić ½”. Wszystkie elementy rozdzielni powinny być zamontowane na jednej płycie a poszczególne odejścia powinny być na niej opisane.

Wymagana armatura rozdzielni pneumatycznej:

- filtry powietrza ½”, z wkładami 5, 1 i 0,01 µm, z automatycznymi spustami kondensatu,

- regulatory ciśnienia powietrza, 2 szt., na rurociągu powietrza do napędów (filtroreduktor) i na rurociągu powietrza do aeracji,

- manometry M100 0-1,0 MPa na rurociągu powietrza do napędów i 0-0,6 MPa na powietrzu do aeracji,

- presostaty, 2 szt., do sygnalizacji zbyt niskiego ciśnienia powietrza,

- zawór bezpieczeństwa o nadciśnieniu początku otwarcia poniżej 0,6 MPa, na rurociągu powietrza do aeracji,

- rotametry powietrza kierowanego do aeracji,

- zawory zwrotne do powietrza,

- zawory kulowe odcinające.

### Filtracja wody

Należy zachować filtrację jednostopniową, przez katalityczno-kwarcowe złoże filtracyjne, z wykorzystaniem istniejących zbiorników filtracyjnych D3400.

W zakresie zadania jest zaprojektowanie i wykonanie nowego orurowania i osprzętu filtrów.

Niezbędnymi elementami orurowania każdego filtra są:

- rury, kształtki ze stali nierdzewnej AISI304, łączone poprzez spawanie oraz przez kołnierze nierdzewne, obrotowe, połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej,

- przepustnice z siłownikami pneumatycznymi 5 szt.: na dopływie wody surowej, odpływie wody uzdatnionej, dopływie mediów płuczących, zrzucie popłuczyn, zrzucie pierwszego filtratu,

- odpowietrznik automatyczny montowany na górnej dennicy filtra, o parametrach dobranych do charakteru pracy i wielkości filtra,

- odpowietrzenie ręczne z zaworem,

- manometry na dopływie wody surowej i odpływie uzdatnionej,

- kurki probiercze na dopływie wody surowej i odpływie uzdatnionej,

- zawór spustowy w dolnej części filtra.

### Regeneracja złóż filtracyjnych

Wykonać projekt wykonawczy dla układu regeneracji złóż filtracyjnych z wykorzystaniem dmuchawy powietrza do wzruszania złóż filtracyjnych oraz pompy płuczącej do płukania złóż wodą uzdatnioną ze zbiorników retencyjnych.

Wykonać projekt wykonawczy prowadzenia regeneracji złóż filtracyjnych w następujących etapach:

- spust ciśnienia - wyrównanie ciśnienia w filtrze z atmosferycznym,

- spust wody - obniżenie zwierciadła wody w filtrze,

- wzruszanie złóż filtracyjnych powietrzem podawanym z dmuchawy,

- płukanie złóż wodą uzdatnioną, w kierunku od dołu do góry,

- spust pierwszego filtratu - płukanie wodą surową w kierunku od góry do dołu.

Pomiędzy poszczególnymi etapami krótkie przerwy na wyrównanie ciśnień. Regeneracja ma przebiegać automatycznie i być uzależniona od m.in. następujących parametrów:

- czasu i/lub przepływu od poprzedniego płukania danego filtra,

- przedziału godzinowego, w którym może dojść do płukania,

- minimalnej przerwy między regeneracjami filtrów,

- minimalnego poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,

- wymaganego zapasu pojemności w zbiorniku retencyjnym wody,

- wymaganego zapasu pojemności w zbiorniku retencyjnym popłuczyn.

Należy przyjąć następujące, gwarantujące uzyskanie ekspansji złóż filtracyjnych, intensywności przepływu mediów płuczących:

powietrze - 60 m3/h / m2,

woda w przeciwprądzie 30 m3/h / m2.

### Wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem

Proces należy prowadzić z intensywnością przepływu powietrza przez złoże filtracyjne ok. 545,0 m3/h w ciągu 3-5 minut. Należy wykorzystać istniejącą dmuchawę, która spełnia zakładane parametry.

Zaprojektować i wykonać rurociąg powietrza do wzruszania, z włączeniem do rurociągu wody płuczącej. Na tłoczeniu dmuchawy zaprojektować dedykowany do pracy z dmuchawą, czuły zawór zwrotny. Na rurociągu powietrza z dmuchawy zaprojektowano także lewar zabezpieczający dmuchawę na wypadek awarii zaworu zwrotnego, a także  przepustnicę z dźwignią ręczną. Dodatkowo przed lewarem od strony rurociągu wody płuczącej zaprojektować spust wody/powietrza z transparentnej rury PVC zakończony zaworem elektromagnetycznym normalnie otwartym.

### Płukanie przeciwprądowe złoża wodą

Płukanie należy prowadzić wodą uzdatnioną pobieraną ze zbiorników retencyjnych przez zaprojektowaną do tego celu pompę płuczącą.

Wymagana intensywność przepływu wody płuczącej ok. 275,0 m3/h w czasie ok. 10 minut.

Na rurociągu tłocznym pompy płuczącej należy zaprojektować i wykonać: kompensator gumowy, zawór zwrotny grzybkowy, przepustnicę odcinającą z napędem pneumatycznym, przepływomierz elektromagnetyczny, zasuwę do ustawienia właściwego natężenia przepływu wody płuczącej.

Zużycie wody do regeneracji złoża jednego filtra wyniesie:

V = (275 m3/h * 8 min) / 60min = 40,0 m3

Wody popłuczne odprowadzić jak obecnie, do odpływu w posadzce i osadnika popłuczyn.

### Pompy do płukania złóż filtracyjnych

Należy zaprojektować i wykonać pompę płuczącą zasysającą wodę uzdatnioną ze zbiorników retencyjnych i tłoczącą do filtrów w etapie ich przeciwprądowego płukania. Pompa ma być podłączona do wspólnego z zestawem pompowym kolektora ssącego wody uzdatnionej ze zbiorników retencyjnych.

Wymagane parametry pompy:

- wydajność pompy minimum 30 m3/h na 1 m2 powierzchni filtra, przy wysokości podnoszenia minimum 15 mH2O.

- korpus pompy z żeliwa szarego, wirnik żeliwo szare, uszczelnienie BQQE,

- silnik klasa sprawności IE3, 3 x 400.

Pompę należy zamontować na podstawie ze stali nierdzewnej, na wibroizolatorach.

### Dezynfekcja wody - sterylizator UV

Należy zaprojektować i wykonać nieistniejącą obecnie sterylizację wody tłoczonej do sieci poprzez zastosowanie sterylizatora UV dobranego na nominalny przepływ około 300 m3/h, dawkę promieniowania 400 J/m2 i spodziewaną transmisję wody około 90%.

Sterylizator należy projektować na by-passie z przepustnicami, pozwalający na okresowe lub stałe odcięcie przepływu przez urządzenie.

Projektując umiejscowienie sterylizatora należy zapewnić możliwość wymiany promienników.

Wymagane parametry sterylizatora UV:

- reaktor wykonany ze stali 316L polerowanej,

- ciśnienie pracy do 10 bar,

- promienniki niskociśnieniowe, amalgamatowe, żywotność minimum 16000h,

- wyposażony w czujnik promieniowania UV i monitoring UV,

- rozdzielnia zasilająca wyposażona w wyświetlacz z panelem dotykowym wskazujący stany pracy urządzenia, w tym aktualny odczyt intensywności promieniowania UV.

### Dezynfekcja wody - dozowanie podchlorynu sodu

W celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci należy wykonać projekt wykonawczy układu dozującego roztwór podchlorynu sodu, który może być użyty do awaryjnej dezynfekcji wody zarówno w stacji jak i innym miejscu sieci.

Ze względu na awaryjny charakter chlorowania, a także krótką trwałość handlowego roztworu podchlorynu sodu nie należy przewidywać magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwór podchlorynu powinien być dowożony w przypadku konieczności dozowania. W związku z powyższym nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy o składowaniu środków chemicznych.

Zestaw dozujący powinien składać się z dobranej do wydajności pompowni i przewidywanego stężenia podchlorynu pompy membranowej z silnikiem krokowym oraz lancy ssawnej przystosowanej do ssania z typowego zbiornika na roztwór podchlorynu sodowego. Lanca ssawna wyposażona powinna być w dwie sondy poziomu: awaryjną o niskim poziomie roztworu oraz poniżej sonda suchobiegu wyłączająca pompę dozującą.

W sąsiedztwie miejsca przewidzianego dla zestawu dozującego należy zaprojektować punkt czerpalny wody ze złączką do węża wraz zaworem antyskażeniowym a także umywalkę ze stali nierdzewnej oraz podgrzewacz wody z baterią.

Wymagane parametry zestawu dozującego:

- Zestaw powinien składać się z pompy dozującej, lancy ssawnej z dwiema sondami poziomu, wanny wychwytowej.

- Pompa dozująca:

      - wyposażona w silnik krokowy,

      - ustawialna częstotliwość skoku,

      - ustawialna długość skoku,

      - możliwość wyboru trybu pracy zewnętrznej lub ręcznej,

      - głowice pomp i zawory wykonane z PVC, przewód tłoczny PE.

      - wyposażona w zawór wtryskowy, zawór stopy ssącej, kabel sterujący

### Istniejące zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

W sąsiedztwie budynku stacji posadowione są dwa żelbetowe, obsypane gruntem zbiorniki retencyjne o pojemnościach po 2100 m3.

Istniejące zbiorniki retencyjne należy wykorzystać w projektowanym ciągu technologicznym stacji uzdatniania wody, projektując i wykonując w nich opomiarowanie poziomu wody  w zbiornikach.

Każdy zbiornik należy wyposażyć w układ kontroli położenia zwierciadła wody – przetwornik analogowy umieszczony na dnie zbiornika, mierzący ciśnienie hydrostatyczne słupa wody nad czujnikiem. Dodatkowo, do awaryjnej pracy, sondy konduktometryczne oraz czujnik otwarcia włazu.

### Zestaw pompowy II stopnia pompowania

Zaprojektować i wykonać nowy zestaw pompowy posadowiony w sąsiedztwie istniejącej pompowni, w obniżonej części hali technologicznej.

Zdemontować istniejący zestaw czteropompowy.

Pozostawić jako rezerwową jedną pompę poziomą, z silnikiem 55 kW.

Wymagane parametry nowego zestawu:

- Wydajność: Q=350 m3/h, pod ciśnieniem tłoczenia 0,45 MPa.

Zestaw projektować jako sześciopompowy.

Wymagane parametry pojedynczej pompy zestawu:

- pompa pionowa wielostopniowa, odśrodkowa, in-line,

- kod uszczelnienia wału: HQQE,

- wirniki i komory pośrednie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,

- głowica i podstawa pompy wykonane z żeliwa szarego EN-JL 1030,

- przeniesienie napędu sprzęgłem łubkowym,

silnik:

- klasa sprawności IE3,

- 400V, częstotliwość 50 Hz,,

- szacowane moce silników zestawu: 6 x 11 kW.

- klasa izolacji F.

Wymagane wyposażenie zestawu:

- Zestaw wyposażony w pompy pionowe, posadowione są na wspólnej ramie podpartej na wibroizolatorach, spięte kolektorami: ssawnym i tłocznym.

- Przyłącza do kolektorów przez kompensatory gumowe.

- Rama i kolektory wykonane ze stali nierdzewnej.

- Każda pompa w zestawie wyposażona w miedzykołnierzową armaturę odcinającą i zwrotną (zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe, przepustnice międzykołnierzowe odcinające).

- W zestawie zastosowane dwa zbiorniki ciśnieniowe, tłumiące uderzenia hydrauliczne.

- Na kolektorze tłocznym zaprojektować manometr z kurkiem manometrycznym, kurek probierczy oraz dwa przetworniki ciśnienia z wyjściem sygnałowym 4…20mA. Jeden przetwornik współpracuje ze sterownikiem PLC. Drugi wpięty do przetwornic częstotliwości i realizuje sterowanie rezerwowe, gdy uszkodzeniu ulegnie sterownik PLC.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem realizowane będzie z sond konduktometrycznych w zbiorniku retencyjnym oraz czujnikiem wibracyjnym na kolektorze ssącym zestawu pompowego.

Sterowanie zestawem odbywać się będzie poprzez rozdzielnię sterowniczą RZH, zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej.  Elementem zarządzającym pracą układu będzie sterownik, a płynna regulacja obrotów pomp, realizowana będzie poprzez przetwornice częstotliwości w ilości równej ilości pomp, montowane w rozdzielni RZH. Każda przetwornica wyposażona w swój przetwornik ciśnienia, z możliwością regulacji w trybie ręcznym według swojego regulatora PID. Zastosowanie przetwornic pozwoli na utrzymanie stabilnego ciśnienia na wyjściu z zestawu, niezależnie od ciśnienia w kolektorze ssącym oraz zmiennego zapotrzebowania na wodę.

Na rozdzielni sterującej odbywać się będzie sygnalizacja stanów pracy, awarii, 
a także zabudowany będzie wyłącznik główny oraz przełączniki układu sterowania ręcznego co umożliwi pracę nawet przy uszkodzonym sterowniku.

### Pomiary ilości wody - przepływomierze

W SUW należy zaprojektować i wykonać pomiary natężenia przepływu i objętości sumarycznych za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych z wyjściem 4…20mA i Modbus RTU.

Zaprojektować i wykonać przepływomierze:

- na wlotach rurociągów wody surowej do budynku SUW,

- na rurociągu wody do płukania,

- na rurociągu tłocznym wody do sieci, za zestawem pompowym.

### Przepustnice, zawory zwrotne

Zaprojektować i wykonać przepustnice klapowe jako zawory odcinające na instalacji hydraulicznej.

Wymagane parametry przepustnic:

- Przepustnice centryczne, miękko uszczelniane do zabudowy miedzy kołnierzami wg PN, DIN, ANSI.

- Długość zabudowy EN 558, ISO 5752,

- Kołnierz do zabudowy napędu wg EN/ISO 5211.

- Korpus z żeliwa sferoidalnego lub GG25,

- Dysk ze stali AISI 316.

- Uszczelnienie EPDM.

Napędy ręczne przepustnic

- dźwignia z zapadką, od średnicy DN200 – przekładnia ślimakowa,

Napędy pneumatyczne przepustnic

- dwustronnego działania,

- z zaworem pilotowym z cewką 24 VDC,

- z blokiem dławiącym,

- ze skrzynką wyłączników krańcowych.

Zawory zwrotne

- Zaprojektować i wykonać zawory zwrotne, grzybkowe, kołnierzowe. Na tłoczeniu dmuchawy dedykowany zawór zwrotny.

### Wewnętrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura

Należy zaprojektować i wykonać wymianę instalacji technologicznej wewnętrznej w hali filtrów i pompowni. Dla rurociągów wchodzących i wychodzących z budynku granicą wymiany jest pierwszy kołnierz na danym rurociągu w budynku SUW.

Wymiana instalacji ma obejmować całość rurociągów, w tym:

- rurociągi wody surowej do aeratorów,

- rurociągi wody napowietrzonej, do każdego z filtrów,

- rurociągi wody uzdatnionej, z każdego z filtrów do wylotu z budynku na zbiorniki retencyjne,

- rurociąg ssący zestawu pompowego, pompy rezerwowej i pompy płuczącej, od wlotu do budynku, do każdej pompowni,

- rurociąg tłoczny pompowni do wylotu z budynku, z przepływem przez lampę UV i jej by-pass,

- rurociąg wody płuczącej powietrzem i wodą, od dmuchawy i od pompy płuczącej do każdego z filtrów,

- rurociągi zrzutu wód popłucznych i spustu pierwszego filtratu, na każdym z filtrów,

- indywidualne orurowanie każdego z filtrów i aeratorów,

- rurociągi sprężonego powietrza do napowietrzania,

- rurociągi i wężyki do siłowników przepustnic,

- wężyki tłoczne pomp dozujących dezynfekant.

Zaprojektować i wykonać następujące wykonania materiałowe instalacji wewnętrznych:

Rurociągi

Podstawowe rurociągi w hali technologicznej – instalacja wodociągowa - zaprojektować i wykonać ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4401 (AISI316). Połączenia kołnierzowe: na rurociągu spawana wywijka jako podparcie dla kołnierza obrotowego ze stali nierdzewnej. Śruby, podkładki, nakrętki do połączeń kołnierzowych wyłącznie ze stali nierdzewnej.

Kurki probiercze

Do poboru próbek wody zaprojektować kurki z zamknięciem grzybkowym 
i z prostym, przystosowanym do opalania wylewem.

Manometry

Zastosować manometry M100, 0-1,0 MPa, montowane na kurku dwudrożnym.

Przetworniki ciśnienia

Na kolektorze tłocznym zestawu pompowego zaprojektować należy dwa analogowe przetworniki ciśnienia. Wartość ciśnienia uwidocznić na panelu operacyjnym rozdzielni zestawu pompowego.

Kompensatory

Wymagane są kompensatory gumowe, kołnierzowe zamontowane w następujących miejscach:

-  na kolektorze ssącym zestawu pompowego,

-  na kolektorze tłocznym zestawu pompowego,

-  na tłoczeniu pompy płuczącej,

Konstrukcje wsporcze rurociągów

Rurociągi wodociągowe mocować za pomocą stalowych, nierdzewnych obejm. Obejmy montowane będą na konstrukcjach wsporczych ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI316) wykonanych z profili zamkniętych spawanych o odpowiednim przekroju, w postaci bramek lub będą mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku. Odstępy pomiędzy podporami należy wykonywać ściśle wg wytycznych producentów rur i kształtek.

Przewody sprężonego powietrza do siłowników

Przewody sprężonego powietrza do siłowników przepustnic należy wykonać z wężyka 8 x 1,25 mm.

## WYMAGANIA DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AKPiA

### Wymagania elektryczne

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać instalacje elektryczne dotyczące tylko urządzeń technologicznych.

Instalacja zasilająca cały obiekt pozostaje bez zmian (poza drobnymi zmianami) dotyczy to w szczególności:

- stacji transformatorowej,

- pomieszczenia rozdzielni głównej z układem dwusekcyjnego zasilania,

- instalacja zasiania rezerwowego z uwzględnieniem agregatu prądotwórczego,

- instalacje ogólno-elektryczne w pomieszczeniach budynku (gniazd wtyczkowych, siłowych, ogrzewania, oświetlenia),

- instalacja odgromowej,

W ramach modernizacja układu technologicznego nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na moc, w związku z tym nie ma konieczności rozbudowy układu zasilania obiektu.

W budynku SUW należy zaprojektować i wykonać:

- instalację zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi biorącymi udział w procesie uzdatniania i pompowania wody,

- rozdzielnicę układu technologicznego RT,

- rozdzielnicę pomp hydroforowych RZH.

Rozdzielnice powinny być zaprojektowane w systemie szaf szeregowych 
o stopniu ochrony co najmniej IP54.

Instalacje siłową do pomp należy wykonać przewodami lub kablami wielożyłowymi z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Instalacja powinna być zabezpieczona przed skutkami zwarć i przepięć.

Wszystkie urządzenia elektryczne części technologicznej (tj. pompy) muszą mieć możliwość indywidualnego wyłączenia zasilania w tablicy rozdzielczej. Nie dotyczy to urządzeń połączonych z instalacją elektryczną za pomocą wtyków rozłącznych umożliwiających bezpieczne rozłączenie pod napięciem i pod obciążeniem oraz przepustnic filtrów.

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych korytek siatkowych, ze stali nierdzewnej. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli oraz przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie.

Przewody sygnałowe należy oddzielić od przewodów siłowych układając je w oddzielnych korytach kablowych. Zastosować listwy elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych, z twardego PVC, nierozprzestrzeniającego płomienia, do średnich naprężeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-EN 50085-2. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy z 30 % zapasem. Kable zasilające i obwodów należy wprowadzić poprzez przepusty. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnicy należy wykonać poprzez listwę zaciskową. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Pomiędzy budynkiem SUW a każdą studnią głębinową zlokalizowaną na terenie ujęcia oraz zbiornikami retencyjnymi należy ułożyć:

- okablowanie sterownicze

- kable zasilające pompy głębinowe

### Agregat prądotwórczy

Zasilanie rezerwowe, oprócz dwustronnego zasilania z sieci, stanowi istniejący agregat prądotwórczy sterowany przez układ SZR. Dane z agregatu prądotwórczego i SZR-a należy wyprowadzić do systemu wizualizacji.

### Rozdzielnia główna

Rozdzielnia główna nie jest przewidziana do wymiany. Z rozdzielni głównej należy zasilić nowoprojektowaną rozdzielnicę procesu technologicznego RT oraz rozdzielnicę pomp hydroforowych RZH.

### Rozdzielnica technologiczna RT

Wewnątrz rozdzielnicy RT powinna być zaprojektowana aparatura:

- sterująca 4 pompami głębinowymi zlokalizowanych na terenie SUW oraz sterowania 4 istniejących oddalonych pomp głębinowych z wykorzystaniem transmisji poprzez sieć komórkową.

- zasilająco-sterująca pompy płuczącej,

- zasilająco-sterująca dmuchawy powietrza,

- zasilająco-sterująca sprężarki powietrza.

- zasilająco-sterująca sterylizatora UV.

- zasilająco-sterująca zestawu dozującego.

- sterująca ze sterownikiem PLC i panelem operatorskim,

Rozdzielnicę zasilić linią kablową z rozdzielnicy głównej RG.

### Rozdzielnica zestawu pompowego RZH

Rozdzielnicę zestawu pomp hydroforowych należy zaprojektować i wykonać na bazie obudowy stojącej w zabudowie szeregowej o stopniu ochrony IP54. Wewnątrz rozdzielnicy powinna być zaprojektowana aparatura zasilająco-sterująca pompy hydroforowe, z przetwornicami częstotliwości dla każdej z pomp. Przetwornice częstotliwości powinny być wyposażone w filtr klasy C2 oraz port komunikacji ethernetowej z protokołem komunikacji Modbus TCP lub Profinet.

### Rozdzielnice pomp głębinowych

Istniejące rozdzielnice pomp głębinowych, które są zlokalizowane przy studniach należy zdemontować i zaprojektować nowe. Rozdzielnice powinny być wykonane ze stali 1.4401 (AISI316) o stopniu ochrony minimum IP54 .

Każda rozdzielnica powinna być wyposażona:

- analizator sieci wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 lub Ethernet,

- tor zasilania składający się z wyłącznika silnikowe, stycznika i sofstartu,

- tor sterowania umożliwiającego wybór sterowania lokalnego i zdalnego,

- lampki sygnalizacyjne pracę i awarię pompy,

- zabezpieczenia przepięciowe,

- grzałki antykondensacyjne,

- gniazdo serwisowe,

- oświetlenie rozdzielnicy,

- sterownik PLC,

- panel HMI o przekątnej minimum 4”,

- wyłącznik krańcowy otwarcia obudowy.

- gniazdo zasilania awaryjnego z przełącznikiem sieć - agregat

Zadania realizowane przez sterownik PLC:

- sterowanie pompy,

- zbieranie danych z potwierdzenia pracy i zabezpieczeń,

- pomiar poziomu lustra w studni,

- pomiar ciśnienie wody,

- pomiar prądu pompy,

- odczyt danych z przepływomierza elektromagnetycznego,

- odczyt danych z analizatora sieci,

- wymiana danych ze sterownikiem centralnym w rozdzielni technologicznej RT.

Rozdzielnice zlokalizowane poza teren ujęcia należy wyposażyć w modem telemetryczny umożliwiające komunikację poprzez sieć GSM.

Z uwagi, iż dotychczas pompy głębinowe są załączane z rozdzielni główniej RG poprzez styczniki mocy, a po przebudowie będą załączane z lokalnych rozdzielnic, należy zdemontować w/w stycznik i zasilić rozdzielnice na stałe.

### Wymagania AKPiA

Układ sterowania - wymagania

Nieistniejący obecnie układ sterowania należy zaprojektować i wykonać w oparciu o sterowniki PLC np. S7-1500, swobodnie programowalne o budowie modułowej i kolorowy graficzny panel operatorski HMI wyposażonych w interfejs Ethernet.

Automatyka sterowania stacją uzdatniania wody powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby umożliwić dalszą pracę automatyczną SUW w przypadku awarii sterownika PLC. W tym celu należy umożliwić pracę większości urządzeń w trybie automatycznym, jak i ręcznym, sterowanym od czujników awaryjnych (dotyczy to głównie sterowania pompą głębinową i pomp zestawu hydroforowego).

Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać:

- utrzymanie stałej zadanej wartości ciśnienia wody na wyjściu zestawu hydroforowego poprzez odpowiednią regulację wydajności pomp w zależności od rozbioru wody,

- należy przygotować system w taki sposób, aby gwarantował automatyczną pracę SUW,

- rozróżnianie każdej awarii i potwierdzenie pracy dla każdego napędu indywidualnie,

- sygnały analogowe powinny być odseparowane od sterownika PLC poprzez separatory oraz ochronniki przepięć,

- sygnały wejść/wyjść cyfrowych powinny być odseparowane od sterownika PLC poprzez przekaźniki interfejsowe,

- włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy,

- przełączanie pomp w czasie małych rozbiorów wody (w celu zapewnienia równomiernego zużycia agregatów pompowych i falowników),

- blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej,

- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy zestawu, gdy poziom w zbiornikach retencyjnych obniży się poniżej wartości minimalnej suchobiegu,

- wyłączenie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia 
w kolektorze tłocznym,

- wyłączenie zasilania obiektu w energię elektryczną w przypadku, gdy poziom wody na posadzce hydroforni podniesie się powyżej czujnika zalania,

- przepustnice na filtrach powinny być wyposażone w wyłączniki krańcowe i wpięte do sterownika PLC,

- sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) takich jak:

- brak zasilania i sygnałów przyjętych z systemu SZR

- szczegółowe awarie urządzeń indywidualnie każda,

- brak ciśnienia wody w rurociągu ssącym,

- przekroczenie ciśnienia w rurociągu tłocznym,

- woda na posadzce hydroforni,

- włamanie do hydroforni,

- włamanie do studni i zbiornika retencyjnego.

- przepływomierze powinny być podłączone do sterownika PLC poprzez magistralę Modbus RTU,

- układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza pracującego w układzie buforowym z baterią akumulatorów,

- każda pompa powinna być wyposażona w przełącznik trybu pracy (Auto-0-Ręka) oraz lampki sygnalizujące pracę/awarię napędu pompy,

- Powiadamianie obsługi wiadomościami SMS od zaistniałych awariach.

Opis systemu sterowania automatycznego i pomiarów

Funkcje pracy poszczególnych obiektów należy realizować w trybie pracy automatycznej, za pośrednictwem mikroprocesorowego układu sterowania realizowanego na swobodnie programowalnym sterowniku PLC z kolorowym graficznym panelem operatorskim HMI o przekątnej ekranu minimum 15”. Do sterownika należy doprowadzić wszystkie sygnały binarne, analogowe, RS485 i Ethernet informujące o pracy i awariach urządzeń jak również wielkości przepływu, poziomach, ciśnieniach w studniach głębinowych, zbiornikach, wodociągowej sieci wewnętrznej oraz instalacji powietrza.

Należy wykonać funkcjonalną i nowoczesna aplikację oprogramowania sterownika, a przede wszystkim:

- pełną kontrolę i sterowanie zasilania i parametrów,

- pełną kontrolę i sterowanie pracą pomp głębinowych,

- pełną kontrolę i sterowanie procesem płukania,

- płynną regulację wydajności każdej pompy zestawu hydroforowego,

- diagnostykę ewentualnych awarii,

- diagnostykę i prezentację pomiarów,

- transmisję danych z oddalonymi pompami głębinowymi.

Do sterownika należy doprowadzić z poszczególnych urządzeń technologicznych następujące przykładowe sygnały:

- potwierdzenie trybu pracy napędu, tj. „praca ręczna”/„praca automatyczna”,

- potwierdzenie załączenia napędu,

- potwierdzenie zakończenia softstartu napędu,

- wysterowanie i parametry pracy falowników,

- awaria napędu przeciążenie,

- awaria napędu suchobieg,

- przepływomierzy pobranej wody surowej, płuczącej, uzdatnionej podanej do sieci,

- czujniki otwarcia zbiornika retencyjnego,

- poziom analogowy w zbiorniku retencyjnym,

- ciśnienie wody tłoczonej do sieci.

Każdy zbiornik retencyjny należy wyposażyć w sondę hydrostatyczną i sondy konduktometryczne lub pływaki. Przetworniki należy podłączyć do sterownika PLC w rozdzielni technologicznej poprzez separatory i ochronniki przepięć. Pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a budynkiem SUW należy ułożyć nowe kable sterujące.

### Wizualizacja pracy stacji

Do wizualizacji pracy stacji wykorzystać należy kolorowy panel operatorski zamontowany na płycie czołowej rozdzielnicy RT, jak i istniejący komputer stacjonarny, zlokalizowany w dyspozytorni eksploatatora. Przesył danych pomiędzy systemem wizualizacji SCADA a sterownikami przewidzieć poprzez siec ethernetową.

Podgląd lokalny pracy stacji będzie odbywał się na kolorowym panelu operatorskim, na którym wyświetlane będą parametry pracy stacji, jak również komunikaty o zaistniałych awariach.

Główną wizualizację, o pełnej funkcjonalności SCADA zrealizować należy na komputerze stacjonarnym pracującym w środowisku Windows, z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA np. Promotic.

Aplikacja wizualizacji ma za zadanie zbieranie danych procesowych, wizualizowanie ich na ekranach synoptycznych i ich archiwizację.

Na ekranie monitora, w postaci graficznej, zwizualizować należy przebieg procesu uzdatniania wody, w oparciu o system zakładek (menu), który umożliwi operatorowi dostęp do szczegółowych informacji:

- alarmy bieżące,

- alarmy historyczne,

- historia regeneracji,

- wykresy przepływów,

- raporty produkcji wody,

- zużycia energii,

- nastawy parametrów sterowania,

- trendy pracy.

System wizualizacji musi umożliwiać zdalny podgląd pracy stacji przez przeglądarkę stron internetowych. Dlatego na komputerze należy zapewnić dostęp do Internetu wraz ze statycznym adresem IP.

Aplikacja wizualizacji powinna spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- graficzną prezentacje procesu technologicznego,

- zdalną kontrolę pracy stacji,

- wpływanie na proces - zmiana ustawień pracy stacji,

- informowanie operatora o ostrzeżeniach i awariach,

- wyzwolenie regeneracji filtrów na żądanie,

- wyświetlanie stanu pracy urządzeń technologicznych (praca, awaria, otwarty, zamknięty),

- podgląd poziomów wody w zbiornikach i ciśnienia wody tłoczonej na sieć,

- archiwizacja parametrów procesowych pracy stacji, alarmów, wyzwalanych regeneracji,

- wyświetlanie przebiegów sygnałów analogowych,

- kontrola i archiwizacja parametrów energii elektrycznej,

- raportowanie produkcji wody i zużycia energii elektrycznej,

- zarządzanie poziomami dostępu.

Prace w zakresie AKPiA wykonać zgodnie z Dyrektywą NIS 2.

## WYMAGANIA DLA SYSTEMU MONITORINGU STRAT WODY I WYKRYWANIA AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

System monitoringu strat wody i wykrywania awarii na sieci wodociągowej będzie się składać z 3 komponentów:

- urządzeń pomiarowo-detekcyjnych: rejestrujących hałas powstający w wyniku awarii lub nieszczelności na przyłączach i sieciach rozdzielczych, podłączonych w gęstą sieć rejestratorów hałasu.

- Infrastruktury komunikacyjnej: łączącej urządzenia pomiarowo-detekcyjne w sieć oraz umożliwiającej centralne zbierania i przetwarzanie danych.

- Programu Centralnego nadzorującego pracę systemu, umożliwiającego zarządzanie nim oraz zautomatyzowane odczyty.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż wszystkich wskazanych urządzeń.

### Urządzenia pomiarowo detekcyjne

Urządzenie pomiarowo-detekcyjne będzie pełnić jednocześnie funkcję pomiaru ultradźwiękowego przepływającej wody i detektora akustycznego wycieków, przez co możliwym będzie monitorowanie sieci i przyłączy pod kątem ewentualnych wycieków. Zbierane przez urządzenia dane będą umożliwiać zatem nie tylko rozliczeń zużycia wody, ale też, poprzez odpowiednią liczbę inteligentnych alarmów i kodów informacyjnych, pozwalać będą na wykrywanie nieprawidłowości, takich jak: wycieki, awarie, inne zdarzenia (np. próby manipulacji, awarie sprzętu). Monitoring rurociągów dystrybucyjnych oraz przyłączy, będzie realizowany 24 godziny na dobę.

### 6.1.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do urządzeń pomiarowo-detekcyjnych

- Zakłada się zakup 2300 urządzeń pomiarowo-detekcyjnych, przy czym:

  - 2180szt – to urządzenia o średnicy DN20

  - 33szt – to urządzenia o średnicy DN15,

  - 20szt – to urządzenia o średnicy DN25

  - 15szt – to urządzenia o średnicy DN35

  - 30szt – to urządzenia o średnicy DN40

  - 15szt – to urządzenia o średnicy DN50

  - 5szt – to urządzenia o średnicy DN80

  - 2szt – to urządzenia o średnicy DN100

- Każde dostarczone urządzenie pomiarowo-detekcyjne powinno być fabrycznie nowe i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy do Zamawiającego.

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą posiadać certyfikat badania typu WE i deklarację zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/WE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

- Wymagany jest statyczny układ pomiarowy, nieposiadający części ruchomych lub wirujących,

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą posiadać zintegrowaną funkcję akustycznej detekcji wycieków występujących na przyłączach lub sieci rozdzielczej, przed miejscem montażu urządzenia,

- Wszystkie urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą pochodzić od jednego producenta,

- Urządzenie pomiarowo-detekcyjne podczas normalnej pracy nie może generować hałasu,

- Wymagane jest zasilanie bateryjne urządzenia pomiarowo-detekcyjnego, baterią o żywotności minimum 15 lat przy włączonej komunikacji radiowej, paczka wysyłana nie rzadziej niż co 18 sekund dla odczytu objazdowego), deklarowane przez producenta,

- Wymagane jest liczydło w postaci elektronicznego wyświetlacza,

- Objętość wyświetlana musi być wskazywana z dokładnością do 0,001m3, z możliwością ustawienia mniejszej (do 1 m3)

- Wymagane wskazanie przepływu chwilowego na wyświetlaczu, bez potrzeby przełączania widoku wyświetlacza

- Na wyświetlaczu urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą być wskazywane kody informujące o wystąpieniu następujących zdarzeń: wyciek, przepływ wsteczny, osuszenie urządzenia, ingerencja mechaniczna w urządzenie. Kody mogą być opisane słownie lub w postaci odpowiednich piktogramów

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których wykonane są elementy urządzenia mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło klasy IP 68, odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie).

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne musi być wyposażone w złącze optyczne umożliwiające komunikację z przenośnym terminalem lub komputerem (głowica do odczytu optycznego).

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne musza posiadać wbudowane rejestry pamięci dostępne jednocześnie bez konieczności programowania zakresu pamięci:

  - minimum 1080 rejestrów godzinowych (data, objętość, objętość wsteczna, kod info)

  - minimum 400 rejestrów dobowych (data; objętość; licznik godzin pracy; kod info; przepływ maksymalny; przepływ minimalny; temperatura urządzenia – minimalna, maksymalna, średnia),

  - minimum 30 rejestrów miesięcznych (data; objętość; licznik godzin pracy; kod info; wielkość przepływu wstecznego; przepływ maksymalny; data wystąpienia przepływu maksymalnego; przepływ minimalny; data wystąpienia przepływu minimalnego; temperatura urządzenia – minimalna, maksymalna, średnia),

  - minimum 10 rejestrów rocznych (data; objętość; licznik godzin pracy; wielkość przepływu wstecznego; przepływ maksymalny; data wystąpienia przepływu maksymalnego; przepływ minimalny; data wystąpienia przepływu minimalnego; temperatura urządzenia – minimalna, maksymalna),

  - minimum 40 ostatnich alarmów (przeciek, awaria instalacji, ingerencja, osuszenie urządzenia, przepływ wsteczny). Poprzez alarm rozumiane jest wystąpienie lub ustąpienie określonego zdarzenia.

- Urządzenie pomiarowo-detekcyjne musi wykrywać przepływ wsteczny i zapisywać go w rejestrze,

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą być odporne na działanie silnego zewnętrznego pola magnetycznego (m. in. odporność na magnesy neodymowe).

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą być przystosowane do montażu bez wymogu stosowania odcinków prostych.

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zdalnego odczytu – READy Manager.

- Transmisja radiowa winna spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138/2007 Poz.972).

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne powinno posiadać zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

  - komunikacja radiowa jednokierunkowa zgodna ze standardem Wireless M-Bus Tryb C1 w oparciu o normę PN-EN 13757-4:2013,

  - pasmo częstotliwości nośnej 868-870 MHz,

  - wymagane indywidualne klucze szyfrujące sygnał radiowy (unikalny klucz dla każdego urządzenia pomiarowo-detekcyjnego),

  - wysyłanie danych nie rzadziej niż co 18 sekund dla odczytu objazdowego

- Oczekiwane parametry odczytowe podawane przez urządzenia pomiarowo-detekcyjne:

  - numer seryjny urządzenia,

  - aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,

  - aktualny przepływ chwilowy

  - objętość zapisana na koniec miesiąca,

  - przepływ maksymalny w poprzednim miesiącu,

  - maksymalna i minimalna temperatura otoczenia w poprzednim miesiącu

  - licznik godzin pracy baterii,

  - kody informacyjne bieżące

  - kody informacyjne występujące w ciągu ostatnich 30 dni z opisem czasu trwania danego kodu,

  - alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego,

  - alarm o wystąpieniu wycieku (funkcja programowalna),

  - alarm o ingerencji mechanicznej w urządzenie,

  - alarm o osuszeniu urządzenia

  - informacja o poziomie hałasu zarejestrowanym przez urządzenie.

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą posiadać możliwość przeprogramowania sygnału radiowego, w miejscu montażu urządzenia, w przypadku zmiany sposobu odczytu na automatyczny (sieć stacjonarna)

- Urządzenia pomiarowo-detekcyjne muszą posiadać możliwość zastosowania dodatkowej anteny zewnętrznej do odczytu w trudnych warunkach (np. zalane studnie) bez konieczności wymiany urządzenia. Dodatkowa antena nie może naruszać szczelności korpusu urządzenia.

- Gwarancja na bezawaryjną pracę urządzeń pomiarowo-detekcyjnych powinna być nie krótsza niż 24 miesiące.

- Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 Mpa (16bar)

### 6.1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do montażu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych

- Wykonawca wymienia urządzeni pomiarowo detekcyjne w miejsce istniejących wodomierzy zainstalowanych obecnie w budynkach, obiektach, studniach i innych miejscach zwyczajowo zastosowanych do pomiaru zużycia wody na terenie Gminy miasto Działdowo.

- Wykonawca musi uwzględnić specyfikę obiektów i trudnego dostępu do niektórych z wodomierzy. Zamawiający udzieli wszelkich informacji w celu sprawnego przeprowadzenie prac montażowych, w tym kontaktu z klientami Przedsiębiorstwa.

- Montaż urządzeń powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o obowiązujące przepisy.

- Każdorazowo wymagany będzie protokół montażu wraz z dokumentacją fotograficzną.

### 6.2 Infrastruktura komunikacyjna:

Integralną częścią systemu będzie infrastruktura komunikacyjna umożliwiająca m.in automatyzację odczytów. Składać się ona będzie z

- Koncentratorów tj. głównych urządzeń do zbierania danych w rozwiązaniu odczytu w sieci stacjonarnej - każdy Koncentrator posiadać będzie możliwość odczytywania minimum 1 000 szt. urządzeń pomiarowych. Każdy z koncentratorów wyposażony będzie w dwie anteny, które odbierać będą sygnały z urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem Wireless M-Bus C1 (EN 13757). Praca systemu będzie realizowana w zakresie nielicencjonowanych częstotliwości 868MHz. Anteny zostaną zainstalowane tak, aby odbierały sygnał z jak największej liczby urządzeń pomiarowych z uwzględnieniem ukształtowania terenu. Koncentratory będą odbierać sygnały w sposób stały z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych i je zapisywać. Co godzinę, ostatnie odebrane z każdego punktu odczyty, będą przesyłane automatycznie do programu centralnego, a więc co godzinę program centralny będzie automatycznie uzupełniony nowymi danymi. Koncentratory podłączone zostaną do Internetu karty SIM. Koncentratory do zbierania danych będą wymagać wyłącznie podłączenia do sieci 230 V. Ostateczna lokalizacja koncentratorów zostanie ustalona z Zamawiającym w oparciu o przeprowadzoną przez Wykonawcę analizę. Podłączenie do sieci 230V leży po stronie Zamawiającego.

- bramek radio/GSM tj. zasilanych z baterii urządzenia do zbierania danych, które odbierają dane z minimum 5 urządzeń pomiarowo-detekcyjnych, wyposażonych w Wireless M-Bus i przesyłają je do programu centralnego za pomocą komunikacji GSM.

- repeaterów tj. bateryjnych przekaźników, które pełnić będą funkcję elementu systemu odbierającego drogą radiową informacje z maksymalnie 5 okolicznych urządzeń pomiarowych, przesyłający je dalej. Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie zasięgu sieci radiowej i umożliwia odczyt urządzeń pomiarowo-detekcyjnych z większej odległości oraz zamontowanych w wyjątkowo trudnych warunkach (głębokie piwnice lub studnie itp.). Repeatetery będą wykorzystane na zewnątrz i ich funkcjonalność pozwoli na prosty montaż bezpośrednio na ścianach i słupach oświetleniowych za pomocą stalowych opasek. Wymagania dla bateryjnego przekaźnika (repeatera) będą obejmować:  obsługę minimum 5 urządzeń pomiarowych w zasięgu przekaźnika,  klasę szczelności IP67.

- Anten pasywnych do montażu w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, umieszczonych głęboko. Antena pasywna będzie mieć możliwość montażu bezpośrednio na urządzeniu pomiarowym bez konieczności stosowania dodatkowych narządzi i wyprowadzenia za pomocą kabla na zewnątrz pomieszczenia wraz z montażem np. na elewacji budynku. Wymagania dla anten pasywnych będą zawierać: całkowitą odporność anten pasywnych na zamarznięcie, długość kabla od 2 do 25 metrów, wyposażenie w ramię mocujące.

### 6.2.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do infrastruktury komunikacyjnej.

- System zdalnego odczytu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych musi działać w oparciu o standard Europejski Wireless M-Bus według normy PN-EN13757:4-2013, tryb C1.

- Zbieranie danych z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych powinno być możliwe zarówno w trybie automatycznym jak i w trybie objazdowym (rozwiązanie awaryjne)

- Zbieranie odczytów z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych w trybie automatycznym powinno odbywać się za pomocą koncentratorów.

- Zbieranie odczytów z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych w trybie objazdowym powinno odbywać się za pomocą Systemu Zdalnego: transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych typu smartfon oraz konwertera sygnału Wireless M-Bus/Bluetooth.

- Urządzenie do odczytu objazdowego musi zapewniać wizualizację lokalizacji urządzeń pomiarowo-detekcyjnych na mapie.

- System Zdalnego odczytu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych musi umożliwiać odczyt urządzeń pomiarowo-detekcyjnych w dowolnej kolejności.

- System Zdalnego odczytu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych musi sygnalizować graficznie i dźwiękowo odczyt urządzenia.

- System Zdalnego odczytu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych musi umożliwiać odczyt rejestrów pamięci urządzenia za pomocą bezprzewodowej głowicy optycznej.

- System Zdalnego odczytu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych musi umożliwiać przegląd na urządzeniu odczytowym kodów informacyjnych odczytanych z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych.

- Dane odczytywane z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych za pomocą systemu zdalnego odczytu muszą być szyfrowane indywidualnymi kluczami szyfrowania.

- System Zdalnego odczytu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych musi zapewniać synchronizację informacji pomiędzy urządzeniem odczytowym, a centralną bazą danych systemu, bezpośrednio z miejsca odczytu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych za pośrednictwem danych komórkowych.

### 6.2.1.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do koncentratorów

- Zakłada się zakup 8 szt. Koncentratorów,

- Montaż: na zewnątrz w skrzynce zabezpieczającej przed warunkami atmosferycznymi,

- dwie anteny dookólne renomowany producentów o uzysku minimum 5dB,

- odczyt urządzeń pomiarowo-detekcyjnych z wykorzystaniem Wireless M-Bus C1 (EN 13757) w zakresie nielicencjonowanych częstotliwości 868MHz,

- możliwość odczytywania minimum 1 000 szt. urządzeń pomiarowo-detekcyjnych,

- komunikacja z Programem Centralnym odczytu urządzeń pomiarowo-detekcyjnych poprzez Internet wbudowanym w koncentrator modemem GSM Lte. (Kartę SIM dostarcza Zamawiający),

- w przypadku zaniku komunikacji poprzez sieć GSM koncentrator na gromadzić w swojej pamięci minimum 21 dni z odczytami godzinowymi,

- zasilanie 230V lub bateriami na minimum 10 lat,

- obsługa odczytów z ultradźwiękowych urządzeń pomiarowych eksploatowanych obecnie przez Zamawiającego (Multical®21, flowIQ®3100, flowIQ®2200, flowIQ®3200).

6.2.1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do bramek radio/GSM:

- Zakłada się zakup 10 szt. Bramek radio/GSM,

- Odbiór danych z minimum 5 urządzeń pomiarowo-detekcyjnych

- zasilane baterią o trwałości minimum 5 lat,

- klasa szczelności IP68,

- odczyt godzinowy dla 5 urządzeń pomiarowo-detekcyjnych. Paczka radiowa z odczytami ma być wysyłana minimum raz na dobę,

- komunikacja z Programem Centralnym poprzez Internet - sieć GSM, przy czym urządzenie ma mieć eSIM i możliwość samo wybrać operatora GSM o najlepszym zasięgu w miejscu montażu,

- w przypadku pojawienia się na urządzeniu pomiarowo-detekcyjnym kodu alarmowego, bramka ma natychmiast przesłać ten kod do Programu Centralnego,

- obsługa odczytów ultradźwiękowych urządzeń pomiarowych eksploatowanych obecnie przez Zamawiającego (Multical®21, flowIQ®3100, flowIQ®2200, flowIQ®3200).

6.2.1.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do repeaterów:

- Zakłada się zakup 340 szt. repeaterów,

- zasilane baterią o żywotności minimum 15 lat,

- możliwość sparowania z 5 urządzeniami pomiarowo-detekcyjnych (konfiguracja za pomocą aplikacji wykorzystywanej do odczytu objazdowego urządzeń pomiarowo wykorzystywanej obecnie przez Zamawiającego),

- Przekaźnik radiowy musi obsługiwać odczyty z ultradźwiękowych urządzeń pomiarowych eksploatowanych obecnie przez Zamawiającego (Multical®21, flowIQ®3100, flowIQ®2200, flowIQ®3200).

6.2.1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do Anten Pasywnych:

- Zakłada się zakup 500 szt. anten pasywnych,

- antena nie może naruszać szczelności korpusu urządzenia pomiarowo-detekcyjnego oraz nie może posiadać osobnego zasilania,

- całkowita odporność na zamarznięcie,

- powinna umożliwić wyprowadzenia sygnału radiowego, długość kabla w zakresie od 1.5 do 2m w szczególnych wypadkach możliwość przedłużenia długości kabla do 25m,

- powinna być wyposażona w ramię mocujące,

- musi być kompatybilna z ultradźwiękowymi urządzeniami pomiarowymi eksploatowanymi obecnie przez Zamawiającego (Multical®21, flowIQ®3100, flowIQ®2200, flowIQ®3200),

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową anteny wraz z instrukcją montażu.

### 6.2.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do montażu urządzeń Infrastruktury komunikacyjnej

- Wykonawca wykona analizę, a na jej podstawie dokumentację wykonawczą.

- Wykonawca zainstaluje urządzenia w miejscach ustalonych z Zamawiającym zgodnie z instrukcjami producenta według wykonanej przez Wykonawcę analizy w budynkach, obiektach, studniach i innych miejscach na terenie Gminy Miasto Działdowo.

- Wykonawca musi uwzględnić specyfikę obiektów i dostępu do nich. Zamawiający udzieli wszelkich informacji w celu sprawnego przeprowadzenia prac montażowych, w tym kontaktu z właścicielami obiektów.

- Montaż urządzeń powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o obowiązujące przepisy.

- Każdorazowo wymagany będzie protokół montażu wraz z dokumentacją fotograficzną.

### 6.3 Program Centralny

Kolejnym elementem systemu będzie Program Centralny z możliwością monitorowania i wizualizacji odczytów, co umożliwi uzyskanie przeglądu wybranych urządzeń pomiarowych w sieci.

Program centralny systemu będzie wykorzystywał platformę analityczną umożliwiającą lokalizowanie wycieków z przyłączy i rurociągów dystrybucyjnych w oparciu o poziomy hałasu akustycznego zarejestrowanego przez urządzenia pomiarowo-detekcyjne. Poprzez algorytm i mapę generowaną w systemie możliwym będzie szybkie identyfikowanie instalacji wysokiego ryzyka, w których poziomy hałasu wskazują na potencjalne wycieki czy awarie. Detekcja wycieków pozwoli na zmniejszenie jednostkowego kosztu wycieku i znalezienie łatwych sposobów ograniczenia ilości wody straconej. Platforma analityczna również będzie automatycznie wykrywać punkty o najwyższym ryzyku wycieku i oznacza je jako “punkty do analizy” – umożliwi to Przedsiębiorstwu ukierunkowanie działań.

Na mapie obszaru dostaw Przedsiębiorstwa program centralny wyświetlać będzie w formie graficznej urządzenia pomiarowo-detekcyjne oznaczone za pomocą kolorów odzwierciedlających poziom hałasu zarejestrowany przez każde z nich.

### 6.3.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego

- Powinien umożliwiać obsługę systemu objazdowego oraz umożliwiać ewentualne rozszerzenie funkcjonalności do obsługi systemu stacjonarnego.

- Powinien umożliwiać obsługę danych odczytanych z rejestrów pamięci urządzeń pomiarowo-detekcyjnych.

- Powinien umożliwiać import danych o klientach z zewnętrznego pliku tekstowego.

- Powinien umożliwiać eksport danych odczytowych z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych za pomocą konfigurowalnego pliku tekstowego.

- Powinien umożliwiać automatyczny eksport plików tekstowych z odczytami do wskazanej lokalizacji na komputerze.

- Powinien umożliwiać dowolny podział urządzeń pomiarowo-detekcyjnych na grupy.

- Powinien w sposób automatyczny przekazywać dane do platformy analitycznej.

- Program Centralny powinien umożliwiać obsługę minimum 8 000 urządzeń pomiarowo-detekcyjnych (w ramach jednej lub kilku grup odczytowych).

- Powinien automatycznie sprawdzać dostępność nowej wersji oprogramowania.

- Dopuszcza się zastosowanie oprogramowania odczytowego (odczytującego dane z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych i przechowującego je w zaszyfrowanej postaci) w wersji hostowanej na serwerach dostawcy oprogramowania. W takim przypadku wskazane jest, aby wykonawca posiadał certyfikat ISO 27001, zapewniający bezpieczeństwo IT.

- Powinien być kompatybilny z systemem Windows 11, pracującym na komputerze stacjonarnym, na którym należy zrealizować główną wizualizację.

- Zamawiający dopuszcza rozszerzenie posiadanego już oprogramowania o dodatkowe funkcje czy moduły w taki sposób, aby powstałe rozwiązanie wypełniało wszystkie wymagania Zamawiającego.

- Umożliwiać obsługę minimum 3200 z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych, z możliwością uruchomienia licencji o mniejszej pojemności.

- Zamawiający dopuszcza odpłatność za korzystanie z oprogramowania w kolejnych latach w ramach rocznej opłaty licencyjnej.

- System zdalnego odczytu z urządzeń pomiarowo-detekcyjnych musi być objęty wsparciem technicznym i wsparciem eksploatacyjnym. Zamawiający dopuszcza w kolejnych latach odpłatne wsparcie w ramach opłaty rocznej.

- Zamawiający wymaga, aby Dostawca Programu Centralnego zapewnił szkolenie dla pracowników Zamawiającego z obsługi systemu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat rocznych powiązanych Programem Centralnym o właściwy wskaźnik inflacyjny publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od jego uruchomienia.

6.3.1.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Monitorowanie i wizualizacja odczytu:

- W składzie Programu Centralnego powinien znaleźć się moduł monitorowania i wizualizacji odczytu co umożliwi uzyskanie przeglądu wybranych urządzeń pomiarowych w sieci.

- Aby ułatwić rozwiązywanie problemów oraz wyciąganie wniosków z posiadanych danych, program centralny powinien wyświetlać zużycie z każdego urządzenia pomiarowo-detekcyjnego w czasie, w formie wykresu słupkowego.

- Na wykresie, o którym może w punkcie powyżej, powinny zostać przedstawione kody informacyjne, dzięki czemu można poznać relację między zużyciem a kodem informacyjnym.

- Powinno być możliwe jest porównanie większej liczby urządzeń pomiarowych na tym samym wykresie.

6.3.1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego -  Alarmy i inne powiadomienia:

a)	Wszystkie urządzenia pomiarowe z aktywnymi alarmami lub innymi powiadomieniami system winien wyświetlać, w formie uporządkowanej, tak aby najnowsze i najważniejsze informacje były łatwo dostępne.

b)	Użytkownik powinien posiadać możliwość samodzielnego definiowania priorytetów dla informacji, co pozwoli szybko podjąć działania i ograniczyć szkody w postaci wycieków wody.

c)	System powinien posiadać funkcjonalność szybkiej identyfikacji punktów powinna wskazywać punkty z aktywnymi kodami informacyjnymi.

d)	System powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą eksport listy kodów informacyjnych w celu dalszej weryfikacji.

e)	Format exportu danych wskazanych w punkcie powyżej powinien być definiowany przez użytkownika w celu większej elastyczności.

6.3.1.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Eksport danych odczytowych:

a)	Aby usprawnić integrację z systemami rozliczeniowymi innych dostawców, program centralny powinien umożliwiać eksport danych w konfigurowalnych formatach

b)	Konfiguracja formatu realizowana powinna być poprzez wybranie danych do wyeksportowania, ich kolejności i separatora.

c)	Program powinien posiadać zarówno możliwość eksportu danych jednorazowego, jednak również utworzenia zadania, które będzie eksportowało odczytane dane do wybranego miejsca docelowego (np. na serwer) z określoną częstotliwością.

d)	Program centralny posiadać powinien możliwość automatycznej wysyłki określonych danych na wskazany adres e-mail z określoną częstotliwością.

e)	Przy eksporcie danych powinna być wykorzystywana funkcja interpolacji danych, co pozwoli uzupełnienie brakujących wartości danych w sposób cyfrowy z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów.

6.3.1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Bezpieczeństwo danych:

a)	W celu zapewnienia jak najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, transmisja danych z każdego urządzenia pomiarowo-detekcyjnego powinna być szyfrowana za pomocą szyfrowania AES 128-bit.

b)	Klucze szyfrowania powinny zostać automatycznie wgrywane do programu centralnego dla każdego urządzenia pomiarowo-detekcyjnego podczas konfiguracji systemu.

c)	Dodanie nowego klucza urządzenia pomiarowo-detekcyjnego powinno być realizowane automatycznie (w celu uniknięcia błędów). Nie dopuszcza się ręcznego wprowadzania parametrów klucza szyfrującego.

d)	Dane z urządzenia pomiarowo-detekcyjnego będzie można odszyfrować jedynie za pomocą programu centralnego oraz autoryzowanego w nim urządzenia mobilnego (wykorzystywanego w trybie objazdowego zbierania danych).

e)	Zarządzanie urządzeniami odczytowymi połączonymi z systemem (smartfony), a w szczególności anulowanie powiązań powinno być realizowane z poziomu Programu Centralnego.

### 6.3.1.5 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Czyszczenie danych:

a)	Program Centralny powinien umożliwić konfigurację w której następuje automatyczne czyszczenie odczytów zebranych za pomocą systemu tak aby umożliwić przechowywanie danych zgodnie z poniższymi zasadami:

•	W ciągu pierwszych 13 miesięcy zapisywane są wszystkie odczyty

•	Po 13 miesiącach odczyty są ograniczane do 1 na dzień

•	Po 5 latach wszystkie odczyty są usuwane

### 6.3.1.6 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego  - Rejestrowanie działań

a)	Program Centralny powinien rejestrować działania użytkowników przez co rozumie się możliwość sprawdzenia dla każdego zdarzenia przynajmniej poniższej listy parametrów:

•	daty i godziny zdarzenia

•	typu zdarzenia

•	danych osoby, która uruchomiła zdarzenie

•	nazwę komputera użytkownika, który uruchomił zdarzenie

b)	Program powinien umożliwiać przeglądanie rejestru poprzez wybranie przedziału czasowego i wyświetlenie szczegółowych informacji na temat odnalezionych w nim zdarzeń.

### 6.3.1.7 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Kontrola dostępu:

a)	Zarządzanie dostępem do wykonania różnych działań w Programie Centralnym powinno być zrealizowane za pomocą mechanizmu ról przypisywanych do użytkownika.

b)	Minimalna dopuszczalna lista definiowalnych ról obejmuje następujące role:

•	administrator

•	użytkownik uprzywilejowany

•	użytkownik

6.3.1.8 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Platforma analityczna:

a)	Program centralny powinien wyposażony w funkcjonalność platformy analitycznej umożliwiającą lokalizowanie wycieków z przyłączy i rurociągów dystrybucyjnych w oparciu o poziomy hałasu akustycznego zarejestrowane przez urządzenia pomiarowo-detekcyjne.

b)	Platforma analityczna powinna pozwalać na ustawianie filtrów poziomu szumów dla dowolnych urządzeń zarejestrowanych w systemie.

c)	Platforma analityczna powinna automatycznie wykrywać punkty o najwyższym ryzyku wycieku i oznacza je jako “punkty do analizy”.

d)	Platforma analityczna powinna umożliwiać dodawanie komentarzy w przypadku wykrycia i usunięcia wycieku.

6.3.1.9 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego - Podgląd na mapie:

a)	Program musi posiadać możliwość naniesienia na mapę sieci dystrybucyjnej z zewnętrznego systemu GIS przedsiębiorstwa lub innych instytucji i urzędów

b)	Program powinien, na mapie obszaru dostaw przedsiębiorstwa, wyświetlać w formie graficznej urządzenia pomiarowo-detekcyjne oznaczone za pomocą kolorów odzwierciedlających poziom hałasu zarejestrowany przez każde z nich.

c)	Program musi posiadać możliwość filtrowania urządzeń pokazywanych na mapie w taki sposób aby możliwe było zidentyfikowanie instalacji, która spowodowała wzrost poziomu hałasu.

d)	Program powinien umożliwiać wizualizację ponadnormatywnych poziomów szumów zarejestrowanych przez z urządzenia pomiarowo-detekcyjne na mapie - Poziomy szumów powinny być pokazywane w formie wykresu.

e)	Wykresy i wizualizacje muszą ukazywać zmiany poziomu hałasu w czasie.

### 6.3.1.10 Wymagania zamawiającego w stosunku do Programu Centralnego -Raporty:

a)	Program musi posiadać automatyczną funkcję generowania raportów dających podgląd wszystkich urządzeń rejestrujących podwyższony poziom hałasu.

6.3.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do dostawy i instalacji Programu Centralnego:

a)	Dostarczone oprogramowanie Wykonawca zainstaluje na komputerach zamawiającego (max. 2 stanowiska) pracującego z wykorzystanie systemu operacyjnego Windows 11.

b)	Harmonogram instalacji oprogramowania powinien być tak przygotowany i wdrażany, aby jak najszybciej umożliwić korzystanie z systemu monitoringu strat wody i wykrywania awarii na sieci wodociągowej jednocześnie minimalizując koszt zakupu licencji tylko do uruchomionych elementów systemu.

c)	Wykonawca dostarczy dokumentację powdrożeniową systemu w której powinny się znaleźć wszystkie elementy niezbędne do samodzielnego utrzymania systemu przez zespoły PGKiM (w tym przynajmniej: architektura rozwiązania, opis rozwiązania, poświadczenia umożliwiające dostęp do wszystkich elementów rozwiązania).

d)	Wykonawca przeprowadzi szkolenia zarówno dla użytkowników końcowych jak i zespołu utrzymania IT.

e)	Zakończenie wdrożenia powinno być udokumentowane protokołem przekazania do utrzymania.

f)	W przypadku wykorzystania modułów Programu Centralnego w wersji hostowanej na infrastrukturze Wykonawcy, wymagane jest zawarcie umowy utrzymania tej infrastruktury przez okres wykorzystania systemu monitoringu strat wody i wykrywania awarii na sieci wodociągowej z czasami reakcji i usunięcia awarii niwelujących wpływ tych awarii na procesy operacyjne PGKiM.

## WYMAGANIA DLA MODERNIZOWANYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ

### 7.1 Wymagania technologiczne

W zakresie zadania nie mieszczą się zasadniczo zmiany w technologii dostarczania wody jednak projektując istnieje konieczność uwzględnienia wszelkich istotnych zagadnień związanych z wyborem metody modernizacji i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane rozwiązania techniczne muszą uwzględniać konieczność ciągłości zachowania wskaźników jakości wody uzdatnionej zgodnych z wymaganymi obowiązującego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Sieć wodociągowa objęta modernizacją obejmować powinna następujące odcinki (fragmenty) istniejącej sieci:

- ul. Warmińska - 210 metrów

- ul. Robotnicza - 220 metrów

- ul. Kwiatowa - 230 metrów

- ul. Drzymały - 290 metrów

Łącznie 950 metrów sieci wodociągowej wykonanej z rurociągów azbestowo-cementowych zostanie wyłączonych z użytkowania i zmodernizowanych. Dobrane w to miejsce materiały muszą spełniać wymagania zawarte w PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne. Preferowaną metodą wykonania sieci wodociągowej jest metoda wykopu otwartego szalowanego. Zamawiający dopuszcza inne metody wykonania sieci w tym metody bez wykopowe w miejscach, w których takie metody są możliwe do zastosowania. Ocena i dobór metod wykonania sieci winna zostać wskazana Wykonawcę i ustalona z Zamawiającym. Wykonawca ponosi również koszty zajęcia pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest wyłączone w użytkowania fragmenty sieci wodociągowej należy pozostawić w ziemi.

### 7.2 Wymagania budowlane i materiałowe

Materiały użyte do modernizacji sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

Materiały łączące elementy połączeniowe (nakrętki, śruby itp.) zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką. Grubość podkładek winna być zgodna z obowiązującą normą. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i mocowania użyte do modernizacji sieci wodociągowych, narażone na kontakt z wodą lub wilgocią (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), należy wykonać ze stali kwasoodpornej.

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów.

Zastosowane materiały:

- rury i kształtki PE-RC 100 PN10, fi.110 przeznaczone do przesyłu wody pitnej,

- rury i kształtki PE PN 10 fi 25, 32, 40 przeznaczone do przesyłu wody pitnej,

- kształtki z żeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej

Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe.

Hydranty z żeliwa sferoidalnego na rurociągach typu nadziemnego HP80. Hydranty montować na odgałęzieniach odcinanych zasuwami. Minimalna odległość hydrantu od sieci winna wynosić 1,5m, jeśli warunki terenowe umożliwiają takie posadowienie. Hydranty powinny spełniać następujące wymagania:

- średnica: DN 80 mm,

- całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne)

Przewiduje się zastosowanie zasuw z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10bar) posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wykonane zgodne z normą PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002. Średnice zasuw DN100mm oraz DN80mm. Korpus i pokrywa z zewnątrz zabezpieczone powinny być epoksydowo. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne. Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15 lub obudować istniejącą nawierzchnią (np. kostka brukowa lub powierzchnia bitumiczna). Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu betonowym - blok oporowy.

Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Grubość podsypki: 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące normy.

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. Do przepinek i wymiany przyłączy wodociągowych zastosować należy nawiertki samonawiercające z zasuwą odcinającą oraz rury PE PN 10.

Po wykonaniu prac ziemnych i ułożeniu rurociągów należy je poddać próbie szczelności i dezynfekcji,  a teren przywrócić do stanu pierwotnego, ciągi piesze i jezdne odbudować.

Wykonawca winien dostarczyć po zakończonej dezynfekcji badanie jakości wody , wykonane przez akredytowane laboratorium

## 8. WYMAGANIA DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 11 kW PRZY STUDNI GŁĘBINOWEJ 1 A.

Należy ustalić i wykonać instalację skierowaną w kierunku południowym, podłączoną do złącza kablowego. Wykonanie według norm i przepisów obowiązujących dla tego rodzaju instalacji.

- Konstrukcje zaprojektować i wykonać za stali nierdzewnej / aluminium, ułożenie modułów poziome.

Sposób montażu – wbijane w ziemię, kont nachylenia 30 stopni

- Moduły – zaprojektować i wykonać o mocy jednostkowej minimalnej 700W, ilość szt. 16

- Falownik (inwerter) o mocy 11KW, sprawność europejska min. 98%. Maksymalna moc wejścia 15 000 Wp, maksymalne napięcie 1100 V, liczba faz 3, liczba MPPT 2, maksymalny prąd wejściowy 22,5A, maksymalny prąd wyjściowy 16,7A, typ komunikacji WIFI

## 9.WYMAGANIA DLA ZBIORNIKÓW DO GROMADZENIA WODY DESZCZOWEJ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY - 4 szt.

Należy ustalić i wykonać 4 zbiorniki jednopłaszczowe z tworzywa sztucznego (PE lub PP) w kolorze zapobiegającym rozkwitowi glonów w zebranej wodzie. Pojemność zbiornika od 1000 do 1500 litrów.

Kruciec poboru wody z kranikiem do pobierania umieszczony minimum 30 cm od dna zbiornika.

Kruciec spustowy z korkiem – szerokość zbiornika do 700 mm, średnica włazu górnego min 4cal.

## OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Projekt i pozostała dokumentacja

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów omawianego zadania.

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie obowiązującym ustawodawstwem, niewykluczeni z postępowania, którzy złożą komplet oświadczeń, dokumentów i opracowań, wymienionych w specyfikacji warunków zamówienia. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona  i zaakceptowana przez Zamawiającego, na każdym etapie jej wykonywania. W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dostawy wody dla odbiorców, współpracując w tym względzie Zamawiającym.

### Warunki i ustalenia prawne

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z:

- Uzgodnienia z Zamawiającym,

- Uzyskanie zgłoszeń,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z realizowanych robót,

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działek, na których będzie realizowana inwestycja lub posiada prawo do dysponowania nimi na cele budowlane.

### Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagającego uzyskania zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę:

- Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.

- Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie prac przygotowawczych, opracowanie projektów w zakresie:

- branży technologiczno-sanitarnej dla Stacji Uzdatniania Wody,

- branży elektrycznej i AKPiA dla Stacji Uzdatniania Wody,

- branży AKPiA i instalacyjnej dla montażu urządzeń pomiarowo - detekcyjnych wraz z kompletnym systemem odczytów i oprogramowaniem,

- branży technologiczno- sanitarnej dla modernizacji sieci wodociągowej.

Przed rozpoczęciem prac i robót należy uzyskać pozytywną opinię 
i zatwierdzenie przez Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę kompletnego projektu. Należy także skompletować dokumenty niezbędne do zakończenia modernizacji SUW. Dokumentacja projektowa powinna:

- być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu.

- w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

- uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i pozwolenia właściwych organów, niezbędne do wykonania i odbioru całości zadania,

- dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie wydruków 
i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie pdf.

Projekt musi uzyskać uzgodnienie oraz akceptację Zamawiającego. Prace projektowe oraz roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Ponadto omawiane roboty powinny być wykonane przy uwzględnieniu przewidywanego okresu i prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

### Budowa

Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowej.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Opracowując Dokumentację Projektową Wykonawca powinien kierować się następującymi przesłankami:

- zapewnienie minimalnej ingerencji w środowisko podczas realizacji prac 
i eksploatacji wykonanych obiektów przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych,

- zapewnienie ciągłej dostawy wody odbiorcom o wymaganej przepisami jakości w czasie trwania robót,

- urządzenia i instalacje powinna cechować trwałość i niezawodność działania,

- proces uzdatniania wody powinien zapewniać stabilną jakość wody dostarczanej odbiorcom,

- zastosowane rozwiązania powinny zapewnić możliwie niskie zużycie energii i niskie koszty eksploatacji, a także łatwość eksploatacji i utrzymania urządzeń i aparatury,

- zapewnienie bezpieczeństwa pracy zarówno w czasie budowy, jak i w trakcie eksploatacji,

- procesy uzdatniania wody powinny być w maksymalnie możliwym stopniu zautomatyzowane oraz zintegrowane z istniejącymi systemami stosowanymi w PGKiM Działdowo, wymagające w czasie eksploatacji ograniczonego do minimum personelu obsługowego.

### Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego

- zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do wykonawstwa i środków transportu oraz urządzeń wykorzystywanych do montażu,

- wykonywanie prac w porze dziennej i w porze nocnej wyłącznie jeśli zajdzie taka potrzeba,

- przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizować poprzez utrzymywanie ich (głównie w rejonie istniejących budynków) w stanie wilgotności (lub dowóz ich na plac budowy w ilościach umożliwiających bezpośrednie wykorzystanie),

- stosować materiały z aktualnymi atestami i certyfikatami,

- usuwać odpady powstające w trakcie realizacji obiektów z miejsca powstania 
i gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je uprawnionemu odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia,

- zabezpieczać wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę 
w postaci przenośnych urządzeń sanitarnych,

- wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonać jako szczelne i poddane przed użytkowaniem próbie szczelności.

### Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót, ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.

### Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 
i wykańczania robót wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie prowadzonych prac.

### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

### Zgodność z zasadami ekonomiki

Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych 
i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawy

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2021 poz. 222)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021, poz. 1098)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880)

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 2373)

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 119, poz. 804)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2021, poz. 1420)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310)

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1712)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129)

Rozporządzenia i uchwały

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015, poz. 964)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. 
w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017, poz. 2075)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Normy

- PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowa

- BN – 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

- PN-81/B-10725 Próby szczelności.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

- DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

- PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

- PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

- PN-G-02318. Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru

- PN-G-02323:2011 Studnie wiercone -- Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) – Wymagania

- PN-EN 14154 Wodomierze

## Dodatkowe wymagania i wytyczne Zamawiającego

Wszelkie odstępstwa od PFU należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie materiały i wyroby zastosowane w SUW muszą uzyskać ocenę higieniczną zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).  W trakcie wykonywania robót należy stosować przepisy BHP, a także kierować się normami i tzw. dobrą praktyką. Wszystkie, wymagające tego elementy, muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT. Należy stosować się do aktualnych instrukcji i DTR producentów urządzeń.

## Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Oddziaływanie inwestycji na środowisko nie zostanie określone w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia bądź w Raporcie Oddziaływania na Środowisko gdyż zakres inwestycji wskazuje, iż nie jest ono przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z § 3. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) katalog przedsięwzięć stanowi określone rodzaje przedsięwzięć np. rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych (§ 3. 1. Pkt. 71) lub urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę (§ 3. 1. Pkt. 73). Inwestycja opisana w Programie Funkcjonalno - Użytkowym nie wpisuje się swoją wielkością i zasięgiem w wymienione w rozporządzeniu przedsięwzięcia. Nie planuje się również wykonywania wierceń w celu: zaopatrzenia w wodę (§ 3. 1. Pkt. 43).

Podkreślenia wymaga fakt, iż inwestycja nie zwiększa wydobycia i produkcji wody do spożycia, polega głównie na modernizacji istniejących obiektów o opisany zakres prac, który to nie jest uwzględniony w ww. rozporządzeniu. Nadmienić trzeba, iż cały planowany zakres prac i robót jest zlokalizowany w miejscach znajdujących się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, ma charakter lokalny, nie wykraczający poza teren inwestycji.

Rury azbestowo-cementowe i elementy wyłączonych z użytkowania instalacji wodociągowych podziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest pozostaną zostawione w ziemi (§7 pkt. 1 Rozporządzenia).

Nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Modernizowana stacja uzdatniania wody, system monitoringu strat wody, modernizowane odcinki sieci wodociągowej, instalacja fotowoltaiczna, zbiorniki retencyjne nie będą miały niekorzystnego wpływu na środowisko, a eksploatacja studni głębinowych (które to studnie nie są objęte działaniami inwestycyjnymi) nie przyczyni się do obniżenia stanu jakości środowiska przyrodniczego.