Załącznik nr 7

do opisu przedmiotu zamówienia

WYTYCZNE

Ustalenia dotyczące organizacji pomieszczenia serwerowni.

Wybrano lokal w siedzibie Oddziału nadający się na pomieszczenie serwerowe. Biegły architekt ma ocenić przydatność lokalu do tego typu funkcjonalności. Wymagania:

  - Podstawowe

- Pomieszczenie przeznaczone wyłącznie na serwerownię.

- Lokalizacja:

  - najlepiej na piętrze (nie na poziomie „0”),

  - bez pionów wodnych w pomieszczeniu,

  - bez instalacji wodno-kanalizacyjnych w stropie nad serwerownią.

- Jeśli nad pomieszczeniem znajduje się dach:

  - sprawdzona szczelność,

  - odpowiednia izolacja,

  - brak ryzyka przecieków.

- Ściany, podłoga i sufit wykonane z materiałów niepalnych.

- Drzwi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

- Brak okien lub okna z zabezpieczeniem antywłamaniowym.

- Odpowiednia nośność stropu (szafy serwerowe + UPS).

- Możliwość prowadzenia wydzielonych tras kablowych.

- Zalecana podłoga techniczna (jeżeli warunki konstrukcyjne pozwalają).

  - Wymagania przeciwpożarowe (PPOŻ)

- Wydzielona strefa pożarowa (jeżeli wymagane).

- Czujniki wilgotności, dymu i temperatury.

- System wczesnej detekcji (opcjonalnie).

- System gaszenia:

  - zalecany gazowy (np. obojętny),

  - w małej serwerowni dopuszczalny system aerozolowy.

- Gaśnice odpowiednie do urządzeń elektrycznych.

- Integracja z systemem sygnalizacji pożaru budynku.

- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

  - Instalacja elektryczna

c.1 Zasilanie podstawowe

- Osobny, wydzielony obwód elektryczny (3f).

- Wydzielona rozdzielnia lub podrozdzielnia dla serwerowni.

- Odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe.

- Uziemienie i połączenia wyrównawcze.

c.2 Zasilanie awaryjne

- UPS (1–2 jednostki, w zależności od koncepcji redundancji).

- Możliwość pracy min. 15–30 minut przy pełnym obciążeniu.

- Opcjonalnie: przygotowanie pod agregat prądotwórczy.

- Oddzielne obwody:

  - dla IT,

  - dla klimatyzacji (zależnie od koncepcji).

  - Klimatyzacja i środowisko pracy

- Klimatyzacja pracująca w trybie ciągłym 24/7.

- Zalecana redundancja (np. układ N+1).

- Precyzyjna kontrola temperatury i wilgotności.

- Wydzielone strefy ciepłe/zimne (organizacja przepływu powietrza).

- Możliwość wykorzystania kilku kanałów wentylacyjnych.

- Monitorowanie temperatury w szafach.

  - Sieć teleinformatyczna

- Dwa niezależne łącza internetowe (główne i zapasowe).

- Dwie niezależne trasy kablowe (jeżeli możliwe).

- Szafy rack:

  - 2 szafy Oddziału,

  - 1 szafa Zarządu,

  - miejsce na UPS.

- Patchpanele (min. 4).

- Organizacja okablowania strukturalnego.

- Możliwość rozbudowy.

  - Bezpieczeństwo fizyczne

- Kontrola dostępu (karta, kod, logowanie wejść).

- Monitoring wizyjny (CCTV).

- Alarm antywłamaniowy.

- Czujniki:

  - zalania,

  - wilgotności,

  - dymu,

  - temperatury,

  - otwarcia drzwi.

- System monitoringu środowiskowego serwerowni.