## Załącznik nr 9 do SWZ

## Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

### dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na zadanie pn.:

### „Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach miejsko-wiejskich Gminy Ińsko”

Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który wraz z SWZ, OPZ oraz dokumentacją projektową stanowi podstawę do opracowania oferty oraz późniejszej realizacji zamówienia. Wszelkie zobowiązania wykonawcy wynikają łącznie z tych dokumentów, które należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i obowiązujące w pełnym zakresie.

W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a OPZ, pierwszeństwo mają zapisy OPZ.

## 1. Cel i przedmiot zamówienia

Celem inwestycji jest kompleksowa modernizacja, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ińsko, obejmującej systemy zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Przedmiot zamówienia ma na celu:

- zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw wody pitnej o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- ograniczenie strat wody i poprawę efektywności energetycznej systemu,

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków,

- dostosowanie infrastruktury do aktualnych wymagań technicznych, sanitarnych i środowiskowych.

Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz wykonania robót budowlanych.

## 2. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy obejmuje niżej wyszczególnione elementy:

### 2.1. Budowa nowej sieci wodociągowej (ul. Bogumiły)

- Długość sieci: 0,25 km

- Zakres robót:

  - budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR 17 DN110 mm,

  - montaż zasuw sekcyjnych DN100 i hydrantów DN80,

  - wykonanie włączenia do istniejącego układu wodociągowego w sposób minimalizujący przerwy w dostawie wody,

  - wykonanie próby ciśnieniowej (PN10, czas 1 h, spadek ≤ 0,02 MPa),

  - dezynfekcja i odbiór sanitarny z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Sanepidu.

### 2.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Bogumiły)

- Długość sieci: 0,24 km

- Charakterystyka: sieć grawitacyjno-tłoczna, obejmująca przewody kanalizacyjne PVC-U Ø200 mm oraz przewody tłoczne PE100 Ø90 mm.

- Zakres robót:

  - wykonanie wykopów otwartych zabezpieczonych zgodnie z normą BN-83/8836-02,

  - montaż rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych z uszczelkami EPDM,

  - montaż studni rewizyjnych Ø1000 mm z tworzyw PE lub PP z dnem prefabrykowanym i stopniami złazowymi,

  - montaż zaworów zwrotnych i zasuw na odcinkach tłocznych,

  - wykonanie prób szczelności powietrzem (0,05 MPa),

  - obsypka piaskowa i zagęszczenie warstwowe gruntu,

  - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

### 2.3. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

- Nowe przyłącza wodociągowe: 13 szt.

  - rury PE32/PE40, z włączeniem do sieci poprzez nawiertki z zasuwkami DN25,

  - zabudowa zestawów wodomierzowych w studzienkach z tworzywa PE o średnicy min. Ø1000 mm,

  - wykonanie prób szczelności i dezynfekcji.

- Nowe przyłącza kanalizacyjne: 13 szt.

  - rury PVC-U Ø160 mm z rurą ochronną w pasie drogowym,

  - studzienki inspekcyjne Ø425 mm,

  - minimalny spadek przyłącza: 2%.

### 2.4. Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW)

- Liczba obiektów: 4 (Ińsko, Granica, Storkowo, Studnica).

- Zakres prac obejmuje:

  - demontaż zużytych urządzeń technologicznych,

  - montaż nowych układów pomp głębinowych, zestawów hydroforowych, filtrów ciśnieniowych złoża wielowarstwowego,

  - wykonanie nowego układu napowietrzania wody z dmuchawą i osuszaczem powietrza,

  - wymianę armatury technologicznej (zasuwy, przepustnice, zawory odpowietrzające, zawory zwrotne),

  - modernizację instalacji dozowania podchlorynu sodu,

  - przebudowę układu rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornej,

  - wykonanie nowej instalacji AKPiA i integrację z systemem SCADA Zamawiającego,

  - modernizację instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego,

  - rozruch technologiczny, kalibrację czujników i urządzeń pomiarowych,

Uwaga !

Z zakresu niniejszego postępowania wyłączono zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia oraz prace budowlane związane z remontem lub termomodernizacją budynków, obejmujące m.in. elewacje, stolarkę, posadzki czy izolacje. Zakres zamówienia dotyczy wyłącznie wymiany i modernizacji urządzeń technologicznych, elektrycznych i AKPiA w istniejących obiektach stacji uzdatniania wody.

## 3. Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania inwentaryzacji technicznej SUW Ińsko, Granica, Storkowo, Studnica,

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Bogumiły w Ińsku (budowlanej i wykonawczej),

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Bogumiły w Ińsku,

- opracowania projektów organizacji ruchu, projektów branżowych i uzgodnień z gestorami sieci,

- uzyskania decyzji środowiskowych i wodnoprawnych (jeśli wymagane),

- uzyskania opinii i uzgodnień (ZUDP, właściciele dróg, PGE, Orange, Wody Polskie, Sanepid, itp.),

## 4. Wymagania techniczne i jakościowe

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:

- ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 poz. 418),

- ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ),

- normami PN-EN i wytycznymi branżowymi (m.in. PN-EN 1452, PN-B-10729, PN-EN 1610, PN-IEC 60364, PN-EN 62305, Zeszyt 9 COBRTI INSTAL).

Materiały i urządzenia muszą posiadać:

- oznakowanie CE lub deklarację zgodności,

- aprobatę techniczną,

- karty katalogowe i gwarancje producenta.

## 5. Wymagania organizacyjne

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przy czynnym systemie wodociągowym i kanalizacyjnym,

- zapewnienia zaplecza budowy, oznakowania, nadzoru geodezyjnego,

- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) oraz jego aktualizacji,

- utrzymania dróg dojazdowych i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej, nadzoru autorskiego oraz współpracy z Inspektorem Nadzoru,

- zapewnić ciągłość dostaw wody podczas realizacji.

## 6. Klasyfikacja CPV

- 45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ściekowych

- 45232150-8 — Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody pitnej

- 45252120-5 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

- 71320000-7 — Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 71322000-1 — Usługi inżynierii wodnej