OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV DO SWZ do zadania pn.:

„Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach Projektu grantowego 
„Cyberbezpieczny Samorząd”

1.	Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi mobilnego agregatu prądotwórczego.

Agregat prądotwórczy ma być wykonany w obudowie zewnętrznej wyciszonej.

Agregat powinien być wyposażony w nowoczesny panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy.

Panel sterowania powinien być zabezpieczony zamykanymi drzwiami z przeszklonym wizjerem.

Agregat ma być wyposażony w nowoczesny silnik wysokoprężny zapewniający dobrą stabilizację częstotliwości i diagnostykę oraz w główne zabezpieczenie – wyłącznik kompaktowy.

Agregat ma służyć jako niezależne źródło zasilania awaryjnego i rezerwowego, umieszczone na dedykowanej przyczepie drogowej.

W ramach dostawy zawarte mają być:

- dostawa agregatu w obudowie zewnętrznej o podanych parametrach na miejsce instalacji,

- przeszkolenie obsługi pod względem prawidłowej eksploatacji,

- dokumentacja w języku polskim,

- przyczepa drogowa,

- gwarancja min. 24 miesięcy.

Oferowane urządzenia (dotyczy silnika i prądnicy oraz całego agregatu, przyczepy) są fabrycznie nowe, bez śladu użytkowania i posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych, pochodzą z legalnego kanału sprzedaży, posiadają serwis i wparcie producenta.

2.	Agregat musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

1) Główne minimalne parametry agregatu:

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 400

Współczynnik mocy cos ϕ 0.8

Liczba faz 3

Moc maksymalna ESP kVA 60- 65.00

2) Prądnica:

Napięcie V 400

Częstotliwość Hz 50

Współczynnik mocy cos ϕ 0.8

Bieguny 4

Typ Bezszczotkowy

Cyfrowy AVR

Tolerancja napięcia % 1

Sprawność @ 75% obciążenia % 88.7

Klasa izolacji H

Klasa IP 23

3) Silnik:

Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Stage II

System chłodzenia silnika: Woda

Liczba cylindrów i układ: 4 w rzędzie

Pojemność cm³: 3319 cm3

Zasilanie: Turbodoładowany

Regulator obrotów: Elektroniczny

Moc znamionowa PRP kW 39.7

Moc maksymalna ESP kW 41.8

Pojemność układu smarowania: 10.5 l

Pojemność układu chłodzenia: 4.2 l

Paliwo: Diesel

Szczególne zużycie paliwa przy 75% PRP g/kWh 231

Szczególne zużycie paliwa @ PRP g/kWh 231

System rozruchu: Elektryczny

Moc rozrusznika kW: 1.1

Napięcie instalacji V: 12

Długość (L) mm: 2000 (+/- 150 mm)

Szerokość (W) mm: 920 (+/- 150 mm)

Wysokość (H) mm: 1310 (+/- 150 mm)

Waga (suchy) Kg: 795

Pojemność zbiornika paliwa l: 200 litrów

4) Dane prądowe

Prąd maksymalny A: 65.42

Prąd znamionowy wyłącznika A: 63

5) Wyposażenie agregatu:

Podstawa wykonana ze spawanych stalowych profili, wyposażona w:

• Amortyzatory drgań o odpowiedniej wielkości

• Spawane nogi podporowe

6) Zbiornik paliwa wyposażony w:

• Wlew • Odmę (wentylację)

• Czujnik poziomu paliwa

7) Rurka spustowa oleju:

• Ułatwiony spust oleju

8) Karta monitoring agregatu: RJ45

9) Obudowa:

• Wyciszona obudowa wykonana z modułowych ocynkowanych stalowych paneli w celu ochrony przed korozją.

• Boczne drzwi mocowane na zawiasach ze stali nierdzewnej z plastikową klamką.

• Zamykane drzwi zabezpieczające panel sterowania z oknem

• Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Górna zabezpieczona wyrzutnia powietrza.

• Pojedynczy centralny uchwyt transportowy na dachu z możliwością odłączenia.

10)  Wyciszenie:

• Obudowa wyciszona

• Wydajny tłumik umieszczony wewnątrz obudowy

11) Automatyczny Panel Sterowania

Automatyczny panel sterowania na agregacie, wyposażony w cyfrowy sterownik dla monitorowania, sterowania i zabezpieczenia agregatu, zabezpieczony zamykanymi drzwiami.

12) Powinien posiadać:

• Napięcie agregatu (3 fazy).

• Napięcie sieci.

• Częstotliwość agregatu.

• Prąd agregatu (3 fazy).

• Napięcie akumulatora.

• Moc (kVA - kW - kVAr).

• Współczynnik mocy Cos φ.

• Licznik motogodzin.

• Obroty silnika r.p.m.

• Poziom paliwa (%).

13) Sterowanie i inne

• Cztery tryby pracy: OFF - Ręczny start - Automatyczny start - Automatyczny test

• Przyciski wymuszenia zasilania z agregatu lub z sieci

• Przyciski: start/stop, reset błędu, góra/dół/strona/wybór

• Wyłącznik awaryjny agregatu

• Możliwość zdalnego startu.

• Alarm dźwiękowy

• Port komunikacyjny wbudowany w panel sterowania agregatem

• Wyłącznik zasilania DC

• Automatyczny prostownik akumulatora

• Możliwość ustawienia hasła bezpieczeństwa

14) Zabezpieczenia z alarmem

• Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura sinika

• Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napięcie, przeciążenie, niska/wysoka częstotliwość, nieudany rozruch, niskie/wysokie napięcie akumulatora, awaria prostownika akumulatora

15) Zabezpieczenia z wyłączeniem

• Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura sinika

• Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napięcie, przeciążenie, niskie/wysokie napięcie akumulatora

• Wyłącznik: III-biegunowy • Przekroczony prąd doziemny .

16)  Inne zabezpieczenia

• Wyłącznik awaryjny.

• Panel zabezpieczony zamykanymi drzwiami

17) Automatyka SZR/ATS

Przełącznik SZR dobrany do mocy agregatu z możliwością przełączania ręcznego oraz automatycznego z blokadą elektryczną I mechaniczną uniemożliwiającą przedostanie się napięcia z agregatu na siec I odwrotnie o amperażu dobranym do agregatu. SZR wyposażony w grzybek bezpieczeństwa STOP.

- Agregat musi być:

- zabudowany na podwoziu jezdnym z przyczepą dwuosiową z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia z pojazdu oraz koło podporowe ułatwiające manewrowanie, wyposażona w zaczep regulowany z możliwością zamiennego połączenia (kulowy lub ciężarowy);

- podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie;

- przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy i postojowy;

- przyczepa powinna być wyposażona w koło zapasowe z uchwytem do mocowania;

- instalacja elektryczna przyczepy dostosowana do napięć DC 12V i 24V;

- cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie;

- przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego — homologacja;

- przyczepa winna mieć odpowiednio dobrane zawieszenie zapewniające stabilność podczas transportu;

- agregat musi być trwale i bezpiecznie przymocowany do przyczepy , uniemożliwiając jego przemieszczenie się podczas jazdy;

- przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych;

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

  - Gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie 
z silnikiem i prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta;

  - W okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy agregatu wynikające z zaleceń producenta w zakresie silnika i prądnicy oraz zaleceń producenta agregatu;

  - Agregat oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;

  - Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  - Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;

  - Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów;

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepy;

  - Cena dostawy agregatu do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;

- Ilekroć Zamawiający posługuje się w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, SWZ oraz załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm – oznacza to, iż Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu jest jedynie przykładowe i służy określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały, produkty, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. W zakresie podanych w opisie przedmiotu zamówienia wymiarów, dla którego Zamawiający wskazał preferowany rozmiar (w szczególności: długość, szerokość, wysokość, wagę, pojemność ) Zamawiający uzna za równoważny sprzęt posiadający wymiary w zakresie +/-10 % od podanego parametru / wymiaru (wielkości) z wyjątkiem mocy agregatu.

- Agregat będący przedmiotem zamówienia wraz z przyczepą, musi być fabrycznie nowy tj. rok produkcji: nie starszy niż 2025 r., nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, wolny od wad konstrukcyjnych i wykonawczych oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta.

Agregat w dniu przekazania go Zamawiającemu (dniu dostawy - odbioru) musi być kompletny i gotowy do użycia. Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.), dalej jako „ustawą p.o.r.d.”

Agregat wydany przez Wykonawcę Zamawiającemu musi posiadać zapas paliwa przez co strony przyjmują pełny zbiornik paliwa.