1. Układ AKP – 2 kpl.

Dostawa, montaż oraz konfiguracja dwóch niezależnych układów AKP przeznaczonych do monitorowania i optymalizacji parametrów pracy stacji uzdatniania wody dla brodzika oraz wodnego placu zabaw, układ zaimplementowany z istniejącym układem sterowania procesem uzdatniania.

Układy należy zintegrować z istniejącymi systemami sterowania procesem uzdatniania wody, tak aby umożliwiały:

- kontrolę i dozowanie ph,

- kontrolę i dozowanie chloru,

- kontrolę redox,

- kontrolę temperatury i sterowanie,

- kontrolę przepływu przez celkę pomiarową z licznikiem przepływu,

- zarządzanie czasem pracy pompy filtracyjnej,

- kontrolę poziomu środków chemicznych w baniakach,

- połączenie internetowe,

- automatyczne zapisywanie historii danych,

- możliwość wydruku historycznych danych chemicznych,

- graficzną wizualizację wyników pomiarowych.

Dodatkowo układ musi umożliwiać rozbudowę systemu monitoringu parametrów pracy stacji uzdatniania wody o funkcje takie jak:

- kontrola poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym z sondami poziomu,

- kontrola poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym za pomocą sondy hydrostatycznej,

- komunikacja z BMS,

- sterowanie pracą pompy dozującej koagulant,

- współdziałanie z pracą automatycznego zawodu filtracyjnego,

- bezprzewodowe połączenie internetowe.

Minimalne wymagania techniczne:

- wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 7``,

- elektroda ORP w zakresie 0-2000mV, zbudowana z rdzenia Ag/AgCl i końcówki platyną (Pt),

- elektroda pH w zakresie 0-14 z zasadową korektą, zbudowana z rdzenia Ag/AgCl, końcówka szklana pokryta tlenkiem krzemu,

- sonda membranowa do pomiaru chloru wodnego w zakresie 0-5 ppm, z wymienną membraną i elektrolitem,

- możliwość pracy w trybie manualnym i automatycznym,

- zdalne sterowanie, kontrola oraz dostęp do danych archiwalnych za pośrednictwem serwisu internetowego

- menu w języku polskim

Podłączenie układu do sieci internetowej za pomocą tzw. Skrętki